ZAŘÍZENÍ  PRO  VYTÁPĚNÍ  STAVEB

DOKUMENTACE  PRO  REALIZACI  STAVBY

SEZNAM  PŘÍLOH  :

1./	Technická zpráva					                                           D. 1. 4. d. 1

2./	Půdorys 1. PP. 					                                           D. 1. 4. d. 2

3./	Půdorys 1. NP.				                                           		D. 1. 4. d. 3

4./	Půdorys 2. NP.	                                                                                      D. 1. 4. d. 4

5./	Půdorys 3. NP.	                                                                                      D. 1. 4. d. 5

6./	Půdorys kotelny                       		                                                      D. 1. 4. d. 6

7./	Schema kotelny                       		                                                      D. 1. 4. d. 7

8./	Schema otopných těles                  		                                           D. 1. 4. d. 8

9./	Specifikace materiálu                   		                                                      D. 1. 4. d. 9

Příloha :     D. 1. 4. e. 1

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

OBSAH  :

1./		ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  A  POPIS  STAVBY

2./		VYTÁPĚNÍ

2.1./  		Tepelná bilance objektu

2.2./  		Ústřední vytápění

2.2.1./  	Kotelny

2.2.2./  	Otopná soustava

2.2.3./  	Potrubní rozvody

2.2.4./  	Izolace a nátěry

2.2.5./ 	Požadavky na profese

2.2.6./  	Spotřeby hmot a energií

2.2.7./  	Bezpečnost práce

2.2.8./ 	Ostatní

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE  A  POPIS  STAVBY :

Předmětem této dokumentace pro realizaci stavby v profesi vytápění je zajištění tepelné energie do rekonstruované budovy původních jeslí na ubytovací zařízení pro dlouhodobě nemocné v Domažlicích.

Výchozími podklady pro zpracování projektu byly půdorysy a řezy objektu a konzultace se zúčastněnými profesemi. Zařízení je navrženo ve smyslu platných českých norem a předpisů. Tepelně technické parametry stavebních konstrukcí musí odpovídat platným normám. Zdrojem tepla pro objekt bude plynová teplovodní kotelna III. kategorie ve smyslu ČSN 070703 umístěná v úrovni  1. PP. Kotelna bude osazena dvěma plynovými kotli. V kotelně je umístěn rozdělovač se sběračem, příslušná oběhová čerpadla a zařízení na pojištění systému včetně  doplňování a zařízení pro přípravu TUV. Kotelna je opatřena přirozeným větráním. Odtah spalin je proveden společným koaxiálním komínem, vyvedeným nad střechu objektu. Na zařízení kotelny navazuje otopný systém objektu, jenž bude členěn na tři vytápěcí okruhy.

2. VYTÁPĚNÍ :

2.1. 	Tepelná bilance objektu :

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí musí respektovat ustanovení ČSN 730540. Návrh stavebních konstrukcí je předmětem stavební části projektu. Výpočet tepelných ztrát byl proveden ve smyslu ČSN EN  12831.

    - Klimatické podmínky místa stavby dle ČSN EN  12831 a ČSN 38 3350 a výpočtové

podmínky :

·  nejnižší venkovní výpočtová teplota				:	-15 0C

·  průměrná denní venkovní teplota v otop. období		:	5,1 0C

·  počet otopných dnů v roce	                                                              284

·  třísměnný provoz 							:	24 h

·  krajinná oblast se zřetelem k intenzitě větru			: 	velmi nepříznivá

·  poloha budovy v krajině						: 	nechráněná

·  průměrná vnitřní teplota						:	20,00 0C

·  palivo								:	zemní plyn

·  provoz								:	plně automatický

2.1.2	Metodika výpočtu tepelných ztrát :

Předpokládané tepelně - technické vlastnosti stavebních konstrukcí :

| Druh konstrukce | Materiál | k( W/m2/K) |
| --- | --- | --- |
| Obvodové stěny | Cihelné zdivo + tepelná izolace | 0,385 |
| Vnitřní stěny | Vyzdívka | 0,950 |
| Vrata a venkovní dveře | Dřevěný rám + PE | 1,700 |
| Střechy | Plech + PU | 0,225 |
| Okna | Dřevo + dvojsklo | 1,200 |
| Podlahy přízemí | Betonová mazanina + izolace | 0,450 |

2.1.3	Souhrn tepelných ztrát  :

| Tepelné ztráty : | 81 763 |
| --- | --- |

2.1.4	Rekapitulace instalovaných výkonů :

| vytápěcí okruh - druh odběru : | vložený výkon : ( kW ) |
| --- | --- |
| VO - 1 Vytápění LDN | 67,279 |
| VO - 2 Podlahové vytápění chodeb | 19,026 |
| VO - 3 Ohřev TUV | 41,500 |
| instalované výkony celkem : | 127,805 |
| připojovací hodnota objektu : | 110,544 |

    - Kotelna :

Jako zdroj tepla pro LDN je navržena nízkotlaká teplovodní plynová kotelna III. kategorie ve smyslu ČSN 07 0703 umístěná do prostoru v úrovni 1. PP. Prostor kotelny bude řešen tak, aby vyhovoval vyhlášce č.91/93 Sb. ČÚBP a dále požadavkům ČSN 07 0703. Kotelna bude osazena dvěma závěsnými plynovými kondenzačními kotli se jmenovitým výkonem á 65,0 kW. Celkový vložený výkon kotelny bude činit 130, 0 kW. V kotelně bude umístěn rozdělovač se sběračem, příslušná oběhová čerpadla a zařízení na pojištění systému včetně doplňování a zařízení pro přípravu TUV. Kotelna je opatřena přirozeným větráním. Odtah spalin je proveden společným axiálním komínem 125 / 80, vyvedeným nad střechu objektu. Kouřovody musí být odolné proti vlivu kondenzátu ze spalin. Odtah spalin od kotlů musí být proveden v souladu s ČSN 73 4219. Na zařízení kotelny navazuje otopný systém objektu, jenž bude členěn na tři vytápěcí okruhy.

| NÁZEV OKRUHU | REGULACE | Tepelný spád |
| --- | --- | --- |
| Kotlový okruh | Na kotlích | 70 / 50 oC |
| VO - 1 Vytápění LDN | Ekviterm | dle venkovní teploty |
| VO - 2 Podlahové vytápění chodeb | Ekviterm | dle venkovní teploty |
| VO - 2 Ohřev TUV | kvantitativní | dle teploty TUV |

Oběh topného média na sekundární straně budou zajišťovat oběhová čerpadla do potrubí umístěná na rozdělovači. Každá větev má vlastní oběhové čerpadlo. Jednotlivé větve jsou vzájemně zaregulovány pomocí ručních a automatických regulačních armatur. Napojení jednotlivých větví topného systému je patrné z výkresové dokumentace. Otopná soustava je pojištěna ve smyslu ČSN 06 0830 pojistnými ventily a membránovou expanzní nádobou.

Otopná soustava :

Otopná soustava bude rozdělena na výše uvedené hlavní vytápěcí větve.

2.2.2.2         Vytápění LDN :

Celé LDN bude vytápěno samostatně regulovaným okruhem dle schema. Jako otopných těles bude použito deskových ocelových těles. Tepelný spád podlahového vytápění 70 / 500C bude regulován na rozdělovači v kotelně. Otopná tělesa budou opatřena radiátorovými ventily s termostatickými hlavicemi na přívodu a regulovatelným šroubením na zpátečce.

2.2.2.3         Vytápění chodeb :

Chodby budou vytápěny podlahovým vytápěním s tepelným spádem 45 / 350C samostatně regulovaným okruhem dle schema. Topné hady 17 x 2  budou uloženy typovým způsobem SP. Potrubí bude osazeno na polystyrenové desky, a celé plochy budou zabetonovány a opatřeny povrchovou úpravou. Jako podlahová krytina bude použita dlažba. Tepelný spád podlahového vytápění 45 / 350C bude regulován na rozdělovači v kotelně.

Na nosnou konstrukci se položí polystyrenové desky s nálitky. Na desky se připevní topný had. Svazek trubek se položí uprostřed místnosti a   trubka se postupně odvinuje a stáčí se ve spirály v rozteči VA. Při vracení trubky zpět je nutno otočit celý svazek o 1800 tak, aby se trubka lehce odvinula bez překrucování. Po položení podlahových hadů se tyto zatíží vrstvou betonu v tloušťce 35 mm.

Montážní podmínky  :

a./	Dilatační spáry při podlahovém vytápění  :

Dilatační spáry rozdělují jednotlivé vrstvy v celém průřezu, od tepelné izolace až po povrch podlahy. Vytápěcí podlahové konstrukce vyžadují od určitých rozměrů dilatační spáry, které se umisťují následovně  : nad existujícími dilatačními spárami objektů, a to v tom samém místě a v té samé šířce jako ohraničení betonového pole jako okrajové spáry všech hraničících materiálů. Dilatační spáry jsou bezpodmínečně nutné k vůli beznapěťovému vyrovnávání termicky podmíněných změn délky materiálů. Tyto spáry předělují topnou plochu (beton) a podlahovou krytinu v celém průřezu. Spáry se musí vyplnit elasticko plastickou hmotou, respektive se do nich musí zabudovat speciální spárové profily. Statické prvky v topném betonu je potřebné v místě dilatační spáry přerušit. Topné trubky se pokládají tak, aby pokud možno jich procházelo dilatační spárou co nejméně. V místech, kde topné trubky křižují dilatační spáry, musí být ochráněny před mechanickým poškozením. Velikost podlahové plochy ohraničené dilatačními spárami by neměla přesahovat 40,0 m2.

Potrubní rozvody jsou navrženy v kotelně i v  LDN z ocelových trubek bezešvých závitových a hladkých. Trasy rozvodů jsou zřejmé z výkresů. Prostupy potrubí stěnami se opatří postupovými manžetami. Uložení potrubí je provedeno pomocí typových prvků na závěsech nebo konzolách popřípadě v objímkách. Potrubí je vyspádováno tak, aby bylo umožněno vypouštění a odvzdušnění. U hlavních ležatých rozvodů se spádování potrubí nepožaduje.

VZDÁLENOSTI  PODPĚR  A  ZÁVĚSŮ :

| DN - potrubí | Ocelové potrubí |
| --- | --- |
| DN 15 | 1,8 m |
| DN 20 | 2,4 m |
| DN 20 | 2,4 m |
| DN 25 | 2,4 m |
| DN 32 | 2,4 m |
| DN 40 | 2,4 m |
| DN 50 | 2,4 m |
| DN 65 | 3,0 m |

2.2.3   Izolace a nátěry :

Izolováno je rozvodné potrubí, rozdělovače, sběrače a kouřovody. Izolace kouřovodů je součástí jejich dodávky. Izolace je navržena dle samostatných výpočtů. Před připevněním izolace se provede u kovového potrubí základní nátěr pod izolaci. Ostatní nátěry zařízení, potrubí a uložení se provedou dvojnásobně prostě s 1x emailováním, včetně nátěru základního.

TLOUŠTKY  IZOLACÍ :

| DN - Izolovaného potrubí | Tlouštka tepelné izolace |
| --- | --- |
| DN 15 | 7,0 - 10,0 |
| DN 20 | 7,0 - 10,0 |
| DN 25 | 9,5 - 16,0 |
| DN 32 | 9,5 - 16,0 |
| DN 40 | 9,5 - 16,0 |
| DN 50 | 12,5 - 30,0 |
| DN 65 | 16,0 - 30,0 |

2.2.4 Požadavky na profese :

2.2.5.1.Měření a regulace :

a./        Kotlový okruh - Regulace zdroje tepla :

 Možnost volby pořadí kotlů a buněk

 Přepínač O - R - A

 Kotle zároveň nejdou spustit není-li v provozu příslušné kotlové čerpadlo

 Konstantní teplota topné vody z kotlů je 70oC

b./      	Zabezpečení kotelny :

Měření tlaku v topné soustavě :				                                                                     max. přetlak 300 kPa ( otevírá PV )

  provozní přetlak 250 kPa 								                        min. přetlak provozní 200 kPa						                                                                                         min. přetlak havarijní, odstavuje kotelnu z provozu - 50 kPa

Ve smyslu ČSN 07 0703 jsou nízkotlaká plynová zařízení pro otop kotlů zařízení těsná, bez ochranných prostorů. Vnitřní prostor kotelny je prostorem bez nebezpečí výbuchu podle ČSN 33 2320. Osvětlení kotelny musí vyhovovat ČSN 36 0035, 36 0450, 36 0451. Elektroinstalace kotelny musí být opatřena havarijním tlačítkem. Toto tlačítko, kterým se odstaví kotelna z provozu se umístí bezprostředně u vstupních dveří do kotelny zevnitř nebo zvenčí. Veškeré plynové potrubí v kotelně a armatury musí být uzemněny podle ČSN 34 1320 a 34 1010. Ovládání zařízení bude z rozvaděče. Ovládání kotlů a čerpadel má vazbu na M+R.

2.2.5.3.   Vzduchotechnika :

Dle projektu VZT.

2.2.5.4.   Zdravotní technika :

napojení kotlů na plyn :

·  vstupní hrdlo 2 x DN 25

·  potřeba stacionárního kotle 7,0 m3 . hod-1

·  podlahová vpusť a výtokový ventil v kotelně

·  vodovodní výtok Te 212 - DN 20

·  havarijní uzávěr plynu (mimo prostor kotelny)

2.2.5.5.  Stavba :

·  základy pro kotle a zednické přípomoce

·  protihluková a protivibrační opatření v kotelně

·  základní konstrukce pro zavěšení potrubí

·  prostupy ve zděných konstrukcích

·  dveře do kotelny otevíratelné ve směru úniku

·  transportní cesta pro zařízení

2.2.6.       Bilance potřeb tepla a zemního plynu :

Potřeba tepla pro vytápění za rok činí 	                                       638,9 GJ.rok-1

Potřeba tepla pro ohřev vody za rok činí 	                                       272,0 GJ.rok-1

·  Jmenovitý výkon				: 130,0  kW

·  Palivo  	             : zemní plyn

·  Výhřevnost 				: 33 600  kJ . m-3

  MAXIMÁLNÍ  SPOTŘEBA  ZA  HODINU   :			         14,0   m3. h-1

  MAXIMÁLNÍ  SPOTŘEBA  ZA  DEN :			                   180,0   m3. den-1

  MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA ZA ROK :			                 26 228   m3. rok-1

2.2.7. Bezpečnost práce :

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany.

2.2.8. Ostatní :

Všechna zařízení s povrchovou teplotou vyšší než 50oC jsou opatřena tepelnou izolací. Zařízení v kotelně je opatřeno potřebným množstvím měřících a kontrolních přístrojů, dále barevnými značkami k rozlišení médií a směru jejich toku a orientačními štítky odpovídajícími příslušné ČSN. Kotelna je opatřena vytápěním pro krytí potřeby tepla pro ohřev spalovacího vzduchu. Provoz kotelny a jejího příslušenství lze pokládat za provoz bez zvláštních rizik. Bude o to postaráno zejména splněním požadavku na kvalifikovanou obsluhu a bezpečnostními opatřeními jako je vhodná elektroinstalace, tepelná izolace, potřebné průchody pro obsluhu zařízení, protipožární zabezpečení, provozní řád atd.

Tento projekt řeší strojní část ÚT. K dokompletování je nutno vypracovat projekty částí navazujících profesí.

v Praze   14. července  2015                                              Vypracoval :  Bedřich Dvořák