T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

STAVEBNÍ PROJEKT : MEPRO s.r.o.

| # CHLUMAK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB SVATOVÍTSKÁ 7 PRAHA 6 TEL.:222940135 | ## AKCE REKONSTRUKCE OBJEKTU ČP. 97 NA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM - BENEŠOVA ULICE, DOMAŽLICE | ## PODPIS |
| --- | --- | --- |
|  | D.1.3 # POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ČKAIT- 0001864 OSVĚDČENÍ Š - 329/96 | #### STUPEŇ DÚR+DSP |
| ## OBVODNÍ ÚŘAD DOMAŽLICE |  |  |
|  | #### INVESTOR MĚSTO DOMAŽLICE | ## VYHOTOVENÍ |
| DATUM 2014-10-24 |  |  |

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ K PROJEKTU REKONSTRUKCE OBJEKTU ČP. 97 NA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM - BENEŠOVA ULICE, DOMAŽLICE

a) seznam použitých podkladů pro vypracování

- stavební výkresy 1:100,1 :200,

- vyhláška č.268/2009 Sb.,

- vyhláška č.246/2001 Sb.,

- vyhláška č.23/2008 Sb.,

- ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0834, ČSN 73 0835, ČSN 73 0821ed.2, ČSN 73 0872, ČSN 73 0848, ČSN 73 0873, ČSN 27 4014, ČSN EN 1991-1-2,

- další související předpisy a normy,

- publikace : Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.

b) stručný popis stavby a koncepce požární bezpečnosti

Předmětem projektu je rekonstrukce tří stávajících objektů dispozičně spojených do jednoho celku přístupného z Benešovy ulice. Stávající stav zahrnuje objekt obytné vily, spojovací krček a objekt z 60 let minulého století využitý na jesle.

Projekt je řešen jako změna stavby se změnou užívání, kterou dochází vedle vytvoření obytných buněk k vymezení prostorů pečovatelské služby, společenských místností, jídelen, vnitřních komunikací sociálního zařízení a dalších provozních místností. Součástí projektu je dále návrh nového vnitřního výtahu v části spojovacího krčku a příslušející stavební úpravy.

Navrhují se místní demoliční práce (včetně odstranění východní terasy), nové stropní a střešní konstrukce, zateplení všech obvodových stěn objektu, zazdění otvorů, nové vnitřní i požární uzávěry otvorů, nová okna v obvodových stěnách, řada statických zajištění stavebních konstrukcí, nové vnitřní schodiště nové interiéry a další úpravy podle stavebního projektu.

Nově se dále navrhují úpravy instalačních systémů; v mnoha případech jako nové systémy, zařizovací předměty, úpravy povrchů a podlah.

Nově se navrhuje aktivně požárně bezpečnostní zařízení (EPS) včetně instalace nového výtahu s evakuační funkcí.

Původní využití objektu se prakticky mění :

- obytná vila s navrhovanými obytnými buňkami se mění na zázemí pečovatelského domu,

- spojovací krček zachovává funkci vnitřní komunikace,

- ve východním křídle se  využití s jeslemi mění na obytné buňky s pečovatelskou službou.

Podle 3.5 ČSN  73 0834 se objekt mění nástavbou o jedno podlaží a s rekonstrukcí spojené stavební úpravy, které s novým využitím prostorů představují změnu stavby se podle 3.2 ČSN 73 0834 s přihlédnutím k charakteru a k rozsahu navrhovaných úprav řadí do změny stavby skupiny II. Nový výtah ve spojovacím krčku je změnou stavby skupiny III.

Objekt je umístěný v rovinatém terénu na vlastním pozemku komunikačně přístupný z Benešovy ulice obklopený sousedními pozemky.

Požárně technická charakteristika

Objekt má jednu polohu prvního nadzemního podlaží a různé požární výšky, které se vztahují na části se vzájemně nezávislou stabilitou.

Původní obytná vila má tři nadzemní podlaží s požární výškou 6,67 m a podzemní podlaží s požární výškou do 22,5 m; východní křídlo má tři nadzemní podlaží s požární výškou 6,60  m; spojovací krček má tři nadzemní podlaží s požární výškou 8,32 m a podzemní podlaží s požární výškou do 22,5 m.

Stavebně konstrukční systém původní vily je v nadzemních podlažích smíšený (cihelné zdivo, dřevěné trámové stropy). V podzemí nehořlavý (cihelné stěny a cihelné klenby).

Stavebně konstrukční systémy nadzemních podlaží spojovacího krčku a objektu s pečovatelskou službou jsou nehořlavé (cihelné zdivo a prefabrikovaný železobetonový strop a jeden nový strop železobetonový a druhý strop dřevěný s funkcí střechy.

Koncepce řešení požární bezpečnosti vychází především ze zajištění bezpečné evakuace osob s přihlédnutím k dané dispozici objektu a možnostem vyjádřeným požárními předpisy.

Výchozí parametry a zásady návrhu požární bezpečnosti byly :

- celková dispozice objektu byla rozdělená do požárních úseků ve smyslu uvedených předpisů. Celý objekt je posuzován podle 9 ČSN 73 0835 jako zařízení sociální péče - dům s pečovatelskou službou,

- vnitřní vertikální komunikace (schodiště ústící na volné prostranství areálu) se posuzuje jako chráněná úniková cesta typu A s přirozeným větráním. Cesta se posuzuje jako samostatný požární úsek, společný s evakuačním výtahem,

- chodby spojující obytné buňky tvoří nechráněné únikové cesty a samostatné požární úseky,

- ostatní prostory objektu tvoří nechráněné únikové cesty,

- z navrhovaných požárně bezpečnostních zařízení se použijí v celém objektu elektrická požární signalizace (EPS, dále se neuvádí) a evakuační výtah,

- požární riziko požárních úseků je stanoveno podle ČSN 73 0802 a podle ČSN 73 0835,

- žádný z prostorů netvoří shromažďovací prostor.

c) rozdělení stavby do požárních úseků

V objektu se navrhují následující požární úseky :

P1.1/N3	chráněná úniková cesta včetně evakuačního výtahu 0.06,0.07,1.02,                                                 1.12 -1.19, 1.23, 2.11- 2.16, 2.20, 3.10- 3.13,

P1.2	sklad, místnost pro zemřelé, prádelna 0.01,0.02,0.03

P1.3	kotelna 0.04 (technická místnost)

P1.4	odpadky 0.05

P1.5	náhradní zdroj elektrické energie 0.08

N1.1	sklad 1.01

N1.2	obytná buňka 1.03,1.04

N1.3	obytná buňka 1.05,1.06

N1.4	obytná buňka 1.07,1.09

N1.5	obytná buňka 1.08,1.10

N1.6	nechráněná úniková cesta 1.11

N1.7	rehabilitace, lékaři, ošetřovna pro sestry 1.20, 1.21, 1.22

N1.8	ústředna EPS a další bezpečnostní a komunikační systémy 1.24

N2.1	obytná buňka 2.02, 2.04

N2.2	obytná buňka 2.03, 2.05

N2.3	obytná buňka 2.06, 2.07

N2.4	obytná buňka 2.08, 2.09

N2.5	nechráněná úniková cesta 2.10

N2.6	přípravna jídel, jídelna, společenská místnost 2.17, 2.18, 2.19

N3.1	obytná buňka 3.01, 3.03

N3.2	obytná buňka 3.02, 3.04

N3.3	obytná buňka 3.05, 3.06

N3.4	obytná buňka 3.07, 3.08

N3.5	nechráněná úniková cesta 3.09, 3.23,

N3.6	zázemí zaměstnanců 3.14-3.22

K dělení prostorů do požárních úseků se dále uvádí :

- z nových skříní elektrických rozvaděčů navržených v objektu se pouze jeden posuzuje ve smyslu 6.1.7 ČSN 73 0810 jako samostatný požární úsek. Je to rozvaděč umístěný v zádveří chráněné únikové cesty (1.02). Skříň se zařadí do II. stupně požární bezpečnosti s požadovanou požární odolností požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1 a s požárním uzávěrem EI 15 DP1-Sm,

- ostatní nové místní dispoziční rozvaděče jsou umístěné v rámci požárních úseků a nevztahuje se na ně požadavek 6.1.7 ČSN 73 0810,

- instalační rozvody se povedou podle potřeby ve zdivu pod omítkami, v podhledech a v podlahách, včetně vzduchotechnického potrubí (s použitím komínových průduchů). Volně vedené kabely se posuzují podle 12.9.2 bodu a ČSN 73 0802.

Vícepodlažním požárním úsekem je pouze chráněná úniková cesta.

Ostatní požární úseky jsou jednopodlažní.

d) stanovení požárního rizika a stupňů požární bezpečnosti

Pro obytné buňky (N1.2-N1.5, N2.1-N2.4, N3.1-N3.4) byla podle 9.3.1 ČSN 73 0835 přímo stanovena hodnoty pv = 40 kg.m-2 a III. stupeň požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802.

Pro nechráněné únikové cesty (N1.6,N2.5,N3.5) byla stanovena hodnota požárního úseku bez požárního rizika podle 9.5.2 73 0835 pv = 10 kg.m-2.0,9.0,59 = 5,31 kg.m-2 a stupeň požární bezpečnosti I.,

Pro chráněnou únikovou cestu (P1.1/N3) byl stanoven přímo stupeň požární bezpečnosti podle stupňů přilehlých požárních úseků hodnotou III.

Požární riziko ostatních požárních úseků bylo stanoveno metodikou podle ČSN 73 0802 a výsledky včetně stupňů požární bezpečnosti jsou uvedené  následujícím přehledu :

| požární úsek | S m2 | pn kg m-2 | ps kg m-2 | an | as | p kg m-2 | a | b | c4 | pv kg m-2 | stupeň požární bezpeč. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.2 | 20 | 27 | 5 | 1,02 | 0,9 | 32 | 1,0 | 1,04 |  | 33 | III |
| P1.3 | 8 | 15 | 5 | 1,1 | 0,9 | 20 | 1,05 | 0,69 |  | 14 | II |
| P1.4 | 5 | 45 | 5 | 1,0 | 0,9 | 50 | 0,99 | 0,71 |  | 35 | III |
| P1.5 | 6 | 10 | 5 | 0,9 | 0,9 | 15 | 0,9 | 0,85 |  | 11 | I |
| N1.1 | 7 | 75 | 5 | 1,05 | 0,9 | 80 | 1,04 | 0,89 |  | 74 | III |
| N1.7 | 59 | 24 | 10 | 0,95 | 0,9 | 34 | 0,94 | 0,78 |  | 25 | III |
| N1.8 | 8 | 15 | 5 | 0,9 | 0,9 | 20 | 0,9 | 0,81 |  | 15 | I |
| N2.6 | 63 | 23 | 10 | 0,92 | 0,9 | 33 | 0,91 | 0,83 |  | 25 | III |
| N3.6 | 71 | 29 | 8 | 1,01 | 0,9 | 37 | 0,99 | 1,18 |  | 43 | III |

Mezní rozměry požárních úseků ani dovolený počet podlaží nejsou evidentně překročené.

e) hodnocení stavebních konstrukcí

Objekt tvoří ve svislém směru zděné konstrukce a ve vodorovném směru klenbové a betonové stropy v podzemí objektu původní obytné vily a dřevěné stropy v nadzemních podlažích, dále železobetonové stropy ve spojovacím krčku a východním křídle v modifikacích monolitu a montovaných prvků.

Konstrukce střech (dřevěné krovy) s krytinou druhu DP1 na dřevěném bednění a latích.

V rámci změny stavby tyto stávající konstrukce doplňují konstrukce navrhované jako nové nosné a nenosné stěny, stropy, konstrukce střech (včetně bourání otvorů a zazdívaní otvorů, doplnění pomocných ocelových konstrukcí, izolací, úpravy povrchů a podlah apod.). Obvodové stěny objektu se zateplí systémem ETICS. Novou konstrukcí je vložení evakuačního výtahu do objektu spojovacího krčku.

Objekt celkově tvoří společnou konstrukci vzájemně staticky na sobě nezávislou ve dvou částech a s různou výškovou polohou posledních užitných podlaží, v jejichž rozsahu je dělený do požárních úseků.

Rámcově  lze stavební konstrukce hodnotit: :

svislé konstrukce

Stávající obvodové stěny bývalé vily jsou provedené z cihelného zdiva tloušťek 450 - 600 mm a splňují požadované hodnoty požární odolnosti ( REW 60 - REW 45 a REW 30 ). Jedná se vesměs o konstrukce REI 180 druhu DP1. Tyto konstrukce se nemění a upravují se pouze v částech vybourání a zazdívání s použitím stejných materiálů.

Stávající obvodové stěny spojovacího krčku a východního křídla jsou provedené rovněž z cihelného zdiva tloušťky 450 mm. Jsou konstrukcemi REI 180 DP1. Nové obvodové stěny nástavby vytvoří cihelné bloky Porotherm tloušťky 300 – 500 mm. Tyto konstrukce plně vyhovují pro III. stupeň požární bezpečnosti (REI 45 a REI 30 DP1).

Obvodové stěny se v rozsahu všech stěn (stávajících i nových) zateplí kontaktním systémem a bez dalšího zřetele se považuje za vyhovující následující postup :

- předložení certifikace ve které je konstrukce systému zateplení hodnocena jako  ucelený výrobek, včetně všech specifikovaných součástí,

- za vyhovující se považuje podle zkoušky třída reakce na oheň A (ČSN 13501-1, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat třídě reakce na oheň A1,A2 a musí být kontaktně spojena se zateplovanými stěnami. Tomu vyhovuje tepelná izolace  minerální vlny navržená v nadzemní části objektu a použití polystyrénu XPS pod terénem nejvýše do výšky ≤ 0,3 m nad terénem.

povrchová vrstva kontaktního systému se provede převážně s indexem šíření  	      plamene is = 0 mm.min-1.

Ze stejných materiálů a tloušťek (jako obvodové stěny) jsou provedené vnitřní nosné stěny, z nichž některé jsou na hranicích požárních úseků. Všechny tyto konstrukce jsou třídy požární odolnosti REI 180 DP1 (požadované hodnoty jsou REI 45 a REI 60 DP1).

Všechny nové svislé nosné konstrukce, kterými se doplňují otvory a upravují ostění nebo špalety jsou z cihelného zdiva.

Novými nosnými konstrukcemi jsou stěny výtahové šachty navržené železobetonové tloušťky 200 mm. Jsou konstrukcemi REI 180 DP1.

Souhrnně vyhovují svislé nosné konstrukce ať stávající nebo nové pro III. stupně požární bezpečnosti ve všech podlažích objektu.

Nenosné svislé konstrukce se navrhují uvnitř požárních úseků bez požadavků požární odolnosti. Nenosné konstrukce na hranicích požárních úseků zajistí požadovanou požární odolnost EI 60 - EI 30 DP1. Mezi tyto konstrukce patří nenosné pevně zasklené stěny umístěné po obou stranách dveří v chodbách východního křídla na hranicích požárních úseků chráněné únikové cesty a těchto chodeb ve všech nadzemních podlažích.

Dveřní nadsvětlíky a části příček vedle dveří překračují 1,5 násobek plochy otevíratelného požárního uzávěru a požaduje se pro ně požární odolnost :

- v 1. NP a 2.NP EI 45 DP1; ve 3. NP EI 30 DP1.

Pro konstrukce těchto stěn se použijí hliníkové rámy.

vodorovné konstrukce

Stávající klenbové stropy do ocelových nosníků (bývalé vily) se v místech spodních přírub ocelových prvků opatří vápenocementovou omítkou na pletivu tloušťky alespoň 20 mm.

Část stropů podzemního podlaží vily tvoří železobetonové konstrukce. Zde se předpokládá

požární odolnost min REI 60 DP1.

Stropy nadzemních podlaží jsou dřevěné trámové se záklopem a podhledem s omítkou na rákosu. Jsou konstrukcemi REI 45 DP2.

Strop nad posledním nadzemním podlažím tvoří nosnou konstrukci střechy. V půdním prostoru se nenachází nahodilé požární zatížení a strop se posuzuje jako požární. Požární odolnost zajišťuje sádrokartonový podhled z desek typu RED nebo RF tloušťky 15 mm na konstrukci z CD profilů. Požární odolnost podhledu EI 30.

Stropy spojovacího krčku jsou vesměs nové, železobetonové tloušťky 150 – 200 mm. Jsou konstrukcemi REI 180 DP1.

Další stropní konstrukce jsou železobetonové stropy východního křídla (pečovatelský dům), které v 1. NP tvoří stávající konstrukce pravděpodobně prefabrikovaná a jeden nový strop z panelů Spiroll tloušťky 200 mm. Požadovaná požární odolnost těchto stropních konstrukcí REI 30 DP1 je splněna. Další nový strop nad posledním nadzemním podlažím se posuzuje jako dřevěný (DP2) a tvoří zároveň nosnou konstrukci střechy. Jeho požární odolnost zajišťuje sádrokartonový podhled z desek Knauf RED nebo RF tloušťky 15 mm na konstrukci z CD profilů zavěšený na systémové závěsy. Požární odolnost podhledu je EI 30.

Další požadavky na stavební konstrukce :

- mezi svislé konstrukce patří také stavební úprava nového komínového tělesa, které se provede jako vícesložkové těleso systémového provedení s případným obezděním cihelným zdivem (slouží pro odvod spalin z plynového agregátu),

- úpravy a návrhy stavebních konstrukcí výrazně využívají ocelových prvků. Použijí se na statické zajištění otvorů oken, dveří, vzduchotechniky. Ve všech konstrukcích zajišťujících stabilitu objektu se zvyšuje požární odolnost např. jejich uložením pod vápenocementovou omítku, nebo přímo do zdiva resp. ochranou požárními obklady,

- nad podhledy umístěné vzduchotechnické potrubí bude bez otevřených vyústek  a bude požárně izolováno po celém obvodu (EI 30). Prostupy plechového vzduchotechnického potrubí konstrukcí podhledu bude dokonale utěsněno,

- podhledy se nachází u nových stropních konstrukcí, kde plní především funkci požární ochrany ocelových nosníků. Nad těmito povrchy mohou být vedené také rozvody elektrické energie případně další rozvody. Předpokládá se, že pokud se instalační rozvody vyskytnou v materiálově klasických podhledech, požární zatížení od všech instalačních systémů nepřekročí hodnotu 15 kg.m-2. Bude se tedy jednat o podhledy se závislou funkcí, které se spolu se stropní konstrukcí posuzují jako jeden celek,

- na povrchové úpravy stavebních konstrukcí požárních úseků pečovatelských bytů a nechráněných únikových cest nesmí být použito hmot s indexem šíření plamene is větším než 75 mm.min-1 u stěn a 50 mm.min-1 u podhledů. Nezávisle  na hodnotě indexu šíření plamene nesmí být, kromě nášlapných vrstev podlah nebo lemovacích lišt keramických obkladů či podlahových krytin, použito plastických hmot,

- pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl.

požární uzávěry otvorů

S funkcí požárních uzávěrů se provedou následující dveře mezi prostory :

0.01 a 0.06 typ uzávěru EI 30 DP3-C

0.02 a 0.06 typ uzávěru EI 30 DP3-C

0.03 a 0.06 typ uzávěru EI 30 DP3-C

0.03 a 0.04 typ uzávěru EW 30 DP3-C

0.06 a 0.08 typ uzávěru EI 30 DP3-C

1.03 a 1.11 typ uzávěru EI 30 DP3-Sm

1.06 a 1.11 typ uzávěru EI 30 DP3-Sm

1.07 a 1.11 typ uzávěru EI 30 DP3-Sm

1.10 a 1.11 typ uzávěru EI 30 DP3-Sm

1.11 a 1.12 typ uzávěru EI 30 DP3-C-Sm	dvoukřídlové dveře s transparentní plochou  umožňující průhled na druhou stranu dveří velikosti alespoň 0,06 m2

1.15 a 1.20 typ uzávěru EI 30 DP3-C

1.15 a 1.22 typ uzávěru EI 30 DP3-C

1.22 a 1.24 typ uzávěru EW 30 DP3-C

1.24 a 1.23 typ uzávěru EI 30 DP3-C

1.02 a el. rozvaděč typ uzávěru EI 15 DP1-Sm

2.02 a 2.10 typ uzávěru EI 30 DP3-Sm

2.05 a 2.10 typ uzávěru EI 30 DP3-Sm

2.06 a 2.10 typ uzávěru EI 30 DP3-Sm

2.09 a 2.10 typ uzávěru EI 30 DP3-Sm

2.10 a 2.11 typ uzávěru EI 30 DP3-C-Sm	  dvoukřídlové dveře

2.14 a 2.17 typ uzávěru EI 30 DP3-C

2.14 a 2.19 typ uzávěru EI 30 DP3-C

3.01 a 3.09 typ uzávěru EI 30 DP3-Sm

3.04 a 3.09 typ uzávěru EI 30 DP3-Sm

3.05 a 3.09 typ uzávěru EI 30 DP3-Sm

3.08 a 3.09 typ uzávěru EI 30 DP3-Sm

3.09 a 3.10 typ uzávěru EI 30 DP3-C-Sm    jednokřídlové dveře s transparentní plochou

3.13 a 3.14 typ uzávěru EI 30 DP3- C

3.13 a půdní prostor typ uzávěru poklop se sklopným žebříkem EI 30 DP3.

Dveře se budou otevírat ve směru úniku s výjimkou dveří u kterých úniková cesta začíná, popř. východových dveří na volné prostranství. Samouzavírací zařízení bude instalováno u dvoukřídlových dveří na obou křídlech.

R		únosnost nebo stabilita

E		celistvost

I		teploty na neohřívané straně

W		hustota tepelného toku

C		samouzavírací mechanismus

Sm		kouřotěsnost konstrukce při okolní teplotě a při 200°C

konstrukce schodišť

V objektu se vyskytuje jedno schodiště umístěné ve spojovacím krčku. Tato konstrukce je navržená z betonu nebo železobetonu. Posuzuje se s  požární odolnosti min. R 60 DP1.

výtahy

Navržený elektrický výtah je s evakuační funkcí. Spojuje 3 nadzemní užitná podlaží ve východním křídle a 2 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží v objektu bývalé vily. Celkem má 6 stanic.

Výtah musí splňovat následující požadavky :

- ohraničující konstrukce se provedou druhu DP1,

- výtahová klec se provede z výrobků třídy reakce na oheň A1. Pohonná jednotka je umístěná ve výtahové šachtě,

- výtahová klec má rozměr 1400×2300 mm,

- doba provozu výtahu 45 minut,

- splňovat základní požadavky podle 4.4 ČSN 27 4014 :2007,

- respektovat řídící systémy podle 4.7 ČSN 27 4014 :2007,

- splňovat požadavky napájení podle 4.8 ČSN 27 4014 :2007,

- splňovat požadavky ne elektrickou instalaci podle 4.9 ČSN 27 4014 :2007,

- výtah bude odvětrán s odvodem vzduchu nad úrovní nejvyšší polohy výtahové klece a s přívodem vzduchu v nejnižší možné úrovni.

Vyhodnocení výtahu bylo provedeno podle 9.6.5 ČSN 73 0802/Z1:2013. Vyhodnocení doslovně uvádí text znění tohoto článku.

těsnění prostupů kabelů a potrubí

Rozvody zdravotní techniky respektují stávající vodovodní plynovodní a kanalizační přípojky na jejichž trasy se připojují vnitřní rozvody.

Pro průchody potrubních tras požárně dělicími konstrukcemi platí dále uvedené požadavky :

- kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2 se opatří při průchodu požárně dělicí konstrukcí zpěňující manžetou. Pro případy vodorovných předělů se doporučují zpěňující manžety již od DN 40,

- zpěňující manžety se požadují i pro průchod potrubí s trvalou náplní vody požárně dělicí konstrukcí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 15 000 mm2,

- průchody požárně dělicími konstrukcemi se zpěňujícími manžetami se dále požadují pro více potrubí umístěných vedle sebe, bez ohledu na jejich průřez, pokud mezi nimi je menší vzdálenost než deset průměrů potrubí; nebo pro svazky elektrických vodičů, pokud prostupují jedním otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1,

- potrubí menších průřezů než výše uvedených se při průchodu požárně dělicími konstrukcemi dokonale utěsní těsně až k vnějšímu líci potrubí, včetně zaplnění montážních otvorů,

- zabudované zpěňující ochrany mohou být použity pouze s průkazně ověřenou a zaručenou životností. V opačném případě lze tyto ochrany použít na částech konstrukcí, které jsou i po zabudování přístupné, nejvýše do 30 minut požární odolnosti a pokud doba životnosti do první obnovy je nejméně 10 let,

- těsnění spár se provede ve smyslu 6.3 ČSN 73 0810,

- prostupy vzduchotechnického potrubí a vytápění se doplní v požárně dělicích konstrukcích až k vnějšímu líci těchto nehořlavých potrubí.

nosné konstrukce střech a střešní pláště

Nosné konstrukce střech tvoří jednak stávající dřevěná konstrukce krovu (bývalá vila), nový krov nad spojovacím krčkem a jednak nová konstrukce krovu tvořeného ocelovými rámy a dřevěnými krokvemi s dřevěným podbitím (nad východním křídlem). Konstrukce se nachází nad požárními stropy posledních nadzemních podlaží a v ponechaných půdních prostorech není nahodilé požární zatížení. Nosné konstrukce střech nemusí vykazovat požární odolnost.

Střešní pláště vytvoří desky Cembonit (alt. Lindab) na plné bednění objektu vily a plechová krytina na bednění východního křídla.

Střešní pláště netvoří požárně otevřené plochy s výjimkou okenních otvorů.

f) evakuace osob

Evakuace osob byla řešena podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834 a ČSN 73 0835.  Koncepce a scénář evakuace vychází z obsazení objektu osobami a možností daných stávajícími vnitřními komunikacemi.

Obsazení objektů osobami :

3.NP

zázemí zaměstnanců……20 osob.1,3……… 26 ekv. osob

obytné buňky……….8.1,5……………………..12 ekv. osob

2.NP

obytné buňky……….8.1,5……………………..12 ekv. osob

1.NP

obytné buňky……….8.1,5……………………..12 ekv. osob

-----------------

celkem obsazení osobami                               62 ekv. osob

Vyhovující evakuace je podmíněna současnou evakuací, přičemž se v případě zaměstnanců

předpokládá jejich evakuace z posledního nadzemního podlaží, ve kterém se nachází jejich sociální zařízení.

Zásady návrhu evakuace jsou :

- jediná úniková cesta objektu je navržena jako chráněná úniková cesta typu A, kterou tvoří schodiště a chodby v jednotlivých podlažích spojovacího krčku s vyústěním na volné prostranství areálu pečovatelského domu. V této únikové cestě je navržený výtah s evakuační funkcí jako součást únikové cesty,

- všechny ostatní únikové cesty všech částí objektu se posuzují jako nechráněné,

- nechráněné únikové cesty navazující na částečně chráněnou únikovou cestu, resp. přímé východy na volné prostranství, jsou vedeny převážně jedním směrem s výjimkou prvního nadzemního podlaží, kde je k dispozici druhý východ na volné prostranství.

Všechny únikové cesty z požárních úseků bývalé vily začínají v ose východů z těchto úseků přímo do chráněné únikové cesty a nechráněné únikové cesty tvoří pouze vnitřní prostory požárních úseků.

Evakuaci osob z požárních úseků východního křídla (obytných buněk) zajišťují v každém podlaží nechráněné únikové cesty, které tvoří chodby s evakuační šířkou 2,1 m a 2,25 m, délkou 19,5 m a 20 m, a které tvoří samostatné požární úseky. Kapacita těchto chodeb činí Kc =  4.70 = 280 osob > (3.1+3.2+5.1,5) započítané osoby geriatrických oddělení byly stanoveny percentuálně 70 % s omezenou schopností pohybu a 30% neschopných samostatného pohybu.

Mezní délka únikových cest činí 20 m > 19,5 m. Chodby tvoří prostory bez požárního rizika, čemuž musí odpovídat hodnota pv = nejvýše 7,5 kg.m-2. Projekt předpokládá v chodbách umístění skříní s čistým prádlem. Z toho dále vyplývá, že materiál skříní včetně hodnot nahodilého požárního zatížení nesmí celkově překročit uvedenou hodnotu pv. Výsledně bude tato hodnota upravena, nebo budou skříně umístěny v jiných prostorech.

Přes chráněnou únikovou cestu uniká 62 ekv. osob.

Kapacita chráněné únikové cesty činí 2 únikové pruhy Kc = 2.120 = 240 osob.

Kapacita dvou únikových východů činí Kc = 4. 120 = 480 osob.

Větrání chráněné únikové cesty je navrženo přirozeným větráním otevíratelnými okny. Poloha a rozměry oken jsou :

3 nadzemní podlaží	otevíratelná plocha oken požadovaná 3, 0 m2, skutečná 5,4 m2

2 nadzemní podlaží	otevíratelná plocha oken požadovaná 4.46 m2,skutečná 8,58 m2

1 nadzemní podlaží	otevíratelná plocha oken požadovaná 4,3 m2, skutečná 5,4 m2

na jihu je přívod vzduchu vstupními dveřmi.

Únikové cesty uvnitř prostorů a v navazujících vnitřních komunikacích se označí značkami podle ČSN ISO 3864 tak, aby unikající osoby byly v každém místě jednoznačně informovány o směru úniku. Značky musí být viditelné i při výpadku dodávky elektrického proudu.

Piktogramy se umístí mimo světla nouzového osvětlení.

Únikové cesty, včetně provozně souvisejících prostorů budou vybaveny nouzovým osvětlením únikovým s protipanikovou funkcí i v nechráněných únikových cestách.

Výtah v případě ohrožení objektu požárem umožní sjetí klece do určité stanice přivoláním klíčového spínače a zůstane vyřazen z provozu.

g) odstupové vzdálenosti

Projektovaný objekt je stávající s delší dobou existence. Stavební zásahy do obvodových stěn spočívají pouze ve vybourání nových oken a kompletní výměně stávajících oken bez změny jejich rozměru. Některými zásahy dochází k vytvoření nových požárně otevřených ploch. Odstupové vzdálenosti se posuzují především u nových otvorů.

Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN 73 0802

pv     l     hu    I    k2    k3   po      d  průčelí 									stávající vzdálenosti

[kg.m-2]    [m]   [KW.m-2]           [%]    [m]

--------------------------------------------------------

5    14,5   1,50    30 2,03  2,95    66    0,26   severní průčelí východního křídla      1,2 m

40      1,5   1,90  102 0,59  0,85  100    2,01   jižní průčelí východního křídla			  6,2 m

5      1,5   1,80    30 2,03  2,95  100    0,70   východní průčelí							  18 m

28      9,0   1,50    84 0,71  1,03    53    1,62   západní průčelí							  5,2 m

--------------------------------------------------------

Poznámka :

Ve výpočtovém přehledu jsou pod sloupcem průčelí uvedené požadované odstupové vzdálenosti a pod sloupcem stávající vzdálenosti jsou uvedené předpokládané stávající vzdálenosti.

V přehledu jsou uvedené nejvyšší požadavky na odstup stanovené podle ČSN 73 0802 a zároveň podle § 11 vyhl.č. 23/2008 Sb.

Z posouzení se dále uvádí :

- požárně nebezpečné prostory objektu nedosahují hranic pozemku,

- severní průčelí zahrnuje odstup od oken nechráněných únikových cest,

- jižní průčelí zahrnuje odstup od oken každé obytné buňky zvlášť,

- západní průčelí posuzuje odstup od stávajících oken.

Odstupové vzdálenosti se považují vyhovující.

h) zabezpečení stavby požární vodou

Potřeba požární vody činí 4,0 l.s-1. Její odběr se doposud provádí z vnějších odběrných míst veřejného vodovodu umístěných okolo objektu.

Tento stav se změnou stavby nemění.

Pro první požární zásahy se v objektu provedou hadicové systémy D 25 s délkou hadic stálého tvaru 30 m. Jsou navržené podle požadavku ČSN 73 0873 v každém podlaží s účinným dosahem do všech míst s výjimkou podzemí.

Hadicové systémy jsou umístěné :

v 1.NP v prostoru chráněné únikové cesty

v 2.NP v prostoru chráněné únikové cesty

v 3. NPv prostoru chráněné únikové cesty

Ve smyslu vodohospodářského projektu se předpokládá zajištění uvedené potřeby požární vody a dodržení přetlaku 0,2 MPa.

i) příjezdové komunikace

Objekt je přístupný z veřejné komunikace. Tvoří ji Benešova ulice.

Zabezpečení stavby jednotkami požární ochrany :

Pro předpokládaný I. stupeň se počítá s dojezdem jednotek : HZS Domažlice - 2 jednotky  a jednotka Svazu dobrovolných hasičů Domažlice.

j) přenosné hasicí přístroje

Pro první požární zásah se v objektu umístí přenosné hasicí přístroje podle požárních úseků:

P1.3

1×PHP s hasicí schopností 55 B

P1.5

1× PHP s hasicí schopností 55 B

P1.1/N3

4×PHP s hasicí schopností 21A (umístění u výtahu v každém podlaží)

N1.6

2× PHP s hasicí schopností 21 A

N1.7

1×PHP s hasicí schopností 34 A

N1.8

1×PHP s hasicí schopností 55 B

N2.5

2×PHP s hasicí schopností 21 A

N2.6

1×PHP s hasicí schopností 34 A

N3.5

2×PHP s hasicí schopností 21 A

N3.6

2×PHP s hasicí schopností 21 A

Přenosné hasicí přístroje se rozmístí rovnoměrně v prostorech požárních úseků, přednostně

u elektrických rozvaděčů. Přístroje s náplní CO2 jsou navržené do prostorů kotelny, ústředny EPS a náhradního zdroje.

k) technická zařízení stavby

vytápění

Vytápění objektu se navrhuje teplou vodou. Zdroj tepla tvoří plynová kotelna (technická místnost) s výkonem 2× 65 kW. Vlastní topné rozvody se navrhují z ocelových trubek vedené prostory místností nad podlahou a pod stropem. Agregáty jsou napojené na stávající plynovodní rozvod.

větrání

Větrání objektu a jejich částí lze rozdělit na přirozené a umělé. Vedle možnosti převážně přímého větrání okny v požárních úsecích, jsou umělým větráním odvětrána zařízení podle projektu VZT.

Tato zařízení pracují převážně podtlakovým systémem s odtahem vzduchu nad střechu objektu s lokálně umístěnými ventilátory. Jsou to především sociální zařízení různě rozmístěná, prádelna, místnost pro zemřelé a odpadky.

Vzduchotechnické zařízení respektuje ČSN 73 0872. Všechna potrubí procházející hranicemi požárních úseků se opatří požárními klapkami resp. izolací s požární odolností EI 30 DP1.

Potrubí (třída reakce na oheň A1). Trasy potrubí jsou vedeny oddělené podle dispozic příslušných zařízení ve zdivu s občasným využitím volných komínových průduchů.

Potrubí svislých průchodů bude požárně izolováno materiálem třídy reakce na oheň A1 (lze použít obezdění cihelnými příčkami nebo izolaci minerální vlnou). Požadovaná požární odolnost EI 30 DP1.

Všechna potrubí vedená mimo stavební konstrukce budou požárně izolována.

elektrické zařízení

Elektrické zařízení je navrženo standardním způsobem. Jeho návrh vychází z požárních předpisů, zejména z ČSN 73 0848:2009 popřípadě ČSN 27 4014.

Zdrojem energie je veřejná rozvodná síť NN. Především se využije stávající sloupek v ohradní zdi (společný s HUP) s umístěným rozvaděčem, hlavním jističem a nožovými pojistky, na které se uplatňuje TOTAL STOP.

V rámci úprav dojde k novému rozmístění elektrických rozvaděčů z nichž jeden je řešen jako samostatný požární úsek. Je to rozvaděč umístěný v zádveří 1.02 (slouží pro obytné buňky tohoto podlaží). Ostatní rozvaděče jsou vždy rozmístěné odděleně pro objet vily a východní křídlo vždy na každém podlaží. Separátní rozvaděč představuje skříň pro solární články umístěnou v místnosti odpadků 0.06.

V místnosti (0.08) se umístí náhradní zdroj energie UPS pro provoz evakuačního výtahu na dobu 45 minut.

Nová elektroinstalace se navrhuje převážně pro celý objekt.

Kabely, i které neslouží k protipožárnímu zabezpečení se  provedou ve smyslu 12.9.2 ČSN 73 0802 s odpovídající stavební úpravou. Vodiče odpovídající ČSN IEC 60331 jsou vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popřípadě v drážkách a v podlahách, resp. ve výkopu. Všechny průchody kabelů požárními stěnami se utěsní hmotou Intumex. V těchto případech se použijí kabely CYKY.

Na síť NN pro účely protipožárního zabezpečení objektu se připojuje nouzové osvětlení s protipanikovou funkcí, evakuační výtah a zařízení EPS. Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání těchto zařízení se provedou třídy reakce na oheň B2ca s1 d0.

Podrobný popis svítidel obsahuje projekt elektroinstalace.

Slaboproudé zařízení zajišťuje :

- instalaci zařízení elektrické požární signalizace a elektronický zabezpečovací systém,

- datovou a telefonní síť s pobočkovou telefonní ústřednou,

- další zařízení podle projektu slaboproudu.

Nouzové osvětlení

Z hlediska zabezpečení napájení nouzových svítidel byla zvolena koncepce napájení nouzových a bezpečnostních  svítidel z centrálního bateriového zdroje.

Každý rozvaděč normálního osvětlení bude vybaven monitorovacím modulem výpadku napájení koncových obvodů osvětlení v souladu s ČSN EN 50172.

Prostřednictvím bateriové jednotky bude možné pravidelně v souladu s platnými předpisy provádět funkční testy svítidel a akumulátorů a na základě těchto testů vést příslušný provozní deník systému.

Rozvody k nouzovým svítidlům budou provedeny kabely se zaručenou požární funkčností minimálně 60 minut 3C x 1,5 mm2, nebo bezhalogenovými kabely uloženými pod omítkou v hloubce minimálně 5cm.

Centrální napájecí bateriový systém pro napájení nouzových a bezpečnostních svítidel (bude osazen na každém podlaží)

Modulární koncepce, skládající se z:

- přepínacích jednotek včetně kontrolního modulu a výstupních modulů

- nabíjecí jednotky

- 220 V bezúdržbových olověných baterií s vnitřní rekombinací kyslíku

Bezúdržbové, hermeticky uzavřené 220 V Pb s vnitřní rekombinací kyslíku:

- extrémně nízký vývin plynu

- doba životnosti min. 10 let

- bezpečnostní pouzdro, chránící elektrolyt před atmosférickým kyslíkem

- kompletně bezúdržbové po celou dobu životnosti

Nouzová a bezpečnostní svítidla

Všechna svítidla, připojená k centrální bateriové jednotce musí mimo jiné splňovat následující systémové požadavky :

- rozsah napájení 230V/50Hz, 220V DC +25/-20%

- elektronický předřadník v souladu s ČSN EN 60 924 a ČSN EN 60 598-2-22

- světelný zdroj LED v souladu s technickou specifikací svítidel

- piktogramy dle ČSN EN 1838.

l) požárně bezpečnostní zařízení

Požární bezpečnost objektu je řešena pasivními a aktivním požárně bezpečnostním zařízením EPS (elektrická požární signalizace).

Elektrická požární signalizace

Podle 4.3.1 a 4.3.2 ČSN 73 0875 se stanoví podmínky :

- signalizace vzniku požáru automatickými hlásiči v jednotlivých prostorech s výjimkou prostorů bez požárního rizika. Zdvojené podlahy se v požárních úsecích nevyskytují ani se nepožaduje signalizace nad požárními podhledy,

- detekce se navrhne hlásiči optickými, kombinovanými,

- umístění tlačítkových hlásičů ve smyslu požadavků podle 4.3.3,

- ústředna EPS se umístí v místnosti -1.24 (1.NP); ústředna je zálohována akumulátory na 24 hodinový provoz,

- navrhované časy  T1 = 1 minuta  -T2 =  3 minuty - režim den, režim noc,

- zřízení trvalé obsluhy pod dobu 24 hodin v místnosti sesterny,

- ovládaná zařízení :

  - vypnutí ventilátorů hygienického větráni při požáru se nepožaduje s ohledem na dimenzi potrubí pod 40 000 mm2,

  - impuls vyřazení výtahu z provozu v případě požáru po sjetí klece do 1.NP a jeho další použitelnost,

  - akustický signál vyhlášení poplachu a využití zvukového nouzového systému pro řízení evakuace, řízení evakuace se provede ze sesterny, která se osadí přenosovým tablem z ústředny EPS,

  - nouzové osvětlení,

- monitorování funkce zavřených požárních klapek,

- signalizace všeobecného poplachu zvukovým nouzovým signálem,

- vybavení sesterny spojením se stanicí HZS,

- rozvody kabelů sloužící pro zařízení EPS se provedou se stavební úpravou tj. uloží se do zdiva a pod omítku s třídou reakce na oheň  B2ca s1d0.

Podle konzultace s projektantem zařízení EPS byly požadované podmínky zařízení EPS dodrženy, což je patrné z projektu tohoto zařízení.

m) závěr

Podrobnější informace zařízení specialistů jsou patrné z jejich dokumentace.

n) možnost provedení požárního zásahu

Na základě upřesnění požadavku vyhlášky č.246/2001Sb. § 41 písm. g) konkrétně výrazu: zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu se doplňuje technická zpráva o uvedený požadavek, který má být proveden jako výpočet sil a prostředků podle Metodického návrhu k vypracování dokumentace zdolávání požárů.

Soustředění jednotek PO (doba dostavení se jednotky k požáru) vychází z I.stupně požárního poplachového plánu :

HZS tDO = 2 + 1.60/45 = 3,33 minut

HZS tDO = 2 + 1.60/45 = 3,33minut

Za nejsložitější variantu požáru byl vybrán prostor kuchyně, klubovny apod. tj. celý požární úsek N3.6 ve 3. NP s  intenzitou dodávky vody na plochu (Ip = 9,3  l.m-2.min-1).

doba volného rozvoje požáru

tVR = tZP + tOH + tPrDO + tPrBR = 1+3+3,5+6 = 13,5 minut

plocha požáru :

Sp = celá plocha prostoru = 90 m2

plocha hašení :

Sh = 2.5.5 = 50 m2

množství hasební látky :

Qhp  = Sh.Ip = 50.9,3 = 465 l.min-1

počet proudů :

Nhpr = 465/200+400 = 1xC + 1xTURBO

počet požárních automobilů:

NA = 2/1 = 2

potřebný počet hasičů:

NHA = 4 x 1,25 + 2x strojník + 1x velitel = 8 hasičů (podle odst. 5.4 pís. b) metod. návrhu)

potřebná dodávka vody:

QMD = 200+400 = 600 l min-1

celková dodávka vody:

600 x 20 = 8000 l

Po vyčerpání vlastní zásoby vody HZS 5400 l bude voda odebírána z vnějších odběrných míst veřejného vodovodu. Vydatnost vodovodní sítě nejbližšího hydrantu D 80 (litina) činí při rychlosti 1,29 m.s-1 396 l.min-1. Potvrzený tlak vody je 3,5 baru, tj. 8000 l/20 minut.

Na lokalizaci požáru v prvním stupni poplachu postačí 2 družstva PS Domažlice.

Přílohy projektu

Symboly požární bezpečnosti str. 15

Grafická dokumentace požární bezpečnosti

------------