# Akce     : DRZ Domažlice

Profese : VZDUCHOTECHNIKA

Datum  : 20.7.2015

# OBSAH  DOKUMENTACE

VZ – 1      TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZ – 2      SPECIFIKACE ELEMENTŮ

VZ – 3      1.PP, 1.NP

VZ – 4      2.NP

VZ – 5      3.NP

VZ – 6      STŘECHA

VZ – 7      STOUPAČKY

## a/ ÚVOD

Tento realizační projekt řeší větrání na výše uvedenou akci. Projekt je zpracován na základě nových stavebních podkladů a projednaného projektu ke stavebnímu povolení.

Projekt splňuje požadavky daných nařízení vlády, norem a předpisů.

## b/ KONCEPCE  VZDUCHOTECHNIKY

Vzduchotechnické zařízení je navrženo do všech prostor, kde je to nárokováno hyg. předpisy, jedná se zejména o odvodní zařízení z prostor hygienického zázemí,  a prostor, které nemají přímé větrání okny.

Jako odsávací elementy jsou navrženy ventilátory EDM s el. ovládanou bezeztrátovou vstupní žaluziovou klapkou, doběhem a kuličkovými ložisky s možností vertikálního umístění.

Odsávané množství vzduchu 100-180 m3/h, No = 25W, 230V, 50Hz, dle podtlaku v potrubí.

Stoupací potrubí je vedeno jak ve stávajících komínových průduších / stoupačka „1“/, tak v nově vytvořenými stoupačkami vedenými v dutinách  spirol panelů / stoupačka „ 2 – 6 “ /.

Nad střechou jsou jako výfukové elementy samotahové hlavice CAGI umožňující jak účinkem větru , tak komínovým efektem vytvářet v odsávacím potrubí podtlak..

Úhrada odváděného vzduchu je přes podříznuté dveře, alt. stavební mřížku do dveří.

V prostoru krovu je potrubní rozvod tepelně izolován.

Odsávací potrubí je těsněno gumou, vodorovné části přetmeleny v místech lemů, v nejnižším místě je vertikální rozvod potrubí odvodněn přes sifonek, alt. U trubici do nejbližšího odpadu.

Prostory 0.08 /baterie výtahů/ a 1.24 /sklad – EPS/ jsou osazeny protipožárním stěnovým uzávěrem pro možnost větrání do prostoru chodby.

## c/ POŽADAVKY  NA  OSTATNÍ  PROFESE

- STAVBA         - prostupy stěnami a stropy a jejich začistění po montáži

VZT potrubí

- zaizolování prostupů střechou

- výměny pro závěsy potrubí

- vyčistění komínových průduchů a jejich vyvložkování

- EL                    - silové připojení ventilátorů

- spouštění ventilátorů

- ochrany

## d/ ENERGETICKÉ  POŽADAVKY

EL energie             0.85 kW,230V