Obsah

TECHNICKÁ ZPRÁVA	2

1.	Základní údaje	2

2.	Rozsah projektovaného zařízení	3

3.	Použité předpisy a normy	3

4.	Údaje o provozních podmínkách	4

4.1	Napěťová soustava:	4

4.2	Energetická bilance objektu:	4

4.3	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:	4

5.	Popis technického řešení	4

5.1	Kabelové trasy	4

5.2	Popis systému	5

5.3	Uzemnění technologií a kovových částí	9

6.	Stavební připravenost	9

7.	Bezpečnost práce a ochrana zdraví, vliv na životní prostředí	9

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Základní údaje

Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace

Název stavby   			Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích,

Benešova čp. 97 na Domov se zvláštním režimem

Stavebník (žadatel, investor)		MěÚ Domažlice

Náměstí Míru 1

344 20 Domažlice

Stupeň dokumentace	Projekt pro provedení stavby

Zpracovatel projektu 			Martin Frühauf

Číslo autorizace: ČKAIT  0010135

Adresa kanceláře, sídlo   		II. ulice 75, 273 07 Vinařice

IČ: 711 10 852 DIČ: CZ6803202153

Tel.: 603 897 422,

E-mail : Fruhauf.vinarice@seznam.cz

# Rozsah projektovaného zařízení

Projektová dokumentace řeší rozvody slaboproudých elektrických systému zejména elektronického požárního systému v objektu č. p. 97 v Domažlicích na Domov se zvláštním režimem. Dokumentace je ve stupni projektu pro provedení stavby.

Projekt je zpracován v souladu s technickými normami a s hygienickými, požárními a bezpečnostními předpisy – PBŘS.

# Použité předpisy a normy

Dokumentace je a stavba bude provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů harmonizovaných ČSN vydaných v době zpracování PD. Zejména pak:

| ČSN | 33 0120 | Elektrotechnické předpisy - Normalizovaná napětí IEC. |
| --- | --- | --- |
| ČSN | 33 0165 | Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení |
| ČSN | 33 2030 | Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny. |
| ČSN | 33 2130 | Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody |
| ČSN | 33 3051 | Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení. |
| ČSN | 33 3210 | Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení |
| ČSN EN | 62305 1-5 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem. |
| ČSN | 73 0802 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. |
| ČSN | 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. |
| ČSN | 33 2000-1 | Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska. |
| ČSN | 33 2000-3 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik. |
| ČSN | 33 2000-4-41ed.2 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN | 33 2000-5-51ed.2 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy. |
| ČSN | 33 2000-6 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. (Platnost do 7.2007). |
| ČSN EN | 54-1 | Elektrická požární signalizace |
| Vyhláška | 50/78 Sb | o Českých technických normách – |
| Zákon | č. 22/1997 Sb | §4 zákona - návaznost norem ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon | 670/2004 Sb | kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška | 23/2008 | O technických podmínkách požární ochrany staveb |
| Vyhláška | 268/2011 | O technických podmínkách požární ochrany staveb |
| Zákon | č.262/2006 | Zákoník práce |
| Zákon | č.40/1964 | Občanský zákoník |
| Zákon | č.183/2006 | O územním plánování a stavebním řádu |
| Vyhláška | 48/1982 | Českého úřadu bezpečnosti práce |
| Nařízení vlády | 101/2005 | Stanovuje podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí |
| Nařízení vlády | 378/2001 | Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí |

# Údaje o provozních podmínkách

## Napěťová soustava:

3/N+PE/AC/50 Hz/230/400 V/TN-S	elektroinstalace v objektu ze zálohovaného zdroje

## Energetická bilance objektu:

Energetická bilance v objektu:

EPS			  1kW		β=1		1kW

Odběr celkem     : 	Pi =1 kW 				      Ps = 1 kW

Průměrná hodnota soudobosti =1

Výpočtový proud při cos  0,95: Iv = 4,57 A

## Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

Soustava NN - AC

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí u zařízení do 1000 Vst, je provedena samočinným odpojením od zdroje v síti  TN-C podle článků 413.1, (ČSN 33 2000-4-41ed.2) a izolací dle čl. 415.1, kryty nebo překážkami dle čl. 412.2, doplňková ochrana proudovým chráničem dle čl. 412.5.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí v el. Instalaci zařízení ZDP - ochrana malým napětím (SELV a PELV), izolací, krytem nebo přepážkou.

# Popis technického řešení

## Kabelové trasy

Kabely budou v provedení bezhalogenového vnějšího pláště a kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému vyhovujícím vyhlášce 268/2011 (23/2008), vzhledem ke konstrukci slaboproudých kabelů a provedení vnějšího pláště budou kabely v celé délce svého vedení uloženy pod omítkou v netříštivých bezhalogenových chráničkách nebo na kabelových žlabech-žebřících (jednotlivých příchytkách) nosného systému normové instalace. Kabely budou na obou koncích trvale označeny (systém, ukončení druhého konce, zařízení).

Volně vedené trasy a kabely systému EPS, které napájí a ovládají systémy pro ovládání systému, signalizaci, evakuaci, budou v provedení se zachováním funkčnosti při požáru dle PBŘS

Elektronický požární systém (dále jen EPS) bude instalován v návaznosti na PBŘ budovy, zejména pak v obytných společných prostorách a skladech. Na chodbách a schodištích budou osazeny protipožární tlačítka. V těchto prostorách budou umístěny požární hlásiče opticko kouřové a termodynamické a tlačítkové požární hlásiče systému EPS. Signalizace vyhlášení poplachu bude v objektu akusticky a opticky s možností připojení na ZDP. V objektu bude používán systém ovládání v režimu den/noc. Systém ZDP bude možné kdykoliv do systému doinstalovat.

V návaznosti na EPS budou napojeny PBS. Kabely budou vedeny ve společných trasách, v netříštivých chráničkách po celé délce vedení. Kabely budou na obou koncích trvanlivě označeny (systém a zakončení druhé strany vedení). Souběhy vedení budou dle ČSN 736005.

Užité normy a vyhlášky ČSN 34 2710; ČSN IEC 4465; ČSN 34 2300; ČSN 33 2000-4-41ed.2; ČSN 33 2000-5-54ed.2; ČSN 33 2000-5-51 a vyhl. 246/2001; vyhl. 23/2008 a norem souvisejících.

## Popis systému

Požární ústředna obsahuje čtyři, respektive osm obvodů hlásicích linek pro celkový počet 512 adres. Obvody hlásicích linek se zapojují jako 4 kruhové linky, každou lze rozdělit na dvě linky jednoduché. Do hlásicích linek lze zapojit současně interaktivní hlásiče systému i hlásiče a prvky adresovatelného systému. Neadresovatelné hlásiče lze připojit pomocí adresovatelné jednotky. Hlásiče systému mají vestavěné izolátory, podle požadavku projektu lze použít do hlásicí linky i izolátor. Adresa (číslo) interaktivních hlásičů se nastavuje pomocí adresačního přípravku, adresa hlásičů a prvků se nastavuje pomocí přepínačů nebo JUMPERů na daném zařízení.
Vedle prvků na hlásicích linkách jsou dalšími vstupy nebo výstupy ústředny kruhový kanál RS 485, izolovaný kanál RS 232 pro tiskárnu a pro připojení konfiguračního počítače, neizolovaný kanál RS 232 pro připojení modemu a konfiguračního počítače, optoizolované vstupy, otevřené kolektory, potenciálové a bezpotenciálové relé, speciální tlačítka, případně i některé systémové události. Mezi vstupy a výstupy lze programově vytvořit logické vazby s časovým rozvrhem v závislosti na vstupní události z jednotlivých vstupů. Konkrétní konfigurace systému se provádí pomocí speciálního programu z počítače PC.
Do ústředny EPS lze pro rozšíření funkce doplnit desku se vstupně - výstupními prvky pro komunikaci s obslužným polem požární ochrany.
Pro použití v EPS podléhá ústředna posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Vyhovuje normám ČSN 34 2710, ČSN 73 0875, ČSN EN 54-2, ČSN EN 54-4 a pr EN 54-13.

Ústředna bude umístěna v prostoru 1.24 sklad budovy a záložní zdroj bude umístěn pod ústřednou. Prostor umístění ústředny bude tvořit samostatný požární prostor dle PBŘS.  U ústředny bude provedena příprava pro umístění zařízení ZDP pro přenos stavů EPS na PCO ZHS pro vyhlášení evakuačních akustických pokynů v objektu.

EPS je soubor přístrojů sloužících k preventivní ochraně objektu před požárem tím, že opticky a akusticky signalizuje vznik a místo požáru. Zařízení EPS je nutno chápat jako pomocné zařízení, které slouží k podstatnému zkrácení doby od vzniku požáru k potřebnému protipožárního zákroku. Instalací EPS není však řešena komplexní ochrana objektu před požárem. Uživatel se tím nezbavuje zodpovědnosti ze veškerá jiná protipožární opatření v souladu s platnými předpisy a zákony.

Síťové napájení zařízení bude napojeno ze zálohovaných  rozvodů NN objektu ze samostatně jištěného vývodu (příslušné svorky označit EPS).  Síťový přívod bude proveden kabelem s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému vyhovujícím vyhlášce 268/2011 (23/2008) 3Jx1,5 a napojení bude přes objektový záložní zdroj.

V systému budou použity požární hlásiče kouře optické, hlásiče  opticko tepelné, hlásiče tlačítkové. Hlásiče optické a opticko tepelné budou umístěny ve společných prostorách, v denních místnostech, na pokojích, skladech kotelně a v místnostech s technickým zázemím.

Signalizace poplachové události bude v každém podlaží, v každé části objektu signalizována zábleskovým majákem červené barvy s frekvencí záblesků 0,5Hz a sirénou s akustickou hodnotou min. 102db/m.

V systému bude použita jednotka připojená na sběrnici RS-SL. Jednotka bude osazena, 8-mi výstupními relé pro ovládání návazných zařízení na EPS a 8-mi vstupními optočleny pro signalizaci stavu požárně bezpečnostních zařízení. Na výstupy bude napojeno otevření dveří mezi chodbou a schodištěm, odblokování elektromotorických zámků na dveřích (viz výkresová dokumentace) a výtah, dále budou blokovány všechny vývody v rozvaděčích SIL napájející ventilátory.

Systém EPS bude vybaven obslužným polem požární ochrany umístěným ve vstupní hale a v sesterně bude umístěno ovládací tablo pro obsluhu. Instalace bude obsahovat přípravu pro zařízení dálkového přenosu.

Obslužné polem požární ochrany umožňuje jednotnou obsluhu ústředen EPS zásahovým složkám hasičského záchranného sboru při poplachu a při zkouškách. Obsluha má k dispozici optickou indikaci sedmi provozních stavů ústředny a může ústřednu EPS ovládat prostřednictvím pěti spínacích funkcí.

Funkce (stavy) ústředny jsou indikované svítivými diodami (LED):

| OPPO v provozu | zelená LED |
| --- | --- |
| ZDP spuštěno | žlutá LED |
| SHZ spuštěno | rudá LED |
| Ovládání při požáru VYP | žlutá LED |
| Akustika vypnuta | žlutá LED |
| Poplach | rudá LED |
| ZDP vypnuto | žlutá LED |

Spínací funkce:

| Zapnutí – vypnutí požárního ovládání | prosvětlené tlačítko s aretací |
| --- | --- |
| Zapnutí – vypnutí akustiky | prosvětlené tlačítko |
| Zpětné nastavení EPS | tlačítko s mechanickou krytkou |
| Zapnutí – vypnutí ZDP | prosvětlené tlačítko s aretací |
| Zkouška ZDP | tlačítko s mechanickou krytkou |

Tablo obsluhy může pracovat ve dvou základních režimech - v aktivním nebo pasivním. V aktivním režimu (řídící tablo) umožňuje kromě signalizace stavu ústředen i jejich plné ovládání. V pasivním režimu (signalizační tablo) pouze zobrazuje stav ústředen bez možnosti jejich ovládání, avšak v případě potřeby lze i z pasivního tabla převzít řídící pravomoci a přepnout tablo do aktivního režimu (stávající aktivní tablo se přepne do pasivního režimu). Do systému lze zapojit maximálně 3 tabla a 4 ústředny.
Tabla musí vyhovovat normám ČSN 34 2710, ČSN 73 0875 a ČSN EN 54-2.

Signalizované stavy připojených ústředen:

| Poplach | všeobecný, číslo ústředny, adresa hlásiče, místo požáru |
| --- | --- |
| Porucha | všeobecně, výstupy, přenos, systém, zdroje, akumulátor, zkraty a přerušení vedení s hlásiči a jinými prvky, spojení se zemí |
| Vypnutí | všeobecně, výstupy, přenos, siréna, hlásiče, vnější zařízení |
| Ostatní | provoz, provoz na náhradní zdroj, režim DEN, test, aktivace přenosu, aktivace sirény |

Ústředna EPS má čtyři hlásící linky, v návrhu instalace jsou obsazeny tři kruhové linky, na kterých budou instalovány hlásiče a vstupní nebo výstupní prvky, proto bude vedení provedeno kabelem požárním 2x2x0,8 B2ca s1d0(1). Kabel bude začínat na svorkách ústředny a smyčkou se vrátí na koncové svorky linky v ústředně. Vedení opticko a akustická signalizace z požární ústředny bude použit kabel 2x2x0,8 B2ca s1d0(1) a 1x2x0,8 B2ca s1d0(1).

Popis signalizace požáru všeobecně – vyhlášení požáru bude signalizováno jak akusticky, tak i opticky, přímo na požární ústředně, obslužném tablu, prvky umístěnými v objektu – zábleskové majáky a sirény a NZS.

V režimu DEN (při obsluhované ústředně) je – při signalizaci požáru z automatických hlásičů požáru – vyhlášen nejdříve „Úsekový poplach“. Na ústředně je započato s odměřováním času T1 = 1 minuta. Pracovník pověřený obsluhou ústředny EPS zruší na ústředně EPS (obslužném tablu) akustickou signalizaci v objektu; pokud to nestihne, po uplynutí času T1 se automaticky vyhlásí všeobecný poplach. Zrušením akustické signalizace na ústředně je ukončeno odměřování času T1 a ústředna začne odměřovat čas T2 = 3 minuty.

V tomto čase T2 musí obsluha ústředny EPS prověřit skutečný stav prohlídkou daného místa, odkud je signalizován požár. Pokud obsluha ústředny v průběhu času T2 neprovede nulování poplachu nebo vyhlášení „Manuálního poplachu“ dojde k vyhlášení „Všeobecného poplachu“ automaticky po uplynutí času T2.

Při signalizaci požáru tlačítkovým hlásičem je vyhlášen „Všeobecný poplach“ okamžitě.

V režimu NOC bude ústředna pracovat po manuálním přepnutí obsluhou. Při provozu ústředny v režimu NOC bude ústředna pracovat v jednostupňovém režimu a vyhlášení poplachu bude okamžitě předávat na PCO-HZS.

Podmínky a pravidla přepnutí do režimu NOC bude upravovat provozně bezpečnostní předpis. Přepínání bude provádět pověřený a zaškolený pracovník obsluhou systému EPS.

Po vyhlášení „Všeobecného poplachu“ se uskuteční přenos informace do místa stálé služby, PCO-HZS. Tento přenos bude uskutečněn pomocí zařízení ZDP, které bude umístěno v prostoru ústředny EPS. Zařízení ZDP bude kompatibilní s ústřednou EPS a PCO-ZHS.

V této instalaci a nastavení ústředny režim NOC nebude nastaven, objekt bude mít obsluhu 24 hodin denně

Instalace a realizace EPS v objektu bývalých jeslí v Domažlicích Benešova č. p. 97 na Domov se zvláštním režimem bude provedena dle ČSN 34 2710, ČSN IEC 4465, ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-5-51, vyhlášky 246/2001 a norem souvisejících.

Montáž zařízení EPS může provádět pouze montážní organizace výrobce, montážní organizace výrobcem pověřená nebo montážní organizace, která má proškolené pracovníky:

- z vyhlášky 50/1978 Sb. zák. min §5

- prokazatelně proškolená výrobcem nebo pověřenou organizací na montáž EPS

- osoby, které nebyly proškoleny, mohou provádět montáž pouze pod dohledem (formou šéfmontáže, nebo technické pomoci pracovníkem proškoleným podle bodu 1,2).

- při montáži musí být dodržena vyhláška 246/2001 Sb. zák.

Zkoušky požárně bezpečnostního zařízení - EPS

Provádí montážní organizace, která má pro tento účel prokazatelně proškolené montážní pracovníky nebo montážní skupina výrobce. Účelem těchto zkoušek je prověření souladu projektovou dokumentací a případné zaznamenání schválených a provedených změn oproti projektu a prověření funkceschopnosti namontovaného zařízení EPS.

Funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení

Při uvedení do provozu dle vyhlášky 246/2001 §7 odst. 1, ČSN 34 2710 čl. 410 ÷ 414 (dříve výchozí elektrická revize zařízení EPS). Po ukončené montáži zařízení EPS, jeho oživení a odzkoušení funkce podle předchozího odstavce musí být provedena výchozí elektrická revize zařízení EPS, což je nedílnou součástí montáže zařízení EPS.

Předání a převzetí EPS může být provedeno po ukončení výchozí revize.

Pro předání zařízení EPS musí být provedeno:

- proškolení osob pověřenou montážní organizací nebo výrobcem

- Předložena provozní kniha EPS a osob pověřených osob pověřených obsluhou a údržbou zařízení EPS s podpisy osoby zodpovědné za provoz zařízení EPS a osob pověřených obsluhou a údržbou zařízení EPS

Zařízení EPS přebírá zodpovědný zástupce uživatele, tím se nevylučuje dílčí předávání podle smluvních vztahů mezi dodavatelskými a odběratelskými organizacemi.

Pro spravování, obsluhu a ovládání systému EPS bude vytvořen provozní řád, který bude dostupný v kanceláři. Tento řád bude obsahovat, funkci ovládání a správu systémů EPS v prostorách na Domova se zvláštním režimem, bude určovat stupně organizace a řízení při vyhlášení prvního a druhého signálu poplachu, určení shromažďovacích míst.

Požadavky na zodpovědné osoby

Uživatel je povinen v dostatečném předstihu před revizí a uvedením zařízení do provozu určit osobu zodpovědnou za provoz zařízení EPS, osoby pověřené údržbou EPS a osoby pověřené obsluhou zařízení EPS.

Osoba zodpovědná za provoz zařízení

- zodpovídá za provoz a správné využívání EPS

- kontroluje činnost osob pověřených obsluhou EPS

- zajišťuje, aby osoby pověřené údržbou prováděly údržbu podle pokynů výrobce

- zodpovídá za řádné vedení provozní knihy

Osoba pověřená údržbou EPS

- musí mít zkoušky z vyhlášky 50/1978 §6 a prokazatelně proškolená výrobcem nebo organizací, která je výrobcem pověřená provádět montáž

- musí provádět prohlídky a údržbu zařízení EPS podle pokynů výrobce

- musí provádět předepsaným způsobem kontrolu zařízení EPS

- musí provádět opravy v rozsahu stanoveném výrobcem

- musí provádět záznamy do provozní knihy zařízení EPS o všech kontrolách, údržbě a opravách zařízení EPS

Osoba pověřená obsluhou zařízení EPS

- musí být prokazatelně proškolená předávající organizací, a musí být alespoň osoba poučená. Osoba pověřená obsluhou vede záznamy v provozní knize EPS o signalizaci požáru a poruchy, postupuje podle požárního řádu a požární poplachové směrnice objektu

Specifikace použitého materiálu:

ústředna 					  	1ks

tiskárna 					  	1ks

zařízení dálkového přenosu			  	1ks - příprava

obslužné pole požární ochrany		  	1ks

tablo obsluhy						1ks

požární trezor					  	1ks

hlásič kouře optický, opticko tepelný			32ks

tlačítkový hlásič					21ks

jednotka 8xvýstupní/8xvýstupní			1ks

zábleskový maják			  		7ks

akustická signalizace			  		6ks

požární kabel 1x2x0,8/B2ca,s1d0(1) vedení k sirénám a majákům, pomocné napájení

požární kabel 2x2x0,8/B2ca,s1d0(1) vedení k vstupním-výstupním modulům

požární kabel 5x2x0,8/B2ca,s1d0(1) vedení k dálkového přenosu, požárnímu trezoru

požární kabel 10x2x0,8/B2ca,s1d0(1) vedení k obslužnému poli požární ochrany

Elektronický požární systém bude instalován dle vyhlášky č.23/2008 Sb (268/2011). §14 odst. 1; §15 až §18 a §28 a č.246/2001 Sb. V objektu nebudou instalovány autonomní hlásiče kouře dle ČSN EN 14604. Umístění hlásičů bude dle výkresové dokumentace.

## Uzemnění technologií a kovových částí

Zemnící svorky technologii, zařízení v objektu a svorkovnice PE rozvaděčů jsou vodivě propojeny s ekvipotenciálními svorkovnicemi HZS (EPS, HOP) vodičem  CYA žz. Vodiče jsou vedeny, ve společných kabelových trasách v ochranných trubkách. Svorkovnice PE rozvaděčů budou vodivě propojeny vodičem CYA 16 žz na sběrnici HZS (EPS, HOP) instalovanou viz níže.

Na zemnící sběrnice HZS (EPS, HOP) bude připojeno:

Všeobecné podmínky instalace

- Propojení se základovým zemničem (nebo drátem FeZn 10mm, V4A Ø 8mm)

- ocelové konstrukce (drátem FeZn, AlMgSi, V4A Ø 8 mm)

- vnější ochranné svorky technologií vodičem CYA 6-16žz

- svorkovnice rozvaděčů PE (CYA 16zž)

- veškeré spojení se zemničem, které není konkrétně specifikováno, bude provedeno drátem FeZn Ø 8 mm

- celkový zemní odpor společné zemnící soustavy v běžných půdních podmínkách nesmí být vyšší než 10 Ω.

# Stavební připravenost

Stavba zajistí prostupy stavebními konstrukcemi pro vedení kabelů mezi jednotlivými podlažími, obvodovou stavební konstrukcí.

# Bezpečnost práce a ochrana zdraví, vliv na životní prostředí

Bezpečnost práce a ochrana zdraví musí být zajištěn příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů. Práci na elektrických zařízeních smí provádět jen pracovníci s příslušnou kvalifikací podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Při provádění montáže musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, narušení stávající zeleně, obtěžování okolí, znečišťování komunikací apod. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

§ 34 vyhlášky 268/2009 Sb. je stanoveno:

Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na:

- bezpečnost osob, zvířat a majetku;

- provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí;

- přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch;

- snadnou přizpůsobivost rozvodů při požadovaném přemísťování elektrických zařízení a strojů;

- dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru;

- zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu silových vedení a vedení elektronických komunikací;

- v elektrických rozvodech staveb instalovat vždy zařízení s takovou elektromagnetickou komptabilitou a odolností, aby tato zařízení v elektromagnetickém prostředí uspokojivě fungovala, aniž by sama způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí;

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami.

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení. V případě zařízení hromosvodu po každém zjištěném zásahu bleskem.

Dokumentace je vytvořena pro změnu stavby před dokončením, pro provedení stavby bude provedena a schválena dokumentace, pro provedení stavby, investorem.

V Kladně 7.2015							vypracoval Martin Frühauf