Obsah

TECHNICKÁ ZPRÁVA	2

1.	Základní údaje	2

2.	Rozsah projektovaného zařízení	3

3.	Použité předpisy a normy	3

4.	Údaje o provozních podmínkách	5

4.1	Napěťová soustava:	5

4.2	Energetická bilance objektu:	5

4.3	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:	5

5.	Popis technického řešení	5

5.1	Kabely a kabelové trasy	5

5.2	Strukturovaná kabeláž – DST	5

5.3	Uzavřený kamerový systém CCTV	6

5.4	Společná televizní anténa STA	7

5.5	Ovládání a blokování dveří, docházkový terminál	7

5.6	Nouzový komunikační systém IP-NKS	9

5.7	Uzemnění technologií a kovových částí	9

6.	Stavební připravenost	10

7.	Bezpečnost práce a ochrana zdraví, vliv na životní prostředí	10

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Základní údaje

Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace

Název stavby   			Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích,

Benešova čp. 97 na Domov se zvláštním režimem

Stavebník (žadatel, investor)		MěÚ Domažlice

Náměstí Míru 1

344 20 Domažlice

Stupeň dokumentace	Projekt pro provedení stavby

Zpracovatel projektu 			Martin Frühauf

Číslo autorizace: ČKAIT  0010135

Adresa kanceláře, sídlo   		II. ulice 75, 273 07 Vinařice

IČ: 711 10 852 DIČ: CZ6803202153

Tel.: 603 897 422,

E-mail : Fruhauf.vinarice@seznam.cz

# Rozsah projektovaného zařízení

Projektová dokumentace řeší rozvody slaboproudých elektrických systému v objektech č. p. 97 v Domažlicích na Domov se zvláštním režimem. Dokumentace je ve stupni projektu provedení stavby.

Projekt je zpracován v souladu s technickými normami a s hygienickými, požárními a bezpečnostními předpisy – PBŘS

# Použité předpisy a normy

Dokumentace je a stavba bude provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů harmonizovaných ČSN vydaných v době zpracování PD. Zejména pak:

| ČSN | 33 0120 | Elektrotechnické předpisy - Normalizovaná napětí IEC. |
| --- | --- | --- |
| ČSN | 33 2030 | Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny. |
| ČSN | 33 2130 | Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody |
| ČSN | 33 3051 | Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení. |
| ČSN | 33 3210 | Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení |
| ČSN EN | 62305 1-5 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem. |
| ČSN | 73 0802 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. |
| ČSN | 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. |
| ČSN | 33 2000-1 | Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska. |
| ČSN | 33 2000-3 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik. |
| ČSN | 33 2000-4-41ed.2 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN | 33 2000-5-51ed.2 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy. |
| ČSN | 33 2000-6 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. (Platnost do 7.2007). |
| ČSN EN | 50173-1 | Informační technologie – univerzální kabeláží systémy – část 1 specifikace a zabezpečení kvality |
| ČSN EN | 50174-1 ed.2 | Informační technika – instalace kabelových rozvodů – část 1: specifikace a zabezpečení kvality |
| ČSN EN | 50174-2 ed.2 | Informační technika – instalace kabelových rozvodů – část 2: plánování instalace a postupy instalace v budovách |
| ČSN EN | 50174-3 | Informační technika – instalace kabelových rozvodů – část 3: projektová příprava a výstavba vně budov |
| ČSN EN | 50083-x | Společná televizní anténa |
| ČSN EN | 50132-1 | Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – část 1: systémové požadavky |
| ČSN EN | 50132-5 | Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – část 5: přenos video signálu |
| ČSN EN | 50132-7 | Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – část 7: pokyny pro aplikaci |
| ČSN EN | 50133-1 | Poplachové systémy – systémy kontroly vstupu pro použití v bezpečnostních aplikacích – část 1: systémové požadavky |
| ČSN EN | 50133-2-1 | Poplachové systémy – systémy kontroly vstupu pro použití v bezpečnostních aplikacích – část 2-1: všeobecné požadavky na komponenty |
| ČSN EN | 50133-7 | Poplachové systémy – systémy kontroly vstupu pro použití v bezpečnostních aplikacích – část 7: pokyny pro aplikace |
| ČSN | 50398 | Poplachové systémy – kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky |
| ČSN EN | 50131-1 ed.2 | Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 1: systémové požadavky |
| ČSN EN | 50131-2-2 | Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 2-2: detektory narušení – pasivní infračervené detektory |
| ČSN EN | 50131-2-3 | Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 2-3: požadavky na mikrovlnné detektory |
| ČSN EN | 50131-2-4 | Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 2-4: požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory |
| ČSN EN | 50131-2-5 | Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 2-5: požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory |
| ČSN EN | 50131-2-6 | Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 2-6: detektory otevření |
| ČSN EN | 50131-2-5 | Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 2-5: požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory |
| ČSN EN | 50131-3 | Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 3: ústředny |
| ČSN EN | 50131-4 | Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 4: výstražná zařízení |
| ČSN EN | 50131-5-3 | Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 5-3: požadavky na zařízení využívající bezdrátová propojení |
| ČSN EN | 50131-6 ed.2 | Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 6: napájecí zdroje |
| ČSN EN | 50131-8 | Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 8: zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy |
| ČSN TS | 50131-7 | Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 7: aplikační směrnice |
| Vyhláška | 50/78 Sb | o Českých technických normách – |
| Zákon | č. 22/1997 Sb | §4 zákona - návaznost norem ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon | 670/2004 Sb | kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška | 23/2008 | O technických podmínkách požární ochrany staveb |
| Vyhláška | 268/2011 | O technických podmínkách požární ochrany staveb |
| Zákon | č.262/2006 | Zákoník práce |
| Zákon | č.40/1964 | Občanský zákoník |
| Zákon | č.183/2006 | O územním plánování a stavebním řádu |
| Vyhláška | 48/1982 | Českého úřadu bezpečnosti práce |
| Nařízení vlády | 101/2005 | Stanovuje podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí |
| Nařízení vlády | 378/2001 | Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí |

# Údaje o provozních podmínkách

## Napěťová soustava:

3/N+PE/AC/50 Hz/230/400 V/TN-S	elektroinstalace v objektu

## Energetická bilance objektu:

Energetická bilance v objektu:

IP-NKS		  3,5 kW		β=1		3,5 kW

STA			  1,0 kW		β=1		1,0 kW

DST			  3,5 kW		β=1		3,5 kW

CCTV			  1,0 kW		β=1		1,0 kW

Odběr celkem: 	Pi =9kW 				     		Ps = 9kW

Průměrná hodnota soudobosti =1

Výpočtový proud při cos  0,95   :   Iv = 13,69 A

## Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

Soustava NN - AC

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí u zařízení do 1000 Vst, je provedena samočinným odpojením od zdroje v síti  TN-C podle článků 413.1, (ČSN 33 2000-4-41ed.2) a izolací dle čl. 415.1, kryty nebo překážkami dle čl. 412.2, doplňková ochrana proudovým chráničem dle čl. 412.5.

# Popis technického řešení

## Kabely a kabelové trasy

Kabelové trasy vnitřních SLB instalací budou vedeny v konstrukcích stěn, nad SDK podhledem, případně v konstrukcích podlahy. Trasy budou vedeny v bezhalogenových trubkách, lištách a žlabech.

Kabely budou v provedení bezhalogenového vnějšího pláště a vyhovujícím vyhlášce 268/2011 (23/2008), vzhledem ke konstrukci slaboproudých kabelů a provedení vnějšího pláště budou kabely v celé délce svého vedení uloženy v netříštivých bezhalogenových chráničkách nebo na kabelových žlabech. Kabely budou na obou koncích trvale označeny (systém, ukončení druhého konce, zařízení).

Volně vedené trasy a kabely systému EPS, které napájí a ovládají systémy pro evakuaci, VZT, NZS, budou v provedení se zachováním funkčnosti při požáru dle PBŘS

## Strukturovaná kabeláž – DST

Strukturovaná kabeláž v objektu je v provedení Cat. 6 nestíněná. V místnosti 1.24 v 1.NP Datový uzel je navržen pro umístění jednoho RACK rozvaděče 600x600x2400mm – 45U. Rozvaděči bude pro zakončení optické sítě a metalické sítě a započetí strukturovaná kabeláž objektu. Strukturovaná kabeláž bude započata na zářezové svorkovnici PATCH panelu v rozvaděči a zakončení bude v zásuvce umístění v provozních a technologických místech. Ke každému přípojnému místu (1 přípojné místo tj. 1x zásuvka = 2x konektorem RJ45 8/8 v plnohodnotném zapojení nebo 1x konektorem RJ45 8/8 v plnohodnotném zapojení) jsou přivedeny dva datové kabely.  Přípojná místa budou osazena také v místnosti 1.24 datový uzel a u rozvaděčů NN, MaR  kotelna. V rozvaděčích RACK Patch panely slouží k propojení s aktivním prvkem strukturované kabeláže. Rozmístnění a vybavení aktivními prvky není předmětem tohoto projektu.

Základní údaje LAN sítí

Technické parametry sítě LAN:

Datové kabely: EIA/TIA Cat.				-	6

Zapojení kabelů EIA/TIA				-	T568B (A)

Přenosové medium		-	7965E, drát, Cat.6, 500 MHz,              4P

Vnější plášť:	-	LS0H

Topologie						-	Star

Počet instalovaných zásuvkových vývodů:		-	44

Maximální kapacita rozvodu				-	88 přípojných portů (4x 24p)

Součástí rozvodu datové sítě bude možnost napojení telefonního rozvodu V systému IP telefonie. Napojení na vnější rozvody optickou metropolitní síť bude v rámci některé z dalších etap výstavby Metropolitní optické sítě města Domažlice.

PD řeší pouze rozvody z Patch panelů do koncových zásuvek. Vybavení aktivními prvky, koncových PC a Pbú není předmětem této projektové dokumentace.

Kabely budou vedeny ve společných trasách, v netříštivých chráničkách po celé délce vedení. Kabely budou na obou koncích trvanlivě označeny (systém a zakončení druhé strany vedení). Souběhy vedení budou dle ČSN 736005. Místo napojení na vnější distribuční sítě bude v místnosti 0.05.

Stávající trasy venkovního vedení TO2 budou v průběhu stavebních úprav demontovány se souhlasem odpovědného pracoviště TO2.

## Uzavřený kamerový systém CCTV

Uzavřený kamerový systém (dále jen CCTV) bude v objektu instalován vně a uvnitř objektu z kamer IP dome. Kamery budou vybaveny digitálním WDR, 3D redukcí šumu, slotem pro SD kartu, VF objektivem 105° - 32° (2,8 - 12 mm ) a IR přísvitem do 30m, snímací prvek 1/3" Progressive Scan CMOS, maximální rozlišení 1280 x 960, max. snímková rychlost 25 sn./s při všech rozlišení, video komprese H.264, MJPEG, minimální osvětlení 0,01 lux; 0 lux (IR zapnuto), den/noc ano a mechanický IRC filtr.  Umístění kamer bude vně objektu u hlavního vstupu k objektu, do objektu a v zadní části objektu. Uvnitř objektu bude na chodbách, u výtahů v jednotlivých podlažích a ve společných prostorách. V pokojích bude provedena příprava pro připojení kamer se záběrem na jednotlivá lůžka. Tyto kamery budou aktivovány pouze se souhlasem rodinných příslušníků pacienta, souhlas bude vyhotoven písemně s podpisy všech zúčastněných a provoz se bude řítit vnitřním předpisem. CCTV bude provádět záznam do záznamového zařízení s možností triplexního provozu (záznam, reálný obraz, historie). Obraz systému CCTV bude distribuován do PC k sestrám, a do zařízení zvoleného investorem.  Objekt bude opatřen informačními tabulkami o instalaci průmyslového kamerového systému se záznamem.

Záznam kamer bude rozdělen do třech NVR boxů s HDD diskem. NVR budou v provedení 1x 24 vstupů, 1x 32 vstupů. Výkonný síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 32(16) IP kamer. Záznamová rychlost až 100Mbps s podporou kamer s rozlišením až 5MP. Rekordér má integrovaný switch a je vybaven 16x PoE vstupy pro IP kamery. K NVR lze připojit monitor přes VGA nebo HDMI výstup. Do NVR lze nainstalovat 4x HDD s kapacitou až 4x 4TB. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF. Velikost disků bude doplněna dle požadavků délky záznamu a množství připojených kamer. Systém je koncipován do třech okruhů. Jeden okruh jsou kamery vně objektu, druhý okruh jsou kamery uvnitř objektu a třetí okruh jsou intimní kamery v pokojích, které budou dodatečně osazovány s písemným souhlasem. Napájení kamer bude přes výstup PoE instalovaný do kamerových SWITCHU dle normy IEEE 802.3af Class 2.

Kabely budou vedeny ve společných trasách, v netříštivých chráničkách po celé délce vedení. Kabely budou na obou koncích trvanlivě označeny (systém a zakončení druhé strany vedení). Souběhy vedení budou dle ČSN 736005.

Režim a obsluha systému bude stanovena vnitřním provozním řádem.

Základní údaje CCTV sítě

Technické parametry sítě LAN:

Datové kabely: EIA/TIA Cat.				-	5e

Zapojení kabelů EIA/TIA				-	T568B (A)

Přenosové medium		-	1000 Base-T, drát,100 MHz, 4P

Vnější plášť:	-	LS0H

Topologie						-	Star

Počet instalovaných vývodů:				-	31+24 rezervní připojení

Napájení:						-	PoE, (IEEE 802.3af Class 2)

Maximální kapacita rozvodu				-	55 přípojných portů (3x 24p)

## Společná televizní anténa STA

Na objektu budou instalovány anténní soubory pro příjem televizních programů, radiového vysílání a příjem satelitních programů, dále bude připraveno napojení pro kabelovou televizi a připojení pro bezdrátového poskytovatele služeb v oblasti TV-internet-telefon. Stoupací vedení budou procházet jednotlivými podlažími, kde bude rozbočeno ke koncovým přípojkám. K jednotlivým přípojným místům bude systém proveden v jednokabelovém rozvodu, zakončen koncovou zásuvkou pro připojení televizního, rozhlasového a satelitního přijímače. Rozvaděč s osazeným zesilovačem, slučovačem signálů SAT terestriál, rozbočovačem bude umístěn v místnosti 1.24 na stěně vedle datových rozvaděčů.

Ve společenské místnosti bude na stropě instalována příprava pro osazení dataprojektoru. Příprava bude ze zásuvky STA, DATA a vývody se zakončením v krabici s konektorem pro napojení reproduktorů na stranách plátna. Plátno bude v provedení automatického režimu vysunutí a zasunutí s dálkovým ovladačem.

Rozvody kabelové televize a bezdrátového poskytovatele připojení budou provedena pouze přípravou kabelových tras do centrálního rozvaděče a vývody pro body napojení (antény) pro přívodní signál. Vnitřní propojení bude provedeno dle podmínek poskytovatele služeb.

Kabely budou vedeny ve společných trasách, v netříštivých chráničkách po celé délce vedení. Kabely budou na obou koncích trvanlivě označeny (systém a zakončení druhé strany vedení). Souběhy vedení budou dle ČSN 736005.

## Ovládání a blokování dveří, docházkový terminál

V objektu bude instalován docházkový systém, který je součástí již instalovaných systému zajišťujících provoz domovů důchodců v Domažlicích. Pomocí docházkových čteček bude sledována skutečnou docházku zaměstnanců, a ve spojení s modulem Zaměstnanci jednoduše vytvářet měsíční docházkové výkazy. Celá administrativa kolem přípravy podkladů pro zpracování mezd se tak velmi usnadní. Podklady pro mzdy lze přenášet elektronicky do mzdových programů, čímž odpadá nutnost přepisování čísel. Čtečky DSi 500 od společnosti IRe Soft umožňují identifikovat zaměstnance bezkontaktními čipy nebo modernějším způsobem pomocí otisků prstů. Technologie otisků prstů nabízí elegantní, pohodlné a bezpečné řešení identifikace zaměstnance. Zaměstnanec označí tlačítkem požadovanou akci (příchod, odchod, přerušení). Poté přiloží prst na senzor nebo přiblíží čipovou kartu/přívěsek na vzdálenost cca 5cm, tím je identifikován a do čtečky je uložen záznam obsahující datum, čas a typ záznamu. Záznamy jsou ze čtečky stahovány do modulu Zaměstnanci, kde dochází k jejich dalšímu zpracování a vyhodnocení. Stahování dat může probíhat zcela automaticky (např. každých 10 minut). Zpráva těchto činností a dat bude prováděna centrálně na hlavním personálním pracovišti. Hlavní terminál má základní parametry  Proximity 125 kHz, volitelně Mifare 13,56 GHz s připojením k PC TCP/IP, RS 232, RS485, volitelně USB, CPU 32bit ZK6001 Microprocessor, display barevný 3,5” TFT, 65 000 barev a rozlišení 320 × 240 bodů. Kapacita paměti 30 000 záznamů + 1 500 otisků prstů (varianta 1), 50 000 záznamů + 10 000 čipů (varianta 2) pro tlačítka příchod, odchod 4 přerušení (Služební cesta, Lékař, Přestávka, Ostatní). Rozměry 205 (š) x 145 (v) × 50 (h) mm. Napájení 12V, 2A, napájecí zdroj 230 V, provozní teplota 0 °C až 45 °C, provozní vlhkost 20 % až 80 % (určena pro vnitřní použití). Příslušenství Držák na zeď, hmoždinky, napájecí zdroj, síťový kabel, UTP, administrátorská karta.

Dále budou v objektu umístěny přístupové terminály pro snadnou identifikaci zaměstnance pomocí čipu či karty. Tento přístupový terminál zabezpečí vybrané místnosti, oddělení nebo budovy a přístup umožní pouze autorizovaným zaměstnancům. Způsob identifikace čip nebo karta s dobou ověření < 1s, identifikační prvek EM Marine 125 kHz, volitelně Mifare 13,56 MHz. Kapacita paměti 50 000 záznamů + 30 000 čipů. Připojení k PC TCP/IP, možnost otevírání dveří, protokol Wiegand. Napájení čtečky 12 V,2A, napájecí zdroj není součástí balení přístupových terminálů. Rozměry 95,5 (š) x 153 (v) x 35,5 (h) mm, provozní prostředí určeno pro vnitřní prostředí, provozní teplota 0 – 45 °C, provozní vlhkost	20 – 80 % a příslušenství držák na zeď, hmoždinky, šroubky. Tyto čtečky budou instalovány u vstupních posuvných dveří, u dveří mezi vstupní halou a prostorem s výtahem v 1.NP, u zadních dveří na rampu (zde bude čtečka doplněna kódovou klávesnicí pro možnost odblokování elektromotorického zámku na dveřích) a u dveří v 2.NP vedoucích na terasu. Čtečky budou ovládat elektromotorické zámky fail safe a posuvné vstupní dveře.

Dveře mezi prostorem schodiště s výtahem a chodbou před pokoji v 1.NP, 2.NP a 3.NP budou ovládat elektro motorické pohony s pákou pro otevření a samozavírač pro zavření dveří. Dveřní otevírače budou v provedení na 24VDC, 1,4A, 600N s ovládáním přes ústřednu. Ústředna bude obsahovat řídící desku a záložní akumulátor. Vstupní impulsy pro ovládání systému budou z přepínače pro otevření a zavření dveří, odblokování elektromotorického zámku, impulzu od ústředny EPS a interního časovače.

Vchodový interkom – ICT, napojení na datový port systémového switche – jeden FTP

cat. 5e kabel, cílené volání do jakéhokoliv místa oddělení, případně celého

systému, příjem volání různými kategoriemi personálu – volitelné, hlasitá komunikace, možnost spojení s jakýmkoliv jiným oddělením v celém systému. Provedení 120 x 120 x 25mm (L x W x D), antikorozní odolný kryt. Ostatní 1x RJ 45 konektor, kovové tlačítko, mikrofon, reproduktor.

Kabely budou vedeny ve společných trasách, v netříštivých chráničkách po celé délce vedení. Kabely budou na obou koncích trvanlivě označeny (systém a zakončení druhé strany vedení). Souběhy vedení budou dle ČSN 736005.

## Nouzový komunikační systém IP-NKS

V objektu bude instalován IP- nouzový komunikační systém mezi lůžkem a sestrou. Systém bude umístěn v místnosti s 24 hodinovou službou a v sesterně, zde bude umístěn PC terminál pro příjem volání a signálu a paralelní sesterský terminál v denní místnosti 3.19. Dále v objektu budou umístěna potvrzovací presenční tlačítka pro potvrzení přijetí nouzového volání. V pokojích a na sociálních zařízeních budou umístěna nouzová tlačítka pro pacienty. Nouzová tlačítka budou v provedení s táhlem v prostorách pro mytí nebo pneumatickým spouštěcím mechanizmem v místech s WC. Pro přivolání personálu kategorie „sestra“ připojitelný na datovou kruhovou linku IO BUS, 2x RJ 45 konektor pro napojeni UTP kabeláže, 1x membránové tlačítko se symbolem, 1x signalizační LED. Provedení 80 x 83 x 36mm (L x W x D), plastový kryt v barvě RAL9016, antimikrobiální plast, montáž do KU 68.

Na pokojích u každého lůžka bude umístěna systémová zásuvka pro napojení pacientského lůžkového terminálu pro nouzovou komunikaci. Na chodbách budou rozmístněny komunikační terminály s rychlými tlačítky a hlasitou komunikací. Standardní funkce pro nouzovou komunikaci přivolání sestry nebo doktora 3 velkoplošná tlačítka pro presentaci personálu – setra – doktor - služba (sanitář), hlasitá komunikace, poslech až 24 stanic rádiového vysílání, 3 řádkový display, 3 interaktivní tlačítka pro výběr rádiových stanic a pro menu, tlačítko pro oběžníkové volání pro jednotlivé kategorie personálu, funkce tlačítek plně programovatelná. Pracovní napětí, příkon  20V – 30V DC – po datovém kabelu (PoE), max. 265mA / 20V (=5.3W), typ. 91.5mA / 24V (=2.2W). Prostředí pracovní teplota 0 ℃ až 40 ℃, vlhkost 5 – 100%, nadmořská výška – max. 2000 m. Provedení 203 x 86 x 26mm (L x W x D), plastový kryt v barvě RAL9016, antimikrobiální plast a display 128 x 64 pixel – 3 řádky, připojení na datový kabel cat. 5e, 2x RJ45 konektor – komunikační port, diagnostika, integrovaný 100Base TX switch, membránová klávesnice s LED, mikrofon, reproduktor. Nad každými dveřmi bude pokojové signalizační světlo připojitelné na komunikační kruh IO BUS 2x RJ45 pro napojení na kabeláž UTP, 5 světelných komor a každá komora disponuje 3mi SMD LED, životnost až 100.000 pracovních hodin. Pracovní napětí, příkon 15V až 27V DC (napojeno na I/O-Bus), max. 1mA v pohotovosti, max 30mA při aktivaci všech 5ti barev. Prostředí pracovní teplota 0 ℃ až 40°C, vlhkost 5 – 100%. Provedení 80 x 83 x 42 mm (L x W x D), montáž do KU 68, transparentní plast.

Pro napojení všech druhů periferních prvků slouží systémový switch, 8x RJ 45 datový port pro napojení IP systémových, koncových prvků – včetně PoE napájení, komunikace dle IEEE 802.3 100Base TX, 1x RJ 45 pro napojení dalších switchů nebo propojení do vyšší L3 sítě – UPLINK, 2x RJ 45 pro napojení kruhové komunikační linky pro konvenční komponenty – světla, releové moduly, nouzová tlačítka a táhla … (max. 126 prvků, max. 500 mA, TIA/EIA-485-A), 1x VC+ RSIG sběrnice pro ovládání TV, 1x galvanicky oddělený výstup pro audio, napájení všech IP periferií technologií PoE – (24V), kontrolní LED pro stavy a chod zařízení i periferií, připojení externího napájení 24V. Pracovní napětí příkon 21V – 30V DC, max. 570mA / 21V (=12W), typ. 146mA / 24V (3.5W).

Kabely budou vedeny ve společných trasách, v netříštivých chráničkách po celé délce vedení. Kabely budou na obou koncích trvanlivě označeny (systém a zakončení druhé strany vedení). Souběhy vedení budou dle ČSN 736005.

## Uzemnění technologií a kovových částí

Zemnící svorky technologii, zařízení v objektu, kovové kabelové trasy a svorkovnice PE rozvaděčů jsou vodivě propojeny s ekvipotenciálními svorkovnicemi HZS (EPS, HOP) vodičem  CYA žz. Vodiče jsou vedeny, ve společných kabelových trasách v ochranných trubkách. Svorkovnice PE rozvaděčů budou vodivě propojeny vodičem CYA 16 žz na sběrnici HZS (EPS, HOP) instalovanou viz níže.

Na zemnící sběrnice HZS (EPS, HOP) bude připojeno:

- Propojení se základovým zemničem (nebo drátem FeZn 10mm, V4A Ø 8mm)

- ocelové konstrukce (drátem FeZn, AlMgSi, V4A Ø 8 mm)

- vnější ochranné svorky technologií vodičem CYA 6-16žz

- svorkovnice rozvaděčů PE (CYA 16zž)

Všeobecné podmínky instalace

- veškeré spojení se zemničem, které není konkrétně specifikováno, bude provedeno drátem FeZn Ø 8 mm

- všechny spoje musí být co nejkratší a vždy musí být vedeny směrem dolů nebo vodorovně

- jakýkoli ohyb zemnícího drátu musí být proveden v poloměru 25 cm

- kolmé spojení zemnících drátů musí být provedeno oblouky z obou stran tak, aby poloměr každého oblouku byl alespoň 25 cm

- celkový zemní odpor společné zemnící soustavy v běžných půdních podmínkách nesmí být vyšší než 10 Ω.

- Dle vyjádření Telefonici-O2 č.j.: 508905/14 bude stávající kabelová trasa demontována vzhledem k nefunkčnosti venkovních rozvodů.

# Stavební připravenost

Stavba zajistí prostupy stavebními konstrukcemi pro vedení kabelů mezi jednotlivými podlažími, obvodovou stavební konstrukcí.

# Bezpečnost práce a ochrana zdraví, vliv na životní prostředí

Bezpečnost práce a ochrana zdraví musí být zajištěn příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů. Práci na elektrických zařízeních smí provádět jen pracovníci s příslušnou kvalifikací podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Při provádění montáže musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, narušení stávající zeleně, obtěžování okolí, znečišťování komunikací apod. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

§ 34 vyhlášky 268/2009 Sb. je stanoveno:

Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na:

- bezpečnost osob, zvířat a majetku;

- provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí;

- přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch;

- snadnou přizpůsobivost rozvodů při požadovaném přemísťování elektrických zařízení a strojů;

- dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru;

- zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu silových vedení a vedení elektronických komunikací;

- v elektrických rozvodech staveb instalovat vždy zařízení s takovou elektromagnetickou komptabilitou a odolností, aby tato zařízení v elektromagnetickém prostředí uspokojivě fungovala, aniž by sama způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí;

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami.

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení. V případě zařízení hromosvodu po každém zjištěném zásahu bleskem.

Dokumentace je vytvořena pro změnu stavby před dokončením, pro provedení stavby bude provedena a schválena dokumentace, pro provedení stavby, investorem.

V Kladně 7.2015							vypracoval Martin Frühauf