Akce      :  Městské kulturní centrum  Domažlice + kino Čakan

- Profese :  VZDUCHOTECHNIKA – POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ

- Datum   :  06.2016

OBSAH PROJEKTU       JP/PD

PVZ – 1         Technická zpráva

- tabulka výkonů

- řezy a stoupačky

PVZ – 2          Specifikace elementů

PVZ – 3           půdorys 1.NP

PVZ – 4           půdorys 2.NP

a/ ÚVOD

Tento projekt vzduchotechniky řeší návrh požárního větrání pro rekonstruovaný objekt  MKS  v Domažlicích.

Projekt je zpracován na základě požadavků a pokynů projektu PO.

b/ PŘEHLED  ZAŘÍZENÍ

zař.č.10 – šatna - kino

zař.č.11 – šatna - sály

zař.č.12 – kino

- Ostatní prostory jsou větrány přirozeně – viz projekt PO.

c/ POPIS  ZAŘÍZENÍ  A  VÝKONY

zař.č.10 – šatna-kino        m.č.1.03

Vo=1250 m3/h – 10x/h

Odvod kouře a zplodin hoření je samostatným požárním ventilátorem 4000C/2h.

Ventilátor je umístěn pod stropem šatny, výfuk je stoupačkou nad střechu malého sálu.

Úhrada odvedeného vzduchu je z okolí.

Veškeré potrubní rozvody budou v celých trasách protipožárně izolovány.

- spouštění zařízení bude od EPS + ručně v šatně

- Energetické požadavky :

- Viz  tabulka výkonů za TZ

zař.č.2 – šatna-sály         m.č.2.15

Vo=1300 m3/h – 10x/h

Odvod kouře a zplodin hoření je samostatným požárním ventilátorem 4000C/2h.

Ventilátor je umístěn pod stropem šatny, výfuk je stoupačkou nad střechu radnice.

Úhrada odvedeného vzduchu je z okolí.

Veškeré potrubní rozvody budou v celých trasách protipožárně izolovány.

- spouštění zařízení bude od EPS + ručně v šatně

- Energetické požadavky :

- Viz  tabulka výkonů za TZ

zař.č.2 – kino       m.č.0.09

Vo=47600 m3/h

Vp=19200 m3/h

Odvod kouře a zplodin hoření je za plátnem dvěma požárními ventilátory 4000C/2h.

Ventilátory  jsou umístěny  v zadní části jeviště sálu s výfukem na gfrv  boční fasádě velkého sálu do ulice.

Úhrada vzduchu je samostatným ventilátorem ze dvora radnice.

Veškeré potrubní rozvody budou v celých trasách protipožárně izolovány.

- spouštění zařízení bude od EPS + ručně u vstupu do kina

- Energetické požadavky :

- Viz  tabulka výkonů za TZ

d/ ENERGETICKÉ  POŽADAVKY

1. el. energie              16.5  kW,400 V na NZ

e/ POŽADAVKY  NA  OSTATNÍ PROFESE

1. stavba     - prostupy stěnami a stropy a jejich začistění po montáži VZT potrubí

- výměny pro závěsy potrubí a ventilátorů

- oplechování prostupů střechou

- přístupová dvířka v podhledech k ventilátorům

- kapotáž potrubí

2. EL            - silové připojení ventilátorů z NZ

- ovládání klapek na servo

- ochrany

3. EPS         - spouštění požárních ventilátorů

- signalizace chodu a poruch