#### ZAŘÍZENÍ  ZDRAVOTNĚ  TECHNICKÝCH  INSTALACÍ

DOKUMENTACE  PROVEDENÍ  STAVBY

SEZNAM PŘÍLOH :

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH :

1./	Technická zpráva								D. 1. 4. a. 1

2./	Půdorys  1.NP – Kanalizace				   		D. 1. 4. a. 2

3./       Půdorys  1.NP – Vodovod					                      D. 1. 4. a. 3

4./       Specifikace materiálu				   	                     	D. 1. 4. a. 4

Příloha   D. 1. 4. a. 1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH :

A./	ÚVOD

B./ 	KANALIZACE  SPLAŠKOVÁ

C./	VODOVOD

D./	VODOVODNÍ  PŘÍPOJKA

E./	ZÁVĚR

# A./ 	ÚVOD :

Předmětem této dokumentace pro provedení stavby je řešení splaškové kanalizace a vodovodu v 1.NP v rekonstruovaném objektu MKS Domažlice

# B./	KANALIZACE  SPLAŠKOVÁ    :

Splaškové vody z předmětného objektu budou gravitačně napojeny pod podlahou 	1. NP. do stávajících stoupaček  DN 125, které jsou označeny ve výkresech.

B.1./    VNITŘNÍ  SPLAŠKOVÁ  KANALIZACE :

Všechny zařizovací předměty budou napojeny novodurovým odpadním potrubím do  nového ležatého svodu pod podlahou 1. NP.

Materiály  :

- stoupačky					- novodur

- ležatý svod				           - novodur

# D./	VODOVOD :

D.1./	      ZÁKLAD PRO VÝPOČTY :

Výpočtový odtok podle typu odvodňovaných zařizovacích předmětů je následující :

|  | Odpadní voda (EU) | Splašková voda (EV) |
| --- | --- | --- |
| Umyvadla, výlevka mytí rukou | 0,75 l/s | - |
| Sprchová mísa | 0,50 l/s | - |
| Výlevka | 0,75 l/s | - |
| Dřez | 0,75 l/s | - |
| Mytí nádobí | 0,75 l/s | - |
| Záchodová mísa se splachovacím zařízením | - | 1,50 l/s |

D.2./	ROZVODY  STUDENÉ  VODY :

Pitná voda bude dodávána do jednotlivých míst spotřeby, kterými budou zejména WC a umývárny.

Vnitřní instalace budou provedeny z polypropylenu typ 3 PPR - Hostalen, PN 16 - studená voda, dimenze DN 25, 20 a 15. Potrubí se opatří izolací Tubex - tl. 9 mm. Rozvody budou vedeny pod stropem, nebo v drážce pod omítkou.

Závěsy potrubí budou v takových vzdálenostech, aby nedocházelo k průvěsu potrubí.

Plastové rozvody SV budou provedeny tak, aby byla umožněna kompenzace teplotní délkové roztažnosti potrubí.

D.3./	ROZVODY  TEPLÉ  UŽITKOVÉ  VODY  :

TUV bude ohřívána v elektrickém bojleru o objemu 200 l. Vnitřní instalace budou provedeny z polypropylenu typ 3 PPR - Hostalen, PN 20 - teplá voda, dimenze DN 20 a 15. Potrubí se opatří izolací Tubex - tl. 9 mm. Rozvody budou vedeny pod stropem, nebo v drážce pod omítkou.

Závěsy potrubí budou v takových vzdálenostech, aby nedocházelo k průvěsu potrubí.

Plastové rozvody TUV budou provedeny tak, aby byla umožněna kompenzace teplotní délkové roztažnosti potrubí.

# D./	ZÁVĚR  :

Ostatní podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace a specifikace materiálu.

v Praze  -  červen  2016				                      Vypracoval  :  Bedřich Dvořák