# Technická zpráva

Tato dokumentace obsahuje návrh zařízení měření a regulace pro stavbu:

Rekonstrukce objektu č. 1 MKS v Domažlicích, stavební úpravy v 1. NP a 2. NP objektu.

### 1. Stručný popis řízené technologie

1.1 Rozsah řízení

Navrhovaný systém řízení bude zajišťovat chod a regulovat VZT zař.1 – velký a malý sál a VZT zař.2 - kino a divadlo.

Ostatní zařízení jsou drobné odtahové ventilátory, spínané podle časového spínače, termostatu, nebo pouze ručně. Tyto funkce budou kompletně zajištěny v části elektroinstalace.

1.2 Popis zařízení

1.2.1  VZT zař.1 - velký sál a malý sál

VZT zař. 1 je sestavná jednotka umístěná na střeše malého sálu. Je složená z částí přívodní a odvodní, přívodní část sestává z klapky, předfiltru, kapsového filtru, rotačního výměníku ZZT, přívodního ventilátoru, teplovodního ohřívače a chladiče (přímý výparník).

Odvodní část je tvořena filtrem, výměníkem ZZT, ventilátorem a odvodní klapkou.

Ventilátory jsou vybaveny třemi volnými oběžnými koly, každé s vlastním EC pohonem.

Celkové množství dopravovaného vzduchu je 31200m3/hod.

1.2.2 VZT zař. 2 - kino a divadlo

Zařízení je obdobné jako v předchozím případě, rozdíl je ve velikosti a dopravovaném množství. Ventilátory mají pouze jedno oběžné kolo s jedním pohonem, celkové dopravované množství vzduchu je na přívodu 13900m3/hod, v odvodu 13300m3/hod.

### 2. Popis zařízení měření a regulace a jeho funkce

2.1 Všeobecný popis řídicího systému

Pro řízení shora popsané technologie bude využito volně programovatelných automatů  s technologií DDC (přímé digitální řízení). Automatizační stanice bude modulární, složená ze základní jednotky a dvou rozšiřujících jednotek, komunikujících po sběrnici Exbus. Každá jednotka je dimenzovaná pro 3 moduly vstupů a výstupů (I/O moduly), umístěné budou v rozvaděči D1 ve strojovně vzduchotechniky. Základní a 1. rozšiřující jednotka bude řídit VZT1, druhá rozšiřující jednotka je dimenzována pro VZT zař. 2.

Čidla teploty budou odporová se snímačem Pt100, pohony regulačních ventilů budou ovládány výstupem 0-10V.

Pro signalizaci mezních a poruchových stavů budou využity dvoupolohové regulátory teploty a tlaku (termostaty, manostaty).

2.2 Požadavky na řídící systém a jeho funkci

2.2.1 VZT zař. 1 – malý sál a velký sál

Rozsah řídících a bezpečnostních funkcí

- snímání teploty vzduchu v přívodu, odvodu a za rekuperátorem

- snímání teploty prostoru ve velkém a malém sále

- snímání venkovní teploty

- snímání tlakové diference filtrů

- snímání tlakové diference rekuperátoru

- snímání tlakové diference ventilátorů

- protimrazová ochrana teplovodního ohřívače na straně vzduchu i vody

- ovládání a řízení chodu ventilátorů

- řízení směšovače regulačního uzlu vytápění

- ovládání čerpadla ohřívače

- regulace chlazení

- ovládání přívodní a odvodní klapky

- místní ovládání zařízení ve třech režimech

- místní signalizace chodu a poruchy zařízení

Základní funkcí je regulace teploty přívodního vzduchu ovládáním regulačního ventilu ohřevu, příp. řízením výkonu chlazení pomocí I/O modulu kondenzační jednotky, doplněná při přechodových stavech o regulaci ZZT.

Čidla protimrazové ochrany budou dvě – kapilárový termostat na ohřívači a příložný snímač na odtoku vody. Množství větracího vzduchu bude nastavováno podle jednotlivých režimů otáčkami EC pohonů.

Zařízení bude pracovat ve třech režimech.

1. režim: Zapnuto - plný výkon (velký sál + malý sál)

V tomto režimu budou klapky 1.5a, b, c, d, e (stroj. posice dle projektu VZT) přívodu a odtahu malého a velkého sálu otevřeny na zaregulovaný plný výkon.

2. režim: Zapnuto - velký sál

V tomto režimu budou otevřeny klapky 1.5a, b, c, zavřeny klapky 1.5d, e. Zařízení pracuje na snížený výkon.

3. režim: Zapnuto - malý sál

V tomto režimu budou otevřeny klapky 1.5d, e, zavřeny klapky 1.5a, b, c. Zařízení pracuje na snížený výkon.

Pro ovládání zařízení v těchto režimech budou sloužit dva přepínače umístěné v návštěvnické šatně m. č. 2.15.

První přepínač bude mít polohy: Zapnuto - vypnuto.

Druhý přepínač bude mít polohy: Velký sál - 0 - malý sál

Zařízení se uvede do provozu na plný výkon sepnutím prvního přepínače, snížený výkon se navolí druhým přepínačem.

Přívod i odvod budou pracovat vždy současně, při spouštění jednotky bude odtahový ventilátor nabíhat se zpožděním.

V šatně m.č. 2.15 budou umístěny také signálky chodu a poruchy zařízení.

Silové připojení pohonů ventilátorů bude zajištěno z rozvaděče elektroinstalace.

2.2.2 VZT zař. 2 – kino a divadlo

Rozsah řídících a bezpečnostních funkcí

- snímání teploty vzduchu v přívodu, odvodu a za rekuperátorem

- snímání teploty prostoru kina a divadla

- snímání tlakové diference filtrů

- snímání tlakové diference rekuperátoru

- snímání tlakové diference ventilátorů

- protimrazová ochrana teplovodního ohřívače na straně vzduchu i vody

- ovládání a řízení chodu ventilátorů

- řízení směšovače regulačního uzlu vytápění

- ovládání čerpadla ohřívače

- regulace chlazení

- ovládání přívodní a odvodní klapky

- ovládání zařízení ve třech režimech z rozvaděče D1

- místní signalizace chodu a poruchy zařízení

Základní funkcí je regulace teploty přívodního vzduchu ovládáním regulačního ventilu ohřevu, příp. řízením výkonu chlazení pomocí I/O modulu kondenzační jednotky, doplněná při přechodových stavech o regulaci ZZT.

Čidla protimrazové ochrany budou dvě – kapilárový termostat na ohřívači a příložný snímač na odtoku vody. Množství větracího vzduchu bude nastavováno podle jednotlivých režimů otáčkami EC pohonů.

Zařízení bude pracovat ve třech režimech.

1. režim: Zapnuto - plný výkon (kino + divadlo)

V tomto režimu budou klapky 2.5a, b, c, d, (stroj. posice dle projektu VZT) přívodu a odtahu kina a divadla otevřeny na zaregulovaný plný výkon.

2. režim: Zapnuto - kino

V tomto režimu budou otevřeny klapky 2.5a, b, zavřeny klapky 2.5c, d. Zařízení pracuje na snížený výkon. V tomto režimu bude možno otevřít také klapku 2.5e. Otevření této klapky se uvažuje v době přestávek, v době promítání bude uzavřena.

3. režim: Zapnuto - divadlo

V tomto režimu budou otevřeny klapky 2.5c, d, zavřeny klapky 2.5a, b. Zařízení pracuje na snížený výkon.

Pro ovládání zařízení v těchto režimech budou sloužit dva přepínače umístěné na čele rozvaděče D1 ve strojovně VZT.

První přepínač bude mít polohy: Zapnuto - vypnuto.

Druhý přepínač bude mít polohy: Kino - 0 - divadlo.

Samostatný přepínač, umístěný v šatně kina bude sloužit pro ovládání klapky 2.5e.

V šatně kina m.č. 1.03 budou umístěny také signálky chodu a poruchy zařízení.

Zařízení se uvede do provozu na plný výkon sepnutím prvního přepínače, snížený výkon se navolí druhým přepínačem.

Přívod i odvod budou pracovat vždy současně, při spouštění jednotky bude odtahový ventilátor nabíhat se zpožděním.

Silové připojení pohonů ventilátorů bude zajištěno z rozvaděče elektroinstalace.

2.3 Rozvodná soustava, napájení

Rozvodná soustava TN-S, 230V, 50Hz, rozvody budou provedeny kabely JYTY, (měření), resp. CYKY (ovládání). Kabely budou uloženy v prostoru s technologickým zařízením v kabelových žlabech, v ostatních prostorech v liště nebo pod omítkou.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena odpojením vadné části od napájení, některých obvodů malým napětím.

### 3. Normy a předpisy

Zákon č. 183/06 Sb. Stavební zákon

Vyhl.č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhl. č. 324/90 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízeních

ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-51 Výběr a stavba el. zařízení

ČSN 33 2000-4-481 Opatření na ochranu před úrazem el. proudem