ZAŘÍZENÍ  PRO  VYTÁPĚNÍ  STAVEB

SEZNAM  PŘÍLOH  :

1./	Technická zpráva								D. 1. 4.d. 1

2./	Půdorys 1.PP a 2. PP.							D. 1. 4.d. 2

3./	Půdorys 1. NP								D. 1. 4.d. 3

4./	Půdorys 2. NP								D. 1. 4.d. 4

5./	Půdorys  Balkon - Divadlo							D. 1. 4.d. 5

6./	Schema zapojení VZT jednotek						D. 1. 4.d. 6

7./	Specifikace materiálu							D. 1. 4.d. 7

Příloha :     D. 1. 4.d.1

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

OBSAH  :

1./		ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  A  POPIS  STAVBY

2./		VYTÁPĚNÍ

2.1./  		Tepelná bilance objektu

2.1.1./  	Klimatické podmínky místa

2.1.2		Metodika výpočtu tepelných ztrát

2.2.1./  	Strojovna

2.2.2./  	VZT jednotky

2.2.3./  	Vytápění kulturního centra

2.2.4./		Potrubní rozvody

2.2.5./  	Izolace a nátěry

2.2.6./ 		Požadavky na profese

2.2.7./  	Vzduchotechnika

2.2.8./  	Bezpečnost práce

2.2.9./ 		Ostatní

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE  A  POPIS  STAVBY :

Předmětem této dokumentace pro provedení stavby v profesi vytápění je zajištění tepelné energie do upravených dispozic a pro dvě VZT jednotky rekonstruovaného objektu MKS Domažlice.

Výchozími podklady pro zpracování projektu byly půdorysy a řezy objektu a konzultace se zúčastněnými profesemi. Zařízení je navrženo ve smyslu platných českých norem a předpisů. Tepelně technické parametry stavebních konstrukcí musí odpovídat platným normám. Zdrojem tepla pro objekt bude upravená strojovna ÚT v úrovni  2. PP, která bude zásobovaná teplem z městské blokové kotelny. Ve strojovně bude umístěn rozdělovač se sběračem, příslušná oběhová čerpadla a zařízení pro přípravu TUV.

2. VYTÁPĚNÍ :

2.1. 	Tepelná bilance objektu :

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí musí respektovat ustanovení ČSN 730540. Návrh stavebních konstrukcí je předmětem stavební části projektu. Výpočet tepelných ztrát byl proveden ve smyslu ČSN  EN  12831.

2.1.1  	Klimatické podmínky místa stavby dle ČSN  EN  12831 a ČSN 38 3350

a výpočtové podmínky :

·  nejnižší venkovní výpočtová teplota				:	-15 0C

·  průměrná denní venkovní teplota v otop. období		:	6,1 0C

·  počet otopných dnů v roce	                                                              284

·  třísměnný provoz 							:	24 h

·  krajinná oblast se zřetelem k intenzitě větru			: 	velmi nepříznivá

·  poloha budovy v krajině						: 	nechráněná

·  průměrná vnitřní teplota						:	20,00 0C

·  tepelná charakteristika budov dle ČSN 73 0540		: 	0,54 W . m3. K-1

·  palivo								:	zemní plyn

·  provoz								:	plně automatický

2.1.2	Metodika výpočtu tepelných ztrát :

Předpokládané tepelně - technické vlastnosti stavebních konstrukcí :

| Druh konstrukce | Materiál | k( W/m2/K) |
| --- | --- | --- |
| Obvodové stěny | Cihelné zdivo + tepelná izolace | 0,85 |
| Vnitřní stěny | Vyzdívka | 0,950 |
| Vrata a venkovní dveře | Kovový rám + PE | 1,700 |
| Střechy | Plech + PU | 0,225 |
| Okna | Dřevo + dvojsklo | 1,200 |
| Podlahy přízemí | Betonová mazanina + izolace | 0,450 |

Rekapitulace instalovaných výkonů :

| vytápěcí okruh - druh odběru : | vložený výkon : ( kW ) |
| --- | --- |
| VZT jednotka č. 1.1 (na střeše) | 115,0 |
| VZT jednotka č. 2.1 | 42,4 |

    - Strojovna :

Jako zdroj tepla pro kulturní centrum bude sloužit stávající bloková kotelna, ze které je přivedena topná voda v kanále ocelovými rourami DN  125. Potrubí přípojky je ukončeno ve strojovně ÚT ve 2. PP. Zde bude v bodu A provedeno dle schema napojení nových rozvodů. Budou zde osazen nový rozdělovač a sběrač se třemi vytápěcí okruhy. Z kotelny je přiváděna  topná voda s teplotním spádem 90 / 70oC při výpočtových podmínkách -15oC.

| NÁZEV OKRUHU | REGULACE | Tepelný spád |
| --- | --- | --- |
| VO - 1 Vytápění kulturního centra | Ekviterm | dle venkovní teploty |
| VO - 2 VZT jednotky | kvantitativní | 80 / 60 oC |
| VO - 3 teplo pro MěÚ | Bez regulace | 90 / 70 oC |

Oběh topného média na sekundární straně budou zajišťovat oběhová čerpadla do potrubí umístěná na rozdělovači (není součástí tohoto projektu). Každá větev má vlastní oběhové čerpadlo.

2.2.2	VZT jednotky :

Větrací jednotky budou napojeny na samostatný topný okruh, regulovaný na základě požadavků projektanta VZT samostatnými směšovacími uzly u jednotlivých jednotek.

2.2.3        Vytápění kulturního centra :

Celé kulturní centrum bude vytápěno samostatně regulovaným okruhem dle schema. Jako otopných těles bude použito ocelových deskových těles RADIK  VK. Otopná tělesa budou opatřena radiátorovými ventily s termostatickými hlavicemi na přívodu a regulovatelným šroubením na zpátečce.

2.2.4    Potrubní rozvody :

Potrubní rozvody jsou navrženy v kotelně i v kulturním centru z ocelových trubek bezešvých závitových a hladkých. Trasy rozvodů jsou zřejmé z výkresů. Prostupy potrubí stěnami se opatří postupovými manžetami. Uložení potrubí je provedeno pomocí typových prvků na závěsech nebo konzolách popřípadě v objímkách. Potrubí je vyspádováno tak, aby bylo umožněno vypouštění a odvzdušnění. U hlavních ležatých rozvodů se spádování potrubí nepožaduje.

VZDÁLENOSTI  PODPĚR  A  ZÁVĚSŮ :

| DN - potrubí | Ocelové potrubí |
| --- | --- |
| DN 15 | 1,8 m |
| DN 20 | 2,4 m |
| DN 20 | 2,4 m |
| DN 25 | 2,4 m |
| DN 32 | 2,4 m |
| DN 40 | 2,4 m |
| DN 50 | 2,4 m |
| DN 65 | 3,0 m |

2.2.5   Izolace a nátěry :

Izolováno je rozvodné potrubí. Izolace je navržena dle samostatných výpočtů z materiálu ARMAFLEX  AF. Před připevněním izolace se provede u kovového potrubí základní nátěr pod izolaci. Ostatní nátěry zařízení, potrubí a uložení se provedou dvojnásobně prostě s 1x emailováním, včetně nátěru základního.

TLOUŠTKY  IZOLACÍ :

| DN - Izolovaného potrubí | Tlouštka tepelné izolace "TUBEX" |
| --- | --- |
| DN 15 | 7,0 |
| DN 20 | 7,0 |
| DN 25 | 16,0 |
| DN 32 | 16,0 |
| DN 40 | 16,0 |
| DN 50 | 19,0 |
| DN 65 | 19,0 |
| DN 70 | 19,0 |
| DN 80 | 25,0 |
| DN 100 | 25,0 |

2.2.6 Požadavky na profese :

Měření a regulace :

Zabezpečení strojovny :

Měření tlaku v topné soustavě :				                                                                     max. přetlak 300 kPa (otevírá PV)

  provozní přetlak 250 kPa 								                       min. přetlak provozní 200 kPa						                                                                                         min. přetlak havarijní, odstavuje kotelnu z provozu - 50 kPa

2.2.7   Vzduchotechnika :

Dle projektu VZT.

2.2.8. Bezpečnost práce :

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany.

2.2.9. Ostatní :

Tento projekt řeší strojní část ÚT. K dokompletování je nutno vypracovat projekty částí navazujících profesí.

v Praze   20. června 2016                                              Vypracoval :  Bedřich Dvořák