Akce:	Stavební úpravy ubytovacího zařízení na sportovní centrum

Domažlice, Elišky Krásnohorské 373, parc. č. 3280, 274/2

Investor:        	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Stavební úpravy ubytovacího zařízení na sportovní centrum

Domažlice, Elišky Krásnohorské 373., parc. č. 3280, 274/2

Zodpovědný projektant:

Staňkov, leden 2017         		                         	Vypracoval: Ing. Tulačka

1. Použité podklady:

Projektová dokumentace, ČSN 73 0802, 73 0804, 73 0810, 73 0818, 73 0821 ed. 2,            73 0831, 73 0873, 73 0875, 06 1008 a ČSN související, Zákon ČNR č. 133/1985 Sb.              o požární ochraně, Vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška                 č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, Vyhláška č. 268/2011 Sb., Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy Knauf dle ČSN EN, Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.

Posuzované sportovní centrum se neposuzuje jako shromažďovací prostor (vnitřní) v souladu s čl. 4.4 a, ČSN 73 0831, jelikož podle položky 4.2, tab. A.1, přílohy A nedosahuje v pásmu VP 1 velikosti SP - mezní (nejnižší) počet osob v požárním úseku nepřesahuje 200.

2. Popis stavby:

Charakter objektu z hlediska ČSN 73 0802:

Počet nadzemních podlaží:			2 (1)

Počet podzemních podlaží:			0

Požární výška objektu:			h = 3,15 m (0 m)

Konstrukční systém:		smíšený (v souladu s čl. 7.2.8 b, ČSN 73 0802)

Zastavěná plocha stávajícího objektu:	467 m2

Zastavěná plocha přístavby:			137,1 m2

Zastavěná plocha celkem:			604,1 m2

Stavební úpravy a přístavba stávajícího ubytovacího zařízení č.p. 373 na sportovní centrum zahrnující krytou atletickou dráhu, vrhačské cvičiště a sál na karate bude provedena v ulici Elišky Krásnohorské v areálu sportovně rekreační zóny „Střelnice“ v Domažlicích na pozemcích parc. č. 3280 a 274/2.

Jedná se o objekt se dvěma nadzemními užitnými podlažími bez podsklepení, stávající zádveří a přístavba budou s jedním nadzemním užitným podlažím bez podsklepení.

Stavební úpravy ubytovacího zařízení se týkají především interiérové části. Dojde                k zateplení objektu a k výměně oken. Z důvodů nové kryté atletické dráhy bude stávající          1. NP objektu prodlouženo jednopodlažní přístavbou se sedlovou střechou o sklonu 10°                v šířce atletické dráhy. Délka přístavby bude 21 metrů. Přístavba bude částečně zapuštěna do terénu z důvodu výškové členitosti terénu zadní části pozemku. Provoz sportovní centra je rozdělen na atletickou část v 1. NP a část pro oddíl karate v 2. NP objektu. Přístup do 2. NP bude ze vstupní haly po novém schodišti. 1. NP i 2. NP mají samostatné šatny a sociální zařízení pro sportovce.

V 1. NP objektu dojde k téměř kompletnímu odstranění vnitřních nenosných příček, bude vybouráno schodiště a otvor v obvodové stěně pro napojení přístavby. Dále dojde                 k zazdění několika okenních a dvou vratových otvorů. Sklobetonový otvor v místě stávajícího schodiště bude nahrazen dvěma klasickými okenními otvory.

Do 2. NP objektu bude vybudováno nové železobetonové schodiště s nástupem ve vstupní hale objektu. V místě nového schodiště bude proto odstraněna část stávající stropní konstrukce, zůstávající část konstrukce bude uložena na nové nosné zdi. V místech původního schodiště bude položena nová stropní konstrukce z železobetonových trámců a betonových vložek. Nový strop bude uložen na nový průvlak z ocelových nosníků IPE, které budou uloženy na nové nosné sloupy z betonových dílců.

V 1. NP bude zádveří (1.01), vstupní hala (1.02), sklad (1.03), masáže (1.04), šatna ženy (1.05), WC předsíň (1.06), WC (1.07), sprchy (1.08), šatna muži (1.09), WC předsíň (1.10), WC (1.11), sprchy (1.12), tréninková plocha (1.13) a atletická dráha (1.14).

V 2. NP bude chodba (2.01), technická místnost (2.02), kancelář (2.03), umývárny (2.04), komora (2.05), WC ženy (2.06), WC muži (2.07), šatny (2.08, 2.09), sklad (2.10),            cvičební sál (2.11) a schodiště (2.12)

Základy stávajícího objektu jsou betonové, základy přístavby budou betonové monolitické a z betonových bednících dílců s výplní betonem, stávající objekt je tvořen železobetonovými sloupy a průvlaky a železobetonovými stropními panely, částečně bude proveden nový strop z železobetonových trámců a betonových vložek typu Livetherm (Betonové stavby Klatovy Group s.r.o.) s betonovou mazaninou a omítkou, obvodové                       a vnitřní stěny jsou z pálených cihel a pórobetonových tvárnic, příčky jsou z pálených cihel, nové příčky budou z cihelných příčkovek, obvodové nosné stěny přístavby a nové vnitřní nosné stěny budou z cihelných bloků, nové nosné sloupy budou z pilířových betonových tvárnic s výplní betonem s výztuží dráty z betonářské oceli, podlaha na terénu bude betonová s nášlapnou vrstvou, zastřešení je dřevěnými vazníky s plechovou krytinou na bednění              z prken, zastřešení přístavby bude dřevěnými vazníky s krytinou z profilovaných plechů na dřevěných latích a kontralatích včetně doplňkové hydroizolační vrstvy - difúzní fólie, podhled spodní pásnice vazníků bude ze sádrokartonových desek s požární odolností Knauf RED        tl. 12,5 mm na roštu z ocelových profilů se zateplením minerální vlnou tl. 300 mm, okna                a vchodové dveře budou plastové, vnitřní dveře dřevěné, schodiště bude železobetonové.

Vnější obvodový plášť bude doplněn kontaktním certifikovaným zateplovacím systémem (ETICS) z fasádních polystyrenových desek tl. 140 mm a z desek z extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm kotvených k podkladu lepením a hmoždinkami včetně výztužné sítě               z perlinkové sítě do lepidla s tenkovrstvou omítkou.

Vnější obvodový plášť severozápadní obvodové stěny a části jihozápadní                     obvodové stěny přístavby sportovního centra bude doplněn kontaktním certifikovaným zateplovacím systémem (ETICS) - ucelenou sestavou z desek z minerální vlny tl. 140 mm kotvených k podkladu lepením a hmoždinkami včetně výztužné sítě z perlinkové sítě do lepidla s tenkovrstvou omítkou.

Objekt je připojen elektrickou přípojkou. Elektroinstalace bude provedena ze stávajícího rozvodu. Hlavní vypínač elektrické energie bude v hlavním rozvaděči na fasádě objektu.

Zásobování vodou je zabezpečeno z vodovodního řadu. Hlavní uzávěr vody je                v soc. zařízení v 1. NP.

Kanalizační přípojka je svedena do kanalizačního řadu.

Objekt je připojen plynovodní přípojkou z plynovodního řadu.

Vytápění objektu bude ústřední teplovodní v radiátorech a trubkách                                  v kombinaci s teplovzdušnými teplovodnímo soupravami (Sahara) ze dvou kotlů na zemní plyn (spotřebiče v provedení „C“ - turbo) o výkonu každého kotle do 50 kW s odtahem spalin vlastními komínky nad střechu objektu. Kotle budou umístěny v technické místnosti v 2. NP    a budou zajišťovat tovněž ohřev TUV.

Prostor (místnost), ve kterém budou umístěny kotle s celkovým  výkonem do 140 kW, nemusí tvořit samostatný požární úsek v souladu s čl. 5.3.2 d, ČSN 73 0802.

3. Členění na požární úseky:

Celý objekt tvoří samostatný požární úsek:

PÚ (N1.01/N2) - sportovní centrum (1.01 zádveří, 1.02 vstupní hala, 1.03 sklad, 1.04 masáže, 1.05 šatna ženy, 1.06 WC předsíň, 1.07 WC, 1.08 sprchy, 1.09 šatna muži, 1.10 WC předsíň, 1.11 WC, 1.12 sprchy, 1.13 tréninková plocha a 1.14 atletická dráha v 1. NP, 2.01 chodba, 2.02 technická místnost, 2.03 kancelář, 2.04 umývárny, 2.05 komora, 2.06 WC ženy,                2.07 WC muži, 2.08, 2.09 šatny, 2.10 sklad, 2.11 cvičební sál a 2.12 schodiště v 2. NP

4. Požární riziko (pv - kg/m2), stupeň PB, mezní velikost PÚ:

PÚ (N1.01/N2) - sportovní centrum (1.01 zádveří, 1.02 vstupní hala, 1.03 sklad, 1.04 masáže, 1.05 šatna ženy, 1.06 WC předsíň, 1.07 WC, 1.08 sprchy, 1.09 šatna muži, 1.10 WC předsíň, 1.11 WC, 1.12 sprchy, 1.13 tréninková plocha a 1.14 atletická dráha v 1. NP, 2.01 chodba, 2.02 technická místnost, 2.03 kancelář, 2.04 umývárny, 2.05 komora, 2.06 WC ženy,                2.07 WC muži, 2.08, 2.09 šatny, 2.10 sklad, 2.11 cvičební sál a 2.12 schodiště v 2. NP:

pv = 33,4 kg/m2

pn = 10 kg/m2 (tréninková plocha, atletická dráha, cvičební sál, S = 596,23 m2, an = 0,8,                 ps = 10 kg/m2, pol. 5.2 a, tab. A.1, ČSN 73 0802)

pn = 40 kg/m2 (kancelář, S = 10,78 m2, an = 1,0, ps = 10 kg/m2, tab. A.1, pol. 1.1)

pn = 100 kg/m2 (sklady, komora, S = 30,07 m2, an = 0,9, ps = 5 kg/m2, tab. A.1, pol. 5.5)

pn = 40 kg/m2 (šatny, S = 110,57 m2, an = 1,0, ps = 5 kg/m2, tab. A.1, pol. 5.3 b)

pn = 30 kg/m2 (masáže, S = 19,16 m2, an = 1,05, ps = 5 kg/m2, pol. 9.5.3, tab. A.1)

pn = 15 kg/m2 (technická místnost, S = 21,0 m2, an = 1,1, ps = 5 kg/m2, pol. 15.10 c, tab. A1)

pn = 5 kg/m2 (chodby, zádveří, vstupní hala, schodiště, S = 75,91 m2, an = 0,8, ps = 5 kg/m2, pol. 5.6, tab. A.1)

pn = 5 kg/m2 (soc. zařízení, S = 55,41 m2, an = 0,7, ps = 5 kg/m2, tab. A.1, pol. 14.2)

pn = 16,72 kg/m2 (průměrné)						S = 919,13 m2

ps = 8,3 kg/m2 (tab. 1, ČSN 73 0802)					So = 83,54 m2

p  = 25,02 kg/m2							So/S = 0,091

an = 0,916	                                                                                                                 				Sm = 367,15 m2

as = 0,9                                                           				ho = 1,391 m

a  = 0,911                                                                  			hs = 3,1 m

b  = 1,463                                                            			ho/hs = 0,449

c  = 1,0                                                           				So x ho1/2 = 100,492 m3/2

n  = 0,061					k = 0,16

- požární riziko - 33,4 kg/m2

- II. stupeň požární bezpečnosti (tab. 8. ČSN 73 0802)

- plocha požárního úseku vyhovuje normovým požadavkům (největší dovolené rozměry         PÚ s konstrukčním systémem smíšeným jsou 55,34 x 37,67 m pro souč. a = 0,911, objekt       o více NP v souladu s tab. 10, ČSN 73 0802)

5. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti:

Nosné konstrukce - železobetonové sloupy a průvlaky, železobetonové stropní panely, strop              z železobetonových trámců a betonových vložek typu Livetherm (Betonové stavby Klatovy Group s.r.o.) s betonovou mazaninou a omítkou, obvodové a vnitřní stěny z pálených cihel,            z pórobetonových tvárnic a z cihelných bloků, nosné sloupy z pilířových betonových tvárnic s výplní betonem s výztuží dráty z betonářské oceli

Příčky - z pálených cihel a z cihelných příčkovek

Zastřešení - dřevěné vazníky s plechovou krytinou na bednění z prken, zastřešení přístavby dřevěnými vazníky s krytinou z profilovaných plechů na dřevěných latích a kontralatích včetně doplňkové hydroizolační vrstvy - difúzní fólie

Podhled vazníků jednopodlažní části objektu - ze sádrokartonových desek s požární odolností Knauf RED tl. 12, 5 mm na roštu z ocelových profilů se zateplením minerální vlnou                     tl. 300 mm

Podlaha na terénu - betonová s nášlapnou vrstvou

Okna a vchodové dveře - plastové, vnitřní dveře dřevěné

Schodiště - železobetonové

Posouzení stavebních konstrukcí je provedeno podle tab. 12, ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, stávající navazující objekt na pozemku parc. č. 797 je uvažován v max. II. stupni PB:

Požární stěny:

požadavek -	REI45 DP1 pro II. stupeň PB mezi objekty

provedení -	požární stěna mezi PÚ sportovního centra a stávajícím navazujícím objektem na pozemku parc. č. 797 je provedena z pálených cihel tl. min. 300 mm                      s oboustrannou omítkou - vyhovuje pro REI45 DP1

Požární stropy:

požadavek - REI15 pro II. stupeň PB v posledním NP (EI pro nenosný podhled)

provedení -	požární strop nad jednopodlažní částí objektu bude proveden jako podhled spodní pásnice vazníků typu D 112 Knauf ze sádrokartonových desek s požární odolností Knauf RED tl. 12,5 mm na roštu z ocelových CD profilů zavěšených na systémové závěsy, rošt ve dvou úrovních (rozteče upevňovacích prvků, příp. závěsů 900 mm, rozteče hlavních profilů 800 mm, rozteče montážních profilů 500 mm) se zateplením minerální vlnou tl. 300 mm - vyhovuje pro EI15

-	požární strop nad 2. NP stávající části objektu je proveden z železobetonových stropních panelů tl. 240 mm s betonovou mazaninou a vápenocementovou omítkou - vyhovuje pro REI15

Požární uzávěry otvorů:

požadavek -	EW15 DP3 pro II. stupeň PB v posledním NP

provedení -	příp. výlez ve stropu do prostoru krovu bude proveden s požární odolností min. 15 minut typu EW15 DP3

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu:

požadavek -	REW30 pro II. stupeň PB v NP

-	REW15 pro II. stupeň PB v posledním NP

provedení -	stávající obvodové nosné stěny jsou provedeny z pálených cihel                                    a z pórobetonových tvárnic tl. min. 300 mm s omítkou, nové obvodové nosné stěny budou provedeny z cihelných bloků tl. 300 mm s omítkou - vyhovuje pro REW30 a REW15

Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu:

požadavek -	EW15 pro II. stupeň PB

provedení -	opláštění železobetonového skeletu stávající části objektu je provedeno                      z pálených cihel a z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm s omíkou - vyhovuje pro EW15

Nosné konstrukce uvnitř objektu zajišťující stabilitu objektu:

požadavek -	R30 (RE30) pro II. stupeň PB v NP

-	R15 (RE15) pro II. stupeň PB v posledním NP

provedení -	stávající obvodové nosné stěny jsou provedeny z pálených cihel                                    a z pórobetonových tvárnic tl. min. 300 mm s omítkou, nové obvodové nosné stěny budou provedeny z cihelných bloků tl. 300 mm s omítkou - vyhovuje pro R30 a R15

-	stávající vnitřní nosné stěny jsou provedeny z pálených cihel                                    a z pórobetonových tvárnic tl. min. 300 mm s oboustrannou omítkou, nové vnitřní nosné stěny budou provedeny z cihelných bloků tl. 300 mm s oboustrannou omítkou - vyhovuje pro R30 a R15

-	stropy nad 1. NP a 2. NP stávající části objektu jsou provedeny                               z železobetonových stropních panelů tl. 240 mm s betonovou mazaninou                                a vápenocementovou omítkou - vyhovuje pro RE30 a RE15

-	nosné sloupy stávající části objektu jsou provedeny železobetonové vel.           300 x 300 mm z obyčejného monolitického betonu objemové hmotnosti min. 2000 kg/m3 s osovou vzdáleností výztuže od povrchu betonu min. 27 mm - vyhovuje pro R30 a R15

-	nosné průvlaky posuzované části objektu jsou provedeny železobetonové                 z obyčejného monolitického betonu objemové hmotnosti min. 2000 kg/m3 šířky min. 250 mm s osovou vzdáleností výztuže od povrchu betonu min. 20 mm - vyhovuje pro R30 a R15

-	nové nosné sloupy budou provedeny z pilířových betonových tvárnic s výplní obyčejným monolitickým betonem objemové hmotnosti min. 2000 kg/m3 s osovou vzdáleností výztuže od povrchu betonu min. 40 mm - vyhovuje pro R30 a R15

-	ocelové průvlaky a překlady z ocelových nosných profilů (Am/V = 0,468/0,00456 = 103 m-1) - požární odolnost R12 minut podle tab. 3.1 (Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů) pro kritickou teplotu θa,cr = 500 °C a nejvyšší přípustný stupeň využití průřezu μ0 = 0,78 - budou doplněny obkladem ze sádrokartonových desek s požární odolností Knauf RED tl. 12,5 mm na požární odolnost R30 minut - vyhovuje pro R30 a R15

-	ocelobetonové průvlaky a překlady budou provedeny z ocelových válcovaných profilů s obetonováním monolitickým betonem objemové hmotnosti min.              2000 kg/m3 s minimálním krytím ocel. profilů betonem 20 mm, na obvod průřezu ocel. profilů se umístí ocelová výztužná síť s maximální vzdáleností prutů               250 mm a nejmenším průměrem 4 mm v obou směrech, krytí této výztužné sítě bude nejméně 20 mm a maximálně 50 mm - vyhovuje pro R30 a R15

-	schodiště z 1. NP do 2. NP objektu bude provedeno železobetonové z obyčejného monolitického betonu objemové hmotnosti min. 2000 kg/m3 tl. min. 100 mm s osovou vzdáleností hlavní výztuže od povrchu betonu min. 15 mm, výztuž v jednom směru - vyhovuje pro RE15

Konstrukce schodiště:

požadavek -	R15 DP3 pro II. stupeň PB

provedení -	schodiště z 1. NP do 2. NP objektu bude provedeno železobetonové z obyčejného monolitického betonu objemové hmotnosti min. 2000 kg/m3 tl. min. 100 mm s osovou vzdáleností hlavní výztuže od povrchu betonu min. 15 mm, výztuž v jednom směru - vyhovuje pro R15 DP3

Ostatní stavební konstrukce podle tab. 12, ČSN 73 0802 se v objektu buď nevyskytují nebo pro ně není požadována požární odolnost.

Konstrukce krovu a střešního pláště je nad požárním stropem.

Nad požárním stropem nesmí být žádné požární zatížení. Rovněž nesmí být                  v podhledu osazena zapuštěná svítidla bez příslušného požárního krytí.

Požární stěna se stýká s požárním stropem a	převyšuje vnější povrch střešního pláště posuzovaného objektu o min. 300 mm (měřeno kolmo k jeho rovině).

Svislé požární pásy šířky min. 900 mm jsou dodrženy - jsou součástí obvodových stěn na styku s požární stěnou mezi objekty a jsou provedeny z cihelného zdiva tl. min. 300 mm (vyhovuje pro požární odolnost REW30 DP1). Od ostatních požárních pásů lze upustit v souladu čl. 8.4.10 c, ČSN 73 0802 - jde o požární úsek v objektu s výškou h < 12 m.

Stavební konstrukce vyhovují pro stanovený stupeň požární bezpečnosti požárního úseku objektu.

6. Zhodnocení navržených stavebních hmot:

Jedná se o běžně užívané stavební hmoty. Konstrukční systém objektu je smíšený                 v souladu s čl. 7.2.8 b, ČSN 73 0802. Nepožadují se z hlediska hořlavosti a toxicity žádná další omezení.

7. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob a stanovení únikových cest a jejich kapacity:

Z PÚ sportovního centra je řešena nechráněná úniková cesta z 2. NP po schodech dolů  do 1. NP a odtud po rovině přes vstupní halu a zádveří vchodovými dveřmi do volného prostranství. Z tréninkové plochy v 1. NP je únik umožněn dveřmi (s křídly menšími než              4 m2) přímo do volného prostranství.

Obsazení PÚ sportovního centra osobami podle tab. 1, ČSN 73 0818:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místn.	Druh		plocha		počet	Položka	Plocha		Souči-		čl.

Číslo	místnosti 	m2		osob			na os.		nitel		6

proj.			v m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.05	Šatna ženy	26,5		16	16.1		-		1,35		22

1.09	Šatna muži	25,42		16	16.1		-		1,35		22

2.08	Šatna č. 1	28,67		16	16.1		-		1,35		22

2.09	Šatna č. 2 	29,98		16	16.1		-		1,35		22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součinitel a = 0,911

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0802 = 88

Délka nechráněné únikové cesty do volného prostranství není delší než 29,45 x 1,5 = 44,18 m (vyhovuje tab. 17, ČSN 73 0802 pro souč. a = 0,911, úniková cesta prodloužena znásobením mezní délky hodnotou 1,5 v souladu s čl. 9.10.3 b, ČSN 73 0802 - požární úsek je na úrovni přilehlého terénu, souč. a požárního úseku je nejvýše roven 1,1 a z požárního úseku vedou náhradní únikové možnosti) - vyhovuje.

Šířka únikové cesty z 2. NP: u = E/K x s = 44/53,9 x 1,0 = 0,816; postačuje 1 únikový pruh - vyhovuje.

Šířka únikové cesty z 1. NP: u = E/K x s = 44/68,9 x 1,0 = 0,639; postačuje 1 únikový pruh - vyhovuje.

Šířka únikové cesty na východu na volné prostranství: u = E/K x s = 44/53,9 x 1,0 + 44/68,9 x 1,0 = 1,455; postačuje 1,5 únikového pruhu - vyhovuje.

Prostory únikových cest budou trvale volné a nejméně v předpokládané šířce vždy průchozí.

Dveře, jimiž prochází únikové cesty, budou otevíravé otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech, příp. mohou být vodorovně posuvné.

Dveře na únikových cestách se budou otvírat ve směru úniku kromě dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny místností, kde únik. cesta začíná, a východových dveří na volné prostranství - neprochází jimi více než 200 evakuovaných osob v souladu s čl. 9.13.2, ČSN 73 0802.

8. Stanovení odstupové vzdálenosti, vymezení požárně nebezpečného prostoru:

Na fasádě objektu bude aplikován certifikovaný kontaktní zateplovací systém                      (ETICS) - ucelená sestava s  tepelnou izolací z fasádních polystyrénových desek tl. 140 mm             a z desek z extrudovaného polystyrénu tl. 80 mm kotvených k podkladu lepením                          a hmoždinkami s armovanou vrstvou z výztužné sítě do lepidla s tenkovrstvou omítkou, certifikát ETA u konstrukcí s výškovou polohou h ≤ 12 m.

Konstrukce dodatečné vnější izolace bude lepená přímo na obvodovou stěnu, mezi obvodovou stěnou objektu a dodatečnou izolací nebudou vzduchové dutiny umožňující svislé proudění plynů.

Požárně technické vlastnosti zateplovacího systému z polystyrénových desek jsou následující:

Konstrukce zateplení obvodových stěn certifikovaných systémem je hodnocena jako ucelený výrobek třídy reakce na oheň B-s2 (polystyren).

Výhřevnost polystyrenu podle ČSN 73 0824 je H = 39 MJ.kg-1.

Objemová hmotnost polystyrenu 15,1 kg.m-3.

Třída reakce na oheň tepelné izolace E (polystyren).

Maximální obsah organických látek 5,7 %.

Index šíření plamene povrchové vrstvy is = 0 mm.min.-1 - desky budou opatřeny tenkovrstvou omítkou.

Zateplení části objektu pod terénem bude provedeno deskami z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 80 mm třídy reakce na oheň E. Tato část bude vystupovat nad terén, a to do výšky max. 1,0 m v souladu s čl. 3.1.3, ČSN 73 0810.

Výpočet uvolněného tepla z obvodových stěn zateplených polystyrénovými deskami podle čl. 8.4.7 ČSN 73 0802:

Q = M . H = 15,1 . 0,14 . 39 = 82,5 MJ.m-2 < 150 MJ.m-2

Zateplené obvodové stěny se podle odst. 2, čl. 8.4.5, ČSN 73 0802 považují za požárně uzavřené plochy.

Takto upravené konstrukce lze užít i u požárních pásů.

Vnější obvodový plášť severozápadní obvodové stěny a části jihozápadní                     obvodové stěny přístavby sportovního centra bude doplněn kontaktním certifikovaným zateplovacím systémem (ETICS) - ucelenou sestavou z desek z minerální vlny tl. 140 mm kotvených k podkladu lepením a hmoždinkami včetně výztužné sítě z perlinkové sítě do lepidla s tenkovrstvou omítkou, certifikát ETA.

Jeho požárně technické vlastnosti jsou následující:

Konstrukce zateplení obvodových stěn (a podhledů) certifikovaných systémem                z desek z minerální vlny je hodnocena jako ucelený výrobek třídy reakce na oheň A2-s1.

Objemová hmotnost desek z minerální vlny 100 kg.m-3.

Třída reakce na oheň tepelné izolace A1 (minerální vlna).

Index šíření plamene povrchové vrstvy is = 0 mm.min.-1 - desky budou opatřeny tenkovrstvou omítkou.

Zateplené obvodové stěny se podle odst. 2, čl. 8.4.5, ČSN 73 0802 považují za požárně uzavřené plochy.

Od pož. otevřených ploch oken a dveří jihozápadní předsazené stěny PÚ sportovního centra (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 33,4 + 5 = 38,4 kg/m2, lu = 30,3 m, hu = 6 m, po do 40 %, d = 5,65 m

Od pož. otevřených ploch oken jihozápadní ustoupené stěny PÚ sportovního centra (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 38,4 kg/m2, lu = 15 m, hu do 3 m, po do 40 %, d = 2,82 m

Od pož. otevřené plochy okna jihovýchodní stěny PÚ sportovního centra (tab. F.1, ČSN              73 0802):

pv = 38,4 kg/m2, délka okna 2,1 m, výška okna 1,5 m, d = 2,14 m

Od pož. otevřených ploch oken severovýchodní stěny PÚ sportovního centra (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 38,4 kg/m2, lu = 31,7 m, hu = 4,65 m, po do 40 %, d = 4,45 m

Od pož. otevřené plochy okna vstupní haly v 1. NP severozápadní stěny PÚ sportovního centra (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 38,4 kg/m2, délka okna 2,1 m, výška okna 1,5 m, d = 2,14 m

Od pož. otevřené plochy okna chodby v 2. NP severozápadní stěny PÚ sportovního centra (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 38,4 kg/m2, délka okna 1,15 m, výška okna 1,5 m, d = 1,53 m

Od pož. otevřené plochy vchodových dveří zádveří v 1. NP jižní stěny PÚ sportovního centra (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 38,4 kg/m2, délka dveří 1,65 m, výška dveří do 2,15 m, d = 2,19 m

V požárně nebezpečném prostoru posuzovaného PÚ sportovního centra se nenachází jiné objekty ani požární úseky s požárně otevřenými plochami.

Střešní plášť PÚ sportovního centra se nepovažuje za požárně otevřenou plochu                v souladu s čl. 8.15.1 a + čl. 8.15.4 b 1, ČSN 73 0802.

V požárně nebezpečném prostoru PÚ sportovního centra nebudou zřizována parkovací místa pro silniční vozidla ani sklady hořlavého materiálu.

Požárně nebezpečný prostor PÚ sportovního centra přesahuje hranici stavebního pozemku, zasahuje do pozemků parc. č. 369 a 271 (soukromé pozemky).

Odstupy od stávajících objektů:

Jsou stávající, dostatečné. Stávajícími objekty jsou rodinné domy, bytové domy, komerční objekty, hospodářské objekty a garáže pro osobní automobily. Požárně otevřené plochy posuzovaného objektu se nenachází v požárně nebezpečném prostoru stávajících objektů.

Severozápadní, a jihozápadní obvodová stěna přístavby sportovního centra částečně           v požárně nebezpečném prostoru oken jihovýchodní stěny stávajícího objektu dílny na pozemku parc. č. 443/1 bude provedena z cihelných bloků tl. 300 mm bez požárně otevřených ploch. Vnější obvodový plášť severozápadní obvodové stěny a části jihozápadní            obvodové stěny přístavby sportovního centra v požárně nebezpečném prostoru oken jihovýchodní stěny stávajícího objektu dílny na pozemku parc. č. 443/1 bude doplněn kontaktním certifikovaným zateplovacím systémem (ETICS) - ucelenou sestavou z desek              z minerální vlny (třídy reakce na oheň A1) tl. 140 mm kotvených k podkladu lepením             a hmoždinkami včetně výztužné sítě z perlinkové sítě do lepidla s tenkovrstvou omítkou. Střešní plášť přístavby sportovního centra částečně v požárně nebezpečném prostoru oken jihovýchodní stěny stávajícího objektu dílny na pozemku parc. č. 443/1 bude proveden                   s krytinou z profilovaných plechů na latích (tl. ≥ 0,4 mm, všechny vnější povrchové úpravy budou anorganické nebo budou mít PCS ≤ 4,0 MJ/m2 nebo budou hmotnosti  ≤ 200 g/m2) -                z horní strany je nešířící požár (BROOF t3) v souladu s čl. 8.3 + tab. A.10, ČSN 73 0810 bez požárně otevřených ploch - vyhovuje.

Od pož. otevřené plochy každého okna v jihovýchodní stěně stávajícího objektu dílny na pozemku parc. č. 443/1 (tab. F.2, ČSN 73 0802):

pv = 40 + 5 = 45 kg/m2, délka okna 2,4 m, výška okna 1,8 m, d = 2,55 m

Od pož. otevřených ploch oken a dveří stávajících rodinných domů (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 40 kg/m2 (podle tab. B.1, pol. 10, ČSN 73 0802) + (10 - 5) x 1,15 kg/m2 (p´v podle           čl. B.1.2, ČSN 73 0802 pro ps = 10 kg/m2) + 5 (podle čl. 10.4.4, ČSN 73 0802) =                   50,75 kg/m2, lu do 15 m, hu do 6 m, po do 40 %, d = 5,94 m

Od pož. otevřených ploch stávajících bytových domů (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 45 + 5 = 50 kg/m2, lu do 15 m, hu do 6 m, po do 40 %, d = 5,9 m

Od pož. otevřených ploch stávajících komerčních objektů (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 60 kg/m2, lu do 15 m, hu do 6 m, po do 40 %, d = 6,4 m

Od pož. otevřených ploch stávajících hospodářských objektů (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 40 kg/m2, lu do 15 m, hu do 3 m, po do 40 %, d = 2,9 m

Od pož. otevřených ploch stávajících garáží pro osobní automobily (tab. H.1, ČSN 73 0804):

e = 45 min., lu do 6 m, hu do 3 m, po do 60 %, d = 3,57 m

9. Určení zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst:

Vnitřní odběrní místa - v pož. úseku sportovního centra budou osazeny hadicové systémy s tvarově stálou hadicí obsluhovatelné jednou osobou o jmenovité světlosti min.           25 mm. Hadicové systémy budou napojeny na vnitřní vodovod a budou trvale pod tlakem. Hadicové systémy budou umístěny tak, aby i nejodlehlejší místa pož. úseku byla od hydrantu vzdálena nejvýše 40 m (pro hadicové systémy s tvarově stálou hadicí - měřeno v ose skutečné trasy hadice). Jeden hadicový systém bude osazen ve vstupní hale v 1. NP, druhý hadicový systém bude osazen v chodbě v 2. NP. Hadicové systémy budou sestávat z hadicového navijáku, výkyvného ramene, tvarově stálé hadice, hadice pro přívod vody, přítokového ventilu (kohoutu) a uzavíratelné proudnice. Vnitřní rozvod vody musí být dimenzován tak, aby na přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl zajištěn přetlak (hydrodynamický) alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice                    v množství alespoň Q = 0,3 l/s. Jmenovitá světlost potrubí DN, které napájí vnitřní odběrné místo, nesmí být menší než jmenovitá světlost tohoto zařízení. Pro zásobování požární vodou se musí zabezpečit zdroje požární vody, které jsou schopny trvale zajišťovat požární vodu         v předepsaném množství po dobu alespoň 30 minut. V každém místě pož. úseku musí být možnost hasit alespoň jedním proudem vody.

Požární voda bude zabezpečena z hydrantového rozvodu města Domažlice, nejbližší podzemní hydrant se nachází v komunikaci v ulici Msgre. B. Staška a je vzdálen cca 140 m severovýchodním směrem od objektu (vyhovuje tab. 1, ČSN 73 0873 pro max. vzdálenost hydrantu 150 m od objektu, vyhovuje pro max. vzdálenost hydrantů mezi sebou do 300 m, podle tab. 2 je třeba nejmenší dimenze přívodního potrubí DN 100 mm, množství vody            Q = 6,0 l.s-1 pro doporučenou rychlost proudění vody v potrubí v = 0,8 m.s-1 při tlaku 0,2 MPa - hydrantový rozvod požadavky splňuje).

10. Vymezení zásahových cest a jejich technické vybavení, zhodnocení příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku:

Příjezd k objektu je zajištěn po stávajících zpevněných komunikacích města Domažlice - ulicí Elišky Krásnohorské. Přístupová komunikace k objektu je v souladu                      s čl. 12.2.1, ČSN 73 0802, požadovaná vzdálenost komunikace je do 20 m od vchodů do objektu, šířka vozovky není menší než požadované 3 m, vjezdy pro příjezd požárních vozidel nejsou užší než požadovaných 3 500 mm a nižší než požadovaných 4 100 mm - vyhovuje.

Požární zásah bude prováděn z vnějšku objektu mobilní technikou, přístup zasahujících jednotek do objektu je možný po únikových cestách a otvory v obvodových stěnách.

Nástupní plochy nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.4.4 b, ČSN 73 0802, výška objektu je do 12 m.

Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.5.1, ČSN 73 0802, nebude veden požární zásah ve výšce větší než 22,5 m, objekt má v obvodových stěnách otvory vhodné pro vedení protipožárního zásahu.

Vnější zásahové cesty nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.6.2, ČSN 73 0802,  přístup na střechu je možno zajistit pomocí požární techniky, vedení požárního zásahu ze střechy objektu se však nepředpokládá.

11. Stanovení počtu a druhu přenosných hasicích přístrojů a způsob rozmístění přenosných hasicích přístrojů:

Přenosné hasicí přístroje: V PÚ sportovního centra bude osazeno 5 PHP práškových            s hasicí schopností nejméně 21 A.

Výpočet počtu PHP pro PÚ sportovního centra:

Počet PHP podle čl. 12.8, ČSN 73 0802:

nr = 0,15 x (S x a x c3)1/2 = 0,15 x (919,13 x 0,911 x 1,0)1/2 = 4,34 ks

Počet hasicích jednotek podle příl. 4, Vyhlášky č. 23/2008 Sb.

nhj = 6 x nr = 6 x 4,34 = 26,04 hasicích jednotek

Počet PHP podle příl. 4, tab. 1, Vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

nhj/HJ = 26,04/6 = 4,34 ks, tzn. 5 PHP práškových s hasicí schopností nejméně 21 A

12. Zhodnocení technických a technologických zařízení objektu:

Plynovodní přípojka:

Objekt je připojen stávající STL přípojkou plynu., přípojka je ukončena ve skříni na fasádě. Tlak plynu přiváděného STL přípojkou je redukován regulační soupravou, regulátor je umístěn společně s hlavním uzávěrem plynu ve skříni. Umístění regulátoru je v souladu              s TPG 609 01. Plynoměr je umístěn spolu s HUP ve skříni. Umístění plynoměru je v souladu s TPG 934 01. Prostor, kde je umístěn HUP, musí být trvale přístupný - je z volného prostranství, dvířka musí být uzamykatelná s větráním. Hlavní uzávěr plynu bude označen dle ČSN 01 8012. Na dvířkách bude umístěn nápis „Hlavní uzávěr plynu“ příp. zkratka „HUP“    a „Zákaz kouření a manipulace s ohněm v okruhu 1,5 m od skříně“.

Řešení plynovodu bude respektovat platné předpisy oboru plynárenského a ČSN         38 6420, 38 6443, ČSN EN 1775, 1594, 12007, 12327, 12186, TPG 702 01, 702 02, 934 01, 609 01, 700 21 700 24, 908 02, 800 01, zákon 458/00.

Instalace tepelných spotřebičů a rozvod plynového potrubí v objektu bude proveden dle ČSN EN 1775, TPG 704 01 a dalších plynárenských předpisů.

Průchody plynovodu stěnami objektu budou opatřeny chráničkami. Chráničky budou utěsněny. Před vložením potrubí do chráničky bude toto potrubí opatřeno nátěrem proti korozi. Chránička na vstupu do objektu musí být utěsněna podle TPG 704 01. Plynovod bude proveden oprávněnou organizací. Vnitřní plynová instalace bude provedena z měděných nebo ocelových trubek s nerozebíratelnými spoji. Plynovod uvnitř objektu bude opatřen nátěrem žluté barvy nebo alespoň žlutým proužkem při průchodu konstrukcemi a u uzávěrů. Větrání místností s plynovými spotřebiči bude provedeno v souladu s ČSN EN 1775 a TPG  70 401               a pokyny výrobce.

Před plynovými spotřebiči budou instalovány spotřebičové uzávěry - kulové kohouty,         v souladu s TPG 704 01 budou za spotřebičovými uzávěry umístěny pojistné termické protipožární vsuvky.

Zkouška domovního plynovodu - vnitřní plynovod - bude provedena podle ČSN EN 1775 a TPG 70 401. Celé zařízení bude podrobeno výchozí revizi.

Plynovod je zakázáno bez zvláštních bezpečnostních opatření vést:

a) výtahovými šachtami, šachtami pro shoz odpadků, nepřístupnými a nevětranými šachtami, otevřenými větracími šachtami a půdorysné ploše menší než 1 m2;

b) komínovými průduchy a komínovým zdivem;

c) za i pod stabilně zabudovanými předměty;

d) místy, kde by byl nadměrně vystaven mechanickému poškození, nadměrnému mechanickému nebo tepelnému namáhání apod.;

e) chráněnými únikovými cestami s výjimkami uvedenými v příslušných předpisech;

f) půdami kromě případů, kdy je plynovod zaveden do bytových půdních prostorů, ateliérů apod.;

g) v podlahách (kromě laboratoří, kuchyní veřejného stravování, dílen, kde je to nutné               z bezpečnostních nebo dispozičních důvodů), ve schodišťových stupních nebo ve stropech;

h) prostorami jiného uživatele kromě stoupacího vedení - stoupací vedení kromě spotřebního rozvodu nesmí procházet obytnými místnostmi;

i) místnostmi určenými pro elektrická zařízení (trafostanice, strojovny výtahů apod.)

Rozvody tepla:

Vytápění objektu bude ústřední teplovodní v radiátorech a trubkách                                  v kombinaci s teplovzdušnými teplovodnímo soupravami (Sahara) ze dvou kotlů na zemní plyn (spotřebiče v provedení „C“ - turbo) o výkonu každého kotle do 50 kW s odtahem spalin vlastními komínky nad střechu objektu. Kotle budou umístěny v technické místnosti v 2. NP    a budou zajišťovat tovněž ohřev TUV.

Prostor (místnost), ve kterém budou umístěny kotle s celkovým  výkonem do 140 kW, nemusí tvořit samostatný požární úsek v souladu s čl. 5.3.2 d, ČSN 73 0802.

Spalinové cesty a připojení spotřebičů paliv dle ČSN 73 4201 a TPG 800 01.              O výsledku kontroly spalinových cest od topidla na zemní plyn (kotle na vytápění) bude předložena revizní zpráva v souladu s ČSN 73 4201. Na spalinové cesty budou prováděny pravidelné kontroly spalinových cest a čištění podle NV č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Instalace tepelných spotřebičů bude provedena dle návodu výrobce a dle ČSN              06 1008.

Kabelové rozvody NN:

Elektroinstalace bude provedena dle platných předpisů oboru elektro do daného prostředí. Kabelové rozvody neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu. Kabelové rozvody budou vedeny pod omítkou s minimálním krytím 10 mm nebo budou kryty sádrokartonovými konstrukcemi (desky tl. 12,5 mm, třída reakce na oheň A2). Příp. volně vedené kabelové rozvody budou hmotnosti do 0,2 kg na m3 obestavěného prostoru místností v souladu                      s čl. 12.9.3 b, ČSN 73 0802. Hlavní vypínač elektrické energie bude v hlavním rozvaděči              na fasádě objektu.

Prostupy rozvodů požárně dělicími konstrukcemi:

Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy rozvodů a instalací, jsou dotaženy až       k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce, požárně dělicí konstrukce může být případně        i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce v souladu s čl. 6.2.1, ČSN 73 0810.

Nutnost těsnění prostupů rozvodů a instalací odolnosti EI dle čl. 6.2.2, ČSN 73 0810 se zde nepředpokládá.

Dodatečné dotěsňování spar dle čl. 6.3, ČSN 73 0810 se zde nepředpokládá.

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství sloužící k rozvodu nehořlavých látek do světlého průřezu 40 000 mm2 (bez ohledu na stupeň hořlavosti použitého materiálu) bez dalších opatření - čl. 11.1.1, ČSN 73 0802 - potrubí větších průměrů nejsou řešena.

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství sloužící k rozvodu hořlavých látek (plynů) pro technická a technologická zařízení stavebních objektů jsou z nehořlavých hmot (třídy reakce na oheň A1), potrubí o světlém průřezu do 15 000 mm2 bez dalších opatření - čl. 11.1.2, ČSN 73 0802 - potrubí větších průměrů nejsou řešena.

Vzduchotechnika:

U prostor bez přirozeného větrání okny bude provedena podtlaková ventilace vzduchotechnickým potrubím pomocí axiálních ventilátorů s odtahem do venkovního prostředí (do fasády nebo nad střechu objektu). V ostatních prostorech žádné nucené větrání nebude, budou odvětrány přirozeně okny.

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi stropů jsou o ploše do 40 000 mm2, přičemž prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou VZT zařízení prostupují, a jejich vzájemná vzdálenost je nejméně 500 mm - jsou vyhovující, požární klapky se nepožadují.

Vyústění vzduchotechnického potrubí vně objektu bude uspořádáno a umístěno tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo do jiných objektů.

Otvory pro výfuk vzduchu budou nejméně 1,5 m od východů z únikových cest na volné prostranství.

Zásobování vodou je zabezpečeno z vodovodního řadu. Hlavní uzávěr vody je                v soc. zařízení v 1. NP.

Objekt bude zajištěn hromosvodem - bude chráněn proti účinkům blesku dle požadavku ČSN EN 62305.

Pro celý objekt budou zpracovány požární poplachové směrnice.

13. Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí:

Vzhledem k charakteru objektu nejsou žádné další požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

14. Posouzení požadavků na požárně bezpečnostní zařízení a způsob jejich umístění          a instalace do stavby:

Samočinné stabilní hasicí zařízení se v souladu s čl. 6.6.10, ČSN 73 0802 nepožaduje.

Samočinné odvětrací zařízení se v souladu s čl. 6.6.11, ČSN 73 0802 nepožaduje.

Instalace zařízení EPS se nepožaduje v souladu s odst. 4.2, ČSN 73 0875.

15. Rozsah a způsob umístění výstražných a bezpečnostních značek včetně vyhodnocení míst umístění:

Pozor elektrické zařízení = všechna elektrická zařízení

Zákaz použití vody pro hašení = na elektrických zařízeních

Hlavní vypínač = hlavní vypínač elektrického zařízení

Hlavní uzávěr vody = hlavní uzávěr vody

Úniková cesta = směry úniku v prostoru únikových cest

HUP = hlavní uzávěr plynu

Hlavní uzávěr plynu bude dále označen tabulkou se zákazem kouření a manipulace s ohněm         v okruhu 1,5 m od skříně.

Bezpečnostní značky musí odpovídat ČSN ISO 3864 (01 8013).