# Technická specifikace

1. Regulace kaskády kotlů

1.01a,b         2ks     Viessmann      regulátor Vitotronic 100 GC1B

1.02a,b         2ks      Viesmann       modul pro řízení kotle signálem 0-10V typ EA1

1.03              1ks     Sensit             snímač teploty se stonkem a kovovou hlavicí, typ NK 121,

čidlo Ni1000/6180, délka stonku 120mm,

vč. jímky JS130, délka 100mm, závit G1/2"

(kaskáda)

2. Ekvitermní regulace okruhu radiátorového vytápění a ovládání čerpadel

2.01               1ks    Sensit             snímač teploty pro venkovní prostředí, typ NS 111B,

čidlo Ni1000/6180,

(venkovní teplota)

2.02             1ks      Sensit             snímač teploty se stonkem a kovovou hlavicí, typ NK 121,

čidlo Ni1000/6180, délka stonku 120mm,

vč. jímky JS130, délka 100mm, závit G1/2"

2.03               1ks    ESBE              trojcestný směšovač řady 3F, DN65, Kvs=90, vč.

servopohonu typ 92P, 24VAC, 15Nm,

řízení 0-10V, doba chodu 120sec

2.04a,b          2ks     Schneider       ovladač pom. obvodů T6B, barva černá,

spín.jednotka s mžik. spínacím mechanismem

(ovládání čerpadel okruh II a III, A-0-R))

3. Regulace ohřevu TUV

3.01             1ks      Sensit             snímač teploty s kabelem a kovovým pouzdrem, TG8,

čidlo Ni1000/6180, délka pouzdra 100mm,

4. Poruchová signalizace vč. havarijní funkce - kotelna

4.01a           1ks     ZPA Ekoreg    regulátor tlaku vlnovcový, typ 61214, rozsah 63-630kPa,

kontakt „A“, normální provedení

(překročení tlaku v systému ÚT)

4.01b           1ks     ZPA Ekoreg    regulátor tlaku vlnovcový, typ 61214, rozsah 40-400kPa,

kontakt „A“, normální provedení

(pokles tlaku v systému ÚT)

4.02              1ks     KR Protect     dvoustupňový detektor plynu, typ  SE 22-230

4.03              1ks     Jablotron         záplavový detektor LD-12 vč. síťového zdroje DE 06-12,

12V/0.5A

4.04              1ks     ZPA Ekoreg     regulátor teploty prostorový, typ 61113, rozsah 20-60C,

kontakt „A“, normální provedení

(přetopení prostoru kotelny)

4.05               1ks                            havarijní uzávěr plynu, 230V,50Hz

bez napětí uzavřen

(dodávka ÚT)

4.06                1ks     Sensit             příložný snímač teploty s hlavicí NS 141, Ni1000/6180,

(přetopení TUV)

4.07               1ks       ZPA Ekoreg  regulátor diference tlaku 61220, rozsah 0-0.4kPa

(dP ventilátor kotelny)

5. Detekce nebezpečné koncentrace CO2

5.01a,b          2ks     Comet             regulátor H5024, prostorový pro snímání a regulaci CO2

6. Regulace VZT zař. 2 - varna

6.01             1ks      Sensit             snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí NS 121

čidlo Ni1000/6180, délka stonku 240mm, vč. držáku

(teplota přívod)

6.02             1ks      Sensit             snímač teploty příložný s hlavicí, typ NS 141, Ni1000/6180

(ohřívač)

6.03             1ks     Sauter            termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem

TFC 7B12 F001

6.04            1ks       ESBE            trojcestný směšovač  3MG 15-1.6, DN15,  Kvs=1.6

servopohon typ 62P, 24V,50Hz, řízení 0-10V

6.05            1ks       Belimo         servopohon LF230, 230V,50Hz, 4Nm, s pružinou

(přívod,odvod)

6.06             1ks       ZPA Ekoreg    regulátor diference tlaku 61220, rozsah 0-0.4kPa

(zanesení filtru)

6.07a,b         2ks      ZPA Ekoreg    regulátor diference tlaku 61220, rozsah 0.1- 1kPa

(chod ventilátorů)

6.08              1ks       Schneider       ovladač pom. obvodů nástěnný, typ B, barva černá,

spín.jednotka s mžik. spínacím mechanismem

(ovládání zařízení A-0-R)

7. Společná signalizace poruch do recepce

7.01                1ks      Aplika           modul optické signalizace SP16D, barva signalizačních

LED červená

7.02                1ks                             nástěnná skříňka rozměry- šxvxhl  150x200x80mm.

8. Řídící systém skříně D1

8.01                1ks       Sauter           modulární automatizační stanice EY- AS 525

8.02                4ks       Sauter           modul EY- IO 531, 16DI

8.03                2ks       Sauter           modul EY- IO 551, 16DO

8.04                1ks       Sauter           modul EY- IO 570, 4AO, 8UI

8.05                1ks       Sauter           modul EY- IO 571, 16DI/DO

8.06                1ks       Sauter           jednotka místního ovládání EY- OP 840

8.07                 1ks      Sauter           adaptér pro EY-OP 840 vč. sady pro montáž do rozvaděče

9. Programové vybavení automatizační stanice

9.01                             Sauter            programové vybavení automatizační stanice EY -AS 525

pro cca 150 datových bodů

10. Nástěnná rozvaděčová skříň D1

10.01                 1ks      Schrack        skříňový rozvaděč RAN 8204, šxvxhl 800x2000x400mm

ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, vč. příslušenství,

vývody horem

přístrojová náplň:

jednopólový jistič LPN 13A                                          1ks

jednopólový jistič LPN 3A                                            2ks

jednopólový jistič LPN 1.6A                                         1ks

jednopólový jistič LPN 1A                                            6ks

přepěťová ochrana III. třídy                                           1ks

bezpečnostní trafo 230/24V, 50Hz, 100VA                   1ks

stabilizovaný zdroj 24VAC/DC                                     1ks

pomocné relé 230VAC                                                 15ks

pomocné relé 24VDC                                                   28ks

pojistky vč. spodku nožové, trubičkové                       20ks

vnitřní osvětlení

servisní zásuvka 230V/16A

kabelové průchodky

svorkovnice, mont. materiál