# Technická zpráva

### 1. Stručný popis řízené technologie

1.1 Vytápění

Zdrojem tepla pro vytápění a vzduchotechniku bude plynová kotelna umístěná v 1.PP objektu. V kotelně budou instalovány 2 plynové  kondenzační kotle Viesmann typu

Vitodens 200 o tepelném výkonu 115kW  a Vitocrossal 300 o výkonu 508kW.

Přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků bude připojen kombinovaný rozdělovač-sběrač se 3mi topnými okruhy:

- VO č. 1 – ohřev TUV

- VO č. 2 – vytápění objektu

- VO č. 3 – vzduchotechnické jednotky

Okruh pro vytápění bude vybaven čerpadlem a trojcestným směšovačem, okruh VZT bude pouze s čerpadlem.

Ohřev TUV bude zajištěn v nepřímotopném ohříváku Viessmann Vitocel 100 o objemu 200l.

Doplňování a tlakové poměry bude zajišťovat expanzní a odplyňovací automat

Olymp HC-25 S3. Surová voda pro doplňování bude procházet filtrem FWS.

1.2 Vzduchotechnika

Vzduchotechnika obsahuje celkem 18 zařízení, navrhovaný systém řízení bude zajišťovat chod a regulovat VZT zař.2 – varna piva a VZT zař.12 – kotelna.

Ostatní zařízení jsou vybavena vlastním systémem řízení (VZT zař. 1 –muzeum, zař.3 –restaurace, zař. 4 –kuchyně, zař. 6 –pivnice, zař. 9 –klubové centrum), nebo jsou to drobné odtahové ventilátory, spínané podle časového spínače, termostatu nebo pouze ručně. Tyto funkce budou kompletně zajištěny v části elektroinstalace.

VZT zař. 2 je tvořeno částí přívodní, která sestává z klapky, filtru, teplovodního ohřívače a přívodního ventilátoru. Pohon přívodního ventilátoru je vybaven frekvenčním měničem. Odvod je zajištěn potrubním ventilátorem. VZT zař. 2 je umístěna v 1.PP objektu.

VZT zař. 12 je přívodní potrubní ventilátor.

### 2. Popis zařízení měření a regulace a jeho funkce

2.1 Všeobecný popis řídicího systému

Pro řízení shora popsané technologie bude využito volně programovatelného systému Sauter s technologií DDC (přímé digitální řízení). Automatizační stanici bude modulární, složená ze základního modulu  EY-AS 525 s možností komunikace standardním protokolem, webového serveru a modulů vstupů a výstupů (I/O moduly), umístěna v rozvaděči D1 v kotelně.

Řízení celé připojené technologie tak bude možné z jakéhokoliv vzdáleného PC, připojeného do datové sítě. Pro místní styk s obsluhou bude sloužit ovládací panel EY- OP 840  umístěný na čele rozvaděčové skříně D1.

Čidla teploty budou odporová, se snímačem Ni 1000, pohony směšovačů budou ovládány

výstupem 0-10V.

Pro signalizaci mezních a poruchových stavů budou využity dvoupolohové regulátory teploty a tlaku ZPA Ekoreg (termostaty, manostaty).

Do recepce objektu budou signalizovány vybrané poruchové stavy (viz další popis).

2.2 Požadavky na řídící systém a jeho funkci

2.2.1 Kotelna

Plynové kondenzační kotle Viessmann budou vybaveny základními regulátory

Vitotronic 100 GC1B a doplněny moduly EA1 pro řízení signálem 0-10V z nadřazeného systému. Teplota bude regulována na konstantu 80°C. V zimním období budou kotle pracovat v kaskádě, v letním bude ohřev TUV zajišťovat pouze menší kotel.

Teplota topné vody pro okruh radiátorů bude doregulována na teplotu odpovídající nastavené ekvitermní závislosti na teplotě venkovní.

Teplota vody větve pro VZT bude neregulovaná.

Ohřev TUV bude řízen spínáním nabíjecího čerpadla.

Všechna čerpadla budou připojena ze skříně MaR i silově.

V kotelně budou monitorovány tyto poruchové stavy:

- poruchy kotlů

- poruchy čerpadel

- pokles a překročení tlaku v otopném systému (H)

- překročení teploty v kotelně 45°C (V)

- únik plynu 1. a 2. stupeň dolní meze výbušnosti (1.st. –V, 2. st. –H)

- zaplavení kotelny (H)

- porucha expanzomatu (V)

- překročení teploty TUV max 60°C (V)

- ztráta tlak. diference ventilátoru kotelny (H)

Poruchové stavy budou vyhodnoceny jako výstražné (V), nebo havarijní (H). Výstražné budou pouze signalizovány, havarijní budou navíc blokovat chod kotlů, vyvíječe páry  a uzavírat přívod plynu.

2.2.2 Vzduchotechnika

2.2.2.1 VZT zař. 2 – varna piva:

Rozsah řídících a bezpečnostních funkcí

- snímání a regulace teploty přívodního vzduchu

- snímání tlakové diference filtru

- snímání tlakové diference ventilátorů

- protimrazová ochrana teplovodního ohřívače na straně vzduchu i vody

- ovládání chodu ventilátorů

- ovládání čerpadla ohřívače

- ovládání přívodní klapky

- místní ovládání zařízení

- signalizace překročení nebezpečné koncentrace CO2.

Základní funkcí je regulace teploty přívodního vzduchu ovládáním směšovače ohřevu,

Čidla protimrazové ochrany budou dvě – kapilárový termostat na ohřívači a příložný snímač na odtoku vody. Frekvenční měnič bude sloužit pro zaregulování množství přívodního vzduchu.

Silové připojení pohonů ventilátorů bude zajištěno z rozvaděče elektroinstalace. Zařízení bude jako celek spínáno ovladačem s polohami A-0-R, který bude v prostoru varny.

2.2.2.2 VZT zař.12 -kotelna

Větrání kotelny bude v provozu trvale za všech provozních režimů kotelny, na výpadek větrání bude blokován chod kotlů a chod vyvíječe páry. Indikace průtoku větracího vzduchu bude zajištěna snímačem tlakové diference na ventilátoru kotelny.

Ventilátor kotelny bude z rozvaděče D1 připojen i silově.

2.2.2.3 Ovládání a monitorování VZT zař. 1, 3, 4, 6, 9

Tato VZT zařízení budou regulována automaty výrobce. Z rozvaděčů jednotek budou podle požadavku monitorovány stavy chodu a poruchy každého zařízení, naopak výstupem nadřazeného systému bude možno jednotky vypnout a zapnout.

2.2.2.4 Společná signalizace poruch do místa dozoru

Do vrátnice objektu budou přenášeny informace o společné poruše kotelny a hlavních vzduchotechnických zařízení. Na panel poruch bude signalizováno také překročení nebezpečné koncentrace CO2 ve varně a skupinově, po jednotlivých zařízeních, také uzavření PPK a PSU.

S centrálním řízením a monitorováním vytápění a vzduchotechniky (dispečinkem) se neuvažuje.

2.3 Rozvodná soustava, napájení

Rozvodná soustava TN-S, 230V, 50Hz, rozvody budou provedeny kabely JYTY, SYKFY (měření), resp. CYKY (ovládání). Kabely budou uloženy v prostoru s technologickým zařízením v kabelových žlabech, v ostatních prostorech v liště nebo pod omítkou.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena odpojením vadné části od napájení, některých obvodů malým napětím.

### 3. Normy a předpisy

Zákon č. 183/06 Sb. Stavební zákon

Vyhl.č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhl. č. 324/90 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízeních

ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-51 Výběr a stavba el. zařízení

ČSN 33 2000-4-481 Opatření na ochranu před úrazem el. proudem