T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

STAVEBNÍ PROJEKT : MEPRO s.r.o.

| # CHLUMAK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB SVATOVÍTSKÁ 7 PRAHA 6 TEL.:222940135 | #### AKCE REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ PRO MĚSTO DOMAŽLICE - BYTOVÝ DŮM V ULICI 17. LISTOPADU ČP. 247 -248 | ## PODPIS |
| --- | --- | --- |
|  | D.1.3 # POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ČKAIT- 0001864 OSVĚDČENÍ Š - 329/96 | #### STUPEŇ DSP |
| ## OBVODNÍ ÚŘAD DOMAŽLICE |  |  |
|  | #### INVESTOR MĚSTO DOMAŽLICE DOMAŽLICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. s R.O. | ## VYHOTOVENÍ |
| ## DATUM 2014-10-22 |  |  |

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ K PROJEKTU REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ PRO MĚSTO DOMAŽLICE - BYTOVÝ DŮM V ULICI 17. LISTOPADU ČP. 247-248

a) seznam použitých podkladů pro zpracování

- stavební výkresy 1:50, 1:250,

- vyhláška č.268/2009 Sb.,

- vyhláška č.246/2001 Sb.,

- vyhláška č.23/2008 Sb.,

- ČSN 73 0802, ČSN 73 0833, ČSN 73 0834, ČSN 73 0810,

- další související předpisy a normy

- publikace : Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.

b) stručný popis stavby

Předmětem posouzení je projekt stavebních úprav, jejichž součástí je provedení dodatečné vnější tepelné izolace obvodových stěn všech průčelí dvou sekcí stávajícího bytového domu řešeného podle typových podkladů. Výšky hp nepřekračují 22,5 m. Zateplení se netýká střech domovních sekci.  Výškové polohy objektu :

severovýchodní průčelí hp = 13,28 - 14,54 m

jihozápadní průčelí hp = 14,69 -13,26 m

severozápadní průčelí hp = 13,23 m

jihovýchodní průčelí hp = 14,59 m

Zateplení zahrnuje další stavební úpravy a stavební úpravy, které se zateplením souvisí.

Celkově stavební úpravy objektu zahrnují :

- zateplení obvodových stěn fasád objektu,

- přípravné a demontážní práce (odstranění vadné a poškozené omítky,včetně vyspravení spár mezi panely, demontáž stávajících parapetů, odstranění okapového chodníčku, výkop rýhy podél fasád domu, izolace spodní stavby a další drobné přípravné práce),

- demontáže klempířských prvků, případně vzduchotechnických zařízení a odvětrání kanalizace, zábradlí lodžií apod.,

- nové parapetní římsy,

- výměny oken pouze v 1. NP (600/600 mm),

- klempířské práce (oplechování parapetů, říms a markýz a osazení výše uvedených zařízení),

- úpravy hromosvodů,

- drobné stavební úpravy parapetních poprsníků a špalet oken,

- nátěry a opravy povrchů,

- další drobné stavební úpravy podle stavebního projektu a potřeby.

Posuzované spojené bytové sekce tvoří jeden samostatný objekt, který má 5 nadzemních podlaží s požární výškou 11,2 m.

Stavebně konstrukční systém objektu je nehořlavý (železobetonové konstrukce v obou směrech ).

Objekt se řadí mezi budovy skupiny OB2 podle ČSN 73 0833.

c) rozdělení stavby do požárních úseků

Navržené stavební úpravy neovlivňují původní dělení objektu na obytné buňky ani nevyžadují jiné dispoziční úpravy.

Pro byty umístěné v objektu se předpokládá statut samostatných požárních úseků a pro vnitřní domovní komunikaci typ chráněné únikové cesty typu A.

Jiné koncepční změny požární bezpečnosti se neuvažují a nejsou předmětem projektu.

d) stanovení požárního rizika a stupňů požární bezpečnosti

Stavební úpravy jsou úpravami, které nevedou :

- ke zvýšení požárního rizika. Nemění se využití objektu včetně hodnot pn,an,

- ke zvýšení počtu osob unikajících z objektu. Ekvivalentní počet osob pro evakuaci bude stejný i po stavebních úpravách,

- ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu,

- k záměně  funkce objektu ve vztahu na příslušné projektové normy,

- ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.

Nejsou naplněny předpoklady 3.2 ČSN 73 0834 a zároveň se provedou pouze úpravy ve smyslu 3.3 stejného předpisu. Stavební úpravy se posuzují jako změny staveb skupiny I.

Pro požární úseky se předpokládají III. stupně požární bezpečnosti.

Konstrukce dodatečné tepelné izolace obvodových stěn se realizují podle 8.4.11 ČSN 73 0802 a podle 3.1.3 ČSN 73 0810 včetně Z1.

e) hodnocení navržených stavebních konstrukcí

dodatečné zateplení objektu

Zateplení představuje konstrukci dodatečné tepelné izolace obvodových stěn z vnější strany

budovy.

Stavební částí projektu se navrhuje kontaktní systém zateplení. Hlavním izolujícím materiálem se stane minerální vlna s podélným vláknem tloušťky 160 mm. Pro zateplení soklu bude použit polystyrén XPS. Podrobné složení zahrne stavební projekt s předloženou certifikací dodavatele ETICS.

Ve smyslu požadavků 3.1.3 ČSN 73 0810 se konstrukce navrhuje :

- zateplení soklu se provede konstrukcí, která vykáže nejméně podle zkoušky třídu reakce na oheň B (ČSN 13501-1, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojena se zateplovanými stěnami nejvýše do výšky ≤ 0,3 m nad terénem. Nad touto částí se navrhuje použít zateplení z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo  A2,

- projekt uvažuje se zateplením stěn i pod terénem. Použití polystyrénu XPS (160 mm) se provede na výšku 1000 mm od zakládací lišty pod terén,

- zateplení obvodových stěn se navrhuje konstrukcí, která vykáže nejméně podle zkoušky třídu reakce na oheň B (ČSN 13501-1, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň A1, A2 a musí být kontaktně spojena se zateplovanými stěnami. Tento požadavek platí pro konstrukci zateplení v celé výšce obvodových stěn tj. od horní hrany soklu nahoru,

- povrchová vrstva kontaktního systému vykáže index šíření plamene is = 0 mm.min-1,

- konstrukce tepelné izolace bude v úrovni založení zateplovacího systému zajištěna tak, aby při zkoušce (ISO 13785-1) nedošlo k šíření plamene po vnějším povrchu, nebo po tepelné izolaci, a to v době do 15 minut přes úroveň 0,5 m od spodní hrany zkušebního vzorku. Tomu vyhovuje založení zateplovacího systému ze spodního povrchu výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (např. kovové lišty tloušťky alespoň 0,8 mm) v poloze nad terénem,

- současně nedochází ke zmenšení požárních pásů pod 900 mm.

Navržené úpravy se posuzují z hlediska požární bezpečnosti jako vyhovující s předpoklady :

- nezhoršuje se druh konstrukcí,

- nezvětšují se požárně otevřené plochy,

- nevznikají nové požadavky na požární pásy,

- konstrukce dodatečné tepelné izolace se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů.

technické požadavky na změny staveb skupiny I

- stavebními úpravami se nezasahuje do nosných obvodových konstrukcí ve svislém a vodorovném směru,

- stávající obvodové stěny se posuzují z vnitřní strany jako konstrukce druhu REW 180 DP1, a jako zcela požárně zavřené plochy, kromě okenních otvorů,

- třída reakce na oheň stavebních hmot není oproti původnímu stavu zhoršena,

- úprava lodžií novým zábradlím na bázi výrobku třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (ocelová a plechová konstrukce) je vyhovující z hlediska dodržení požárních pásů,

- úprava některých markýz je bez požadavku požární odolnosti,

- úpravy elektroinstalace pohybových čidel,

- okna tvoří zcela požárně otevřené plochy a nachází se v plošné rovině obvodových stěn. Výměnou oken nedochází ke změně jejich rozměrů,

- obvodové stěny a okna posuzované z vnější strany se nenachází v požárně nebezpečném  prostoru,

- původní požární pásy se v obou směrech nemění,

- evakuace osob se v rámci stavebních úprav nemění, únikové cesty se nezužují ani neprodlužují,

- v objektu nejsou stavebními úpravami zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahová cesta, vnější a vnitřní odběrná místa požární vody,

V podrobnostech se odkazuje na stavební část projektu, který uvádí podrobné konstrukční části zateplení průčelí objektu a jejich značení.

-------------