Akce:		Stavební úpravy a půdní vestavba

Domažlice, Branská ulice č.p. 56, parc. č. 81

Investor:  	Město Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Stavební úpravy a půdní vestavba

Domažlice, Branská ulice č.p. 56, parc. č. 81

Zodpovědný projektant:

Staňkov, duben 2015         		                         	Vypracoval: Ing. Tulačka

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno pro stavební úpravy stávajícího podkrovního bytu a půdní vestavbu jedné bytové jednotky do podkroví stávajícího bytového domu č.p. 56 v krajním objektu řadové zástavby v Branské ulici v Domažlicích na pozemku parc. č. 81. Objekt se nachází v MPR města Domažlice, jedná se o nemovitou kulturní památku.

Po provedených stavebních úpravách a půdní vestavbě budou v podkroví dvě bytové jednotky. Byt č. 1 (vel. 2+1) má vstupní halu, koupelnu, samostatné WC, kuchyni, obývací pokoj a ložnici. V bytě č. 2 (vel. 1+1) se nachází předsíň, WC s koupelnou, kuchyně               a ložnice. Podle projektové dokumentace je každý byt určen pro bydlení 2 osob.

Objekt k bydlení je se třemi nadzemními užitnými podlažími (1. NP, 2. NP                  a 3. NP - podkroví) a s jedním podzemním podlažím (částečné podsklepení). V 2. NP                a v mezipatrech se nachází tři stávající bytové jednotky, v 1. NP jsou stávající komerční prostory - prodejna drogerie.

Většina stavebních úprav se týká pouze interiérové části. Cílem investora je vybudovat ze stávající jedné bytové jednotky a půdy dvě bytové jednotky. Stavebními úpravy nedojde k narušení stávající vzhledu měšťanského domu, kromě střešního pláště, ve kterém bude vytvořeno celkem 5 nových střešních oken, 3 na východní stranu do Branské ulice             a 2 na severní stranu do náměstí. Výška a sklon střechy se nijak nemění.

V rámci stavebních úprav dojde k odstranění několika nenosných příček. Odstraňované cihelné příčky jsou tloušťky 150 mm. Nově navržené příčky z cihelných příčkovek uvnitř bytů budou tl. 115 mm. Ve stávající bytové jednotce bude odstraněno několik nenosných příček a dojde k vybourání jednoho dveřního a jednoho okenního otvoru. U těchto nově vzniklých nadpraží budou vždy nejdříve osazeny IPE nosníky a až poté dojde k vybourání otvoru. Dále dojde k odstranění starého schodiště na stávající půdu. Nové schodiště nebude zřizováno, na půdu bude vytvořen vstup ze sousední půdy. Stěny oddělující nové byty a společné prostory budou vybudovány se zvýšenými požadavky na akustickou náročnost. Tyto stěny bude tvořit zdvojené zdivo tloušťky 115 mm a 65 mm, mezi něž bude vložená minerální izolace tloušťky 50 mm. V bytě č. 2 a v části bytu č. 1 dojde ke zvýšení podlahy nad úroveň stávajících vazných trámů. Novou podlahovou konstrukci budou tvořit dřevěné trámy průřezu 160 x 220 mm kladené ve směru vazných trámů a záklop ze dvou vrstev OSB desek s nášlapnou vrstvou. Ve všech prostorách nových bytových jednotek budou provedeny nové podhledové konstrukce ze sádrokartonových desek s požární odolností Knauf RED (GREEN) tl. 15 mm na roštech z ocelových profilů. Prostory mezi podhledy a stávající stropní konstrukcí budou zatepleny izolací z minerální vlny v minimální tloušťce 260 mm. Dále bude ve všech prostorách nových bytových jednotek zateplena střešní konstrukce tepelnou izolací vloženou mezi krokve a do ocelového roštu v celkové tloušťce min. 260 mm. Do podkroví je přístup po stávajícím betonovém schodišti. V nově vzniklé chodbě je navrženo krátké vyrovnávací schodiště k překonání výškové úrovně mezi bytem č. 1 a bytem č. 2. Dále je navrženo krátké schodiště pro vstup na sousední půdu. Obě schodiště jsou dřevěná.

Příjezd k bytovému domu je po stávající zpevněné komunikaci v Branské ulici a na Náměstí Míru města Domažlice.

Stávající stav:

Základy objektu jsou betonové a z kamene.

Obvodové a vnitřní nosné zdivo je z pálených cihel. Příčky jsou z pálených cihel. Stropy mezi jednotlivými podlažími jsou dřevěné trámové s omítkou na rákos a na podbíjení z prken, záklop je proveden z prken s konstrukcí podlahy. Strop nad podsklepenou částí objektu je z cihelných kleneb.

Střešní konstrukce je tvořena z dřevěného vaznicového krovu. Krytina je z pálených tašek na dřevěných dřevěných latích.

Schodiště v objektu jsou železobetonová.

Okna jsou dřevěná, dveře dřevěné.

Objekt je připojen vodovodní přípojkou z vodovodního řadu.

Kanalizační přípojka je svedena do kanalizačního řadu.

Objekt je připojen elektrickou přípojkou ze sítě NN.

Objekt není připojen plynovodní přípojkou.

Nový stav:

Stavebními úpravami stávajícího bytu v 3. NP (podkroví) a vestavbou bytu do 3. NP (podkroví) vzniknou celkem dva byty - 2+1 a 1+1.

Dispoziční řešení nových bytů v 3. NP (podkroví) - vstupní hala, koupelna, samostatné WC, kuchyně, obývací pokoj a ložnice (byt 2+1), předsíň, WC s koupelnou, kuchyně a ložnice (byt 1+1).

Nově navržené příčky z cihelných příčkovek uvnitř bytů budou tl. 115 mm. Dojde k odstranění starého schodiště na stávající půdu. Nové stěny bude tvořit zdvojené zdivo tloušťky 115 mm a 65 mm, mezi něž bude vložená minerální izolace tloušťky 50 mm. V bytě č. 2 a v části bytu č. 1 dojde ke zvýšení podlahy nad úroveň stávajících vazných trámů. Novou podlahovou konstrukci budou tvořit dřevěné trámy průřezu 160 x 220 mm kladené ve směru vazných trámů a záklop ze dvou vrstev OSB desek s nášlapnou vrstvou. Ve všech prostorách nových bytových jednotek budou provedeny nové podhledové konstrukce ze sádrokartonových desek s požární odolností Knauf RED (GREEN) tl. 15 mm na roštech                 z ocelových profilů. Prostory mezi podhledy a stávající stropní konstrukcí budou zatepleny izolací z minerální vlny v minimální tloušťce 260 mm. Dále bude všech prostorách nových bytových jednotek zateplena střešní konstrukce tepelnou izolací vloženou mezi krokve a do ocelového roštu v celkové tloušťce min. 260 mm. Do podkroví je přístup po stávajícím betonovém schodišti. V nově vzniklé chodbě je navrženo krátké vyrovnávací schodiště              k překonání výškové úrovně mezi bytem č. 1 a bytem č. 2. Dále je navrženo krátké schodiště pro vstup na sousední půdu. Obě schodiště jsou dřevěná.

Střešní okna budou provedena dřevěná, dveře budou dřevěné, vstupní dveře do nových bytů v 3. NP (podkroví) budou provedeny s požární odolností.

Byty v 3. NP (podkroví) budou vytápěny ústředním teplovodním topením                         v radiátorech a trubkách s připojením na centrální zásobování tepla objektu.

Použité podklady:

Projektová dokumentace, ČSN 73 0802, 73 0804, 73 0810, 73 0818, 73 0833,           73 0834, 73 0872, 73 0873, 73 0875, 06 1008 a ČSN související, Zákon ČNR č. 133/1985 Sb.              o požární ochraně, Vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška                 č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, Vyhláška č. 268/2011 Sb., Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy Knauf dle ČSN EN, Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.

Požárně bezpečnostní řešení stavby:

Požární výška objektu je 7,9 m.

Základní normou pro protipožární zabezpečení stavby je ČSN 73 0834-PBS-Změny staveb v návaznosti na ČSN, které tato norma cituje, příp. se na ně odkazuje.

Stavebními úpravymi bytu v 3. NP (podkroví) a vestavbou nového bytu do 3. NP dojde ke změně užívání prostoru podle čl. 3.2, ČSN 73 0834. Stavební úpravy spojené               s vestavbou bytu do 3. NP (podkroví) jsou proto zařazeny do změn staveb skupiny II - změny staveb s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti. Jedná se o objekt, který byl projektován před platností ČSN 73 0802.

Požární úseky, stupně požární bezpečnosti:

Z prostorů upravovaného bytu a nového bytu v 3. NP (podkroví) vzniknou samostatné požární úseky (N3.01, N3.02), které jsou zařazeny podle čl. 3.5 b, ČSN 73 0833 do budov skupiny OB2 - bytové domy mající více než tři obytné buňky

Požárně dělící konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu objektu jsou smíšené          (v souladu s čl. 7.2.8 b + čl. 7.2.12 b, ČSN 73 0802, dřevěné trámové stropy provedeny          v souladu s čl. 3.2.4, ČSN 73 0810) - posuzované požární úseky bytů mají:

pv = 45 kg/m2 - podle čl. 5.1.2, ČSN 73 0833

h  = 7,9 m

Pro požární úseky upravovaného bytu a nového bytu v 3. NP (podkroví) je stanoven                  IV. stupeň požární bezpečnosti podle tab. 8, ČSN 73 0802, podle čl. 5.3.1 a, ČSN 73 0834 je možné snížit o jeden stupeň, tj. III. stupeň požární bezpečnosti.

Technické požadavky podle ČSN 73 0834:

Pro změny staveb skupiny II jsou stanovena tato zásadní řešení:

- z prostorů bytů v 3. NP (podkroví) vzniknou samostatné požární úseky podle čl. 5.1.1 a.

- konstrukční systém nově vzniklých požárních úseků je odpovídající konstrukčnímu systému stávajícího objektu, a proto není nutno přihlížet ke stavebním konstrukcím nad požárním stropem posuzovaných požárních úseků - čl. 5.1.2.

Nosné konstrukce uvnitř požárních úseků v 3. NP (nosná konstrukce krovu - jedná se             	o konstrukční systém druhu DP3 - hořlavý) mohou být na bázi dřeva, ale musí být 	dimenzovány na požární odolnost pro III. stupeň PB v posledním NP, tj. 30 minut, 	povrchové úpravy stavebních konstrukcí budou nejméně skupiny U2 podle čl. 8.14.2, 	ČSN 73 0802 a s indexem šíření plamene is  100 mm.min-1, podlahové krytiny tvořící 	nášlapnou vrstvu budou třídy reakce na oheň nejméně Dfl - s2 v souladu s čl. 5.3.5.

- posouzení stavebních konstrukcí (ČSN 73 0833, ČSN 73 0834, tab. 12, ČSN 73 0802        a ČSN 73 0810, stávající neměněné byty a prostory v objektu a stávající navazující objekt řadové zástavby č.p. 57 na pozemku parc. č. 82 jsou uvažovány v III. stupni PB v souladu s čl. 5.1.5 a 1, ČSN 73 0834):

Požární stěny:

požadavek -	REI60 DP1 pro III. stupeň PB mezi objekty

-	EI30 pro III. stupeň PB v posledním NP (nenosné stěny)

provedení  -	požární stěna mezi posuzovanými byty v 3. NP (podkroví) a stávajícím navazujícím objektem č.p. 57 na pozemku parc. č. 82 je provedena stávající            z cihelného zdiva tl. min. 300 mm s oboustrannou omítkou - vyhovuje pro REI60 DP1

-	požární stěny mezi chodbou a schodišťovým prostorem a PÚ bytů a mezi                PÚ bytů v 3. NP (podkroví) jsou částečně stávající z pálených cihel tl. min.           300 mm s omítkou - vyhovuje pro REI30

-	požární stěny mezi chodbou a schodišťovým prostorem a PÚ bytů a mezi                PÚ bytů v 3. NP (podkroví) jsou částečně stávající z pálených cihel tl. min.           150 mm s omítkou - vyhovuje pro EI30

-	požární stěny mezi chodbou a schodišťovým prostorem a PÚ bytů a mezi                PÚ bytů v 3. NP (podkroví) budou částečně provedeny z cihelných příčkovek     tl. min. 115 mm s omítkou - vyhovuje pro EI30

Požární stropy:

požadavek -	REI45 pro III. stupeň PB v NP

-	REI30 pro III. stupeň PB v posledním NP

provedení -	stávající požární strop nad 2. NP objektu je proveden dřevěný trámový                 	s podhledem z prken s omítkou váp. štukovou na rákos a se záklopem z prken             	a OSB desek s konstrukcí podlahy - podle čl. 5.5.6, ČSN 73 0834 lze hodnotit 	jako požárně dělící konstrukci s pož. odolností REI45 DP2 - vyhovuje pro REI45

-	požární stropy nad pož. úseky v 3. NP (podkroví) budou provedeny typu K 311 	Knauf z dřevěných trámů krovu šířky min. 40 mm (střešní krytina bude třídy 	reakce na oheň min. A2 uložená na střešních latích průřezu min. 50 x 30 mm)            	s podhledem ze sádrokartonových desek s požární odolností Knauf RED 	(GREEN) tl. 15 mm na jednoduchém roštu z ocelových CD profilů (rozteče 	závěsů 1200 mm, rozteče profilů 500 mm) se zateplením minerální vlnou            	tl. min. 260 mm - vyhovuje pro REI30

Požární uzávěry otvorů:

požadavek -	EI15-C DP3 pro III. stupeň PB v posledním NP (pro byty doporučeno             	EI30 DP3 podle poznámky čl. 5.3.8, ČSN 73 0833)

provedení -	vstupní dveře z chodby (3.01) do vstupní chodby (1.01) a předsíně (2.01)               PÚ bytů v 3. NP (podkroví) budou provedeny s požární odolností 30 minut typu EI30 DP3

-	příp. výlez ve stropu v 3. NP (podkroví) do prostoru krovu bude proveden              s požární odolností min. 15 minut typu EI15 DP3

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu:

požadavek -	REW30 pro III. stupeň PB v posledním NP

provedení -	obvodové nosné stěny jsou z pálených cihel tl. min. 300 mm s oboustrannou omítkou - vyhovuje pro REW30

Nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu:

požadavek -	R45 (RE45) pro III. stupeň PB v NP

-	R30 (RE30) pro III. stupeň PB v posledním NP

provedení -	obvodové a vnitřní nosné stěny jsou z pálených cihel tl. min. 300 mm                   s oboustrannou omítkou - vyhovuje pro R45 a R30

-	stávající stropy nad 1. NP a 2. NP objektu jsou dřevěné trámové s podhledem            	z prken s omítkou váp. štukovou na rákos a se záklopem z prken s konstrukcí 	podlahy - podle čl. 5.5.6, ČSN 73 0834 lze hodnotit jako pož. dělící konstrukci         	s pož. odolností REI45 DP2 - vyhovuje pro RE45

-	stropy nad 3. NP (podkrovím) budou provedeny typu K 311 Knauf z dřevěných 	trámů krovu šířky min. 40 mm (střešní krytina bude třídy reakce na oheň min. A2 	uložená na střešních latích průřezu min. 50 x 30 mm) s podhledem ze 	sádrokartonových desek s požární odolností Knauf RED (GREEN) tl. 15 mm na jednoduchém roštu z ocelových CD profilů (rozteče závěsů 1200 mm, rozteče 	profilů 500 mm) se zateplením minerální vlnou tl. min. 260 mm - vyhovuje pro RE30

-	ocelobetonové průvlaky a překlady budou provedeny z ocelových válcovaných           profilů s obetonováním monolitickým betonem objemové hmotnosti min.           2000 kg/m3, minimální krytí betonem bude 30 mm, na obvod průřezu ocel. profilů se umístí ocelová výztužná síť s maximální vzdáleností prutů 250 mm                  a nejmenším průměrem 4 mm v obou směrech, krytí této výztužné sítě bude nejméně 20 mm a maximálně 50 mm - vyhovuje pro R30

-	volné dřevěné sloupky krovu v 3. NP (podkroví) jsou provedeny průřezu min.	140 x 140 mm - požární odolnost R20 minut - budou doplněny obkladem ze 	sádrokartonových desek s požární odolností Knauf RED tl. 12,5 mm na požární 	odolnost R30 minut - vyhovuje pro R30

-	volné dřevěné nosníky krovu v 3. NP (podkroví) jsou provedeny průřezu min.	100 x 100 mm, příp. 80 x 160 mm - požární odolnost R15 minut - budou doplněny obkladem ze sádrokartonových desek s požární odolností Knauf RED tl. 12,5 mm na požární odolnost R30 minut - vyhovuje pro R30

Ostatní stavební konstrukce podle tab. 12, ČSN 73 0802 se v objektu buď nenachází nebo pro ně není požadována požární odolnost.

Požární stěny se stýkají s požárními stropy.

Konstrukce krovu a střešního pláště je nad požárním stropem.

Nad požárním stropem (podhledem krovu) nesmí být žádné požární zatížení. Rovněž nesmí být v podhledu osazena zapuštěná svítidla bez příslušného požárního krytí.

Vyrovnávací dřevěná schodiště v 3. NP (podkroví) slouží pro únik méně než 10-ti osob, proto na jejich konstrukci nejsou kladeny žádné požadavky.

Požární pásy mezi objekty šířky min. 900 mm jsou dodrženy - jsou součástí obvodových stěn na styku s požární stěnou mezi objekty a jsou provedeny z cihelného zdiva          tl. min. 300 mm s omítkou. Od ostatních požárních pásů lze upustit v souladu čl. 8.4.10 c, ČSN 73 0802 - jde o požární úseky v objektu s výškou h < 12 m.

Nové i stávající stavební konstrukce objektu vyhovují pro stanovené stupně požární bezpečnosti posuzovaných požárních úseků objektu.

- únikové cesty - únikovou cestu z nově vzniklých požárních úseků bytů v 3. NP (podkroví) tvoří stávající chodba a schodišťový prostor bytového domu s východem do volného prostranství. Podmínky evakuace osob u změn staveb skupiny II se hodnotí podle odst. 5.6, ČSN  73 0834, pokud jsou překročeny podmínky podle čl. 3.2 a), čl. 3.2 b)             a čl. 3.2 c) v souladu s čl. 5.1.6 (nedochází ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno zvýšením součinu pn . an . c o více než 15 kg/m2, nedochází ke zvýšení počtu osob unikajících z měněné části objektu -  počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci se nezvýší o více než 20 % stávajícího stavu, nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu), podmínky podle čl. 3.2 a), čl. 3.2 b)             a čl. 3.2 c) nejsou překročeny. V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy, jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita.

Požárně nebezpečný prostor, odstupové vzdálenosti:

Od pož. otevřených ploch střešních oken severní stěny PÚ bytu č. 1 v 3. NP (podkroví):

lu do 4,5 m

hu do 3 m

po = 40 %

pv = 45 + 5 = 50 kg/m2

Odstupová vzdálenost d = 2,5 m (podle tab. F.1, ČSN 73 0802).

Od pož. otevřené plochy okna ve vikýři severní stěny a okna kuchyně jižní stěny PÚ bytu         č. 1 v 3. NP (podkroví):

délka okna do 1,5 m

výška okna do 1,5 m

pv = 45 + 5 = 50 kg/m2

Odstupová vzdálenost d = 1,92 m (podle tab. F.2, ČSN 73 0802).

Od pož. otevřené plochy okna koupelny západní stěny PÚ bytu č. 1 v 3. NP (podkroví):

délka okna do 1 m

výška okna 0,6 m

pv = 45 + 5 = 50 kg/m2

Odstupová vzdálenost d = 0,96 m (podle tab. F.2, ČSN 73 0802).

Od pož. otevřených ploch střešních oken východní stěny PÚ bytu č. 2 v 3. NP (podkroví):

lu = 6 m

hu do 3 m

po = 40 %

pv = 45 + 5 = 50 kg/m2

Odstupová vzdálenost d = 2,7 m (podle tab. F.1, ČSN 73 0802).

Od pož. otevřené plochy okna ve vikýři východní stěny PÚ bytu č. 2 v 3. NP (podkroví):

délka okna do 2 m

výška okna = 1,53 m

pv = 45 + 5 = 50 kg/m2

Odstupová vzdálenost d = 2,22 m (podle tab. F.2, ČSN 73 0802).

V požárně nebezpečném prostoru posuzovaných pož. úseku bytů v 3. NP (podkroví) objektu se nenachází jiné objekty ani požární úseky s požárně otevřenými  plochami.

Střešní plášť stávajícího objektu č.p. 57 na pozemku parc. č. 82 částečně v požárně nebezpečném prostoru okna kuchyně v jižní stěně bytu č. 1 v 3. NP (podkroví) posuzovaného objektu je proveden z pálených tašek na latích (bez povrchových úprav) -             z horní strany je nešířící požár (BROOF t3) v souladu s čl. 8.3 + tab. A.10, ČSN 73 0810                 a v souladu  s poznámkou čl. 8.15.1, ČSN 73 0802 bez požárně otevřených ploch - vyhovuje.

Požárně nebezpečný prostor přesahuje hranici stavebního pozemku, zasahuje do pozemků parc. č. 82 (soukromý pozemek) a parc. č. 4779/2 a 4779/10 (veřejné prostranství). Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostranství v souladu                    s poznámkou čl. 10.2.1, ČSN 73 0802.

Odstupové vzdálenosti od stávajících objektů jsou dostatečné. Požárně otevřené plochy posuzované části objektu s byty v 3. NP (podkroví) se nenachází v požárně nebezpečném prostoru žádného stávajícího objektu.

Od pož. otevřených ploch stávajících rodinných domů a objektů k bydlení (tab. F.1, ČSN          73 0802):

pv = 40 kg/m2 (podle tab. B.1, pol. 10, ČSN 73 0802) + (10 - 5) x 1,15 kg/m2 (p´v podle           čl. B.1.2, ČSN 73 0802 pro ps = 10 kg/m2) + 5 (podle čl. 10.4.4, ČSN 73 0802) = 50,75 kg/m2, lu do 15 m, hu do 6 m, po do 40 %, d = 5,94 m

Od pož. otevřených ploch stávajících bytů v bytových domech (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 45 + 5 = 50 kg/m2, lu do 9 m, hu do 6 m, po do 40 %, d = 5,03 m

Od pož. otevřených ploch stávajících komerčních objektů (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 6 kg/m2, lu do 15 m, hu do 6 m, po do 40 %, d = 2,9 m

Od pož. otevřených ploch stávajících hospodářských objektů (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 40 kg/m2, lu do 15 m, hu do 3 m, po do 40 %, d = 2,9 m

Od pož. otevřených ploch stávajících garáží pro osobní automobily (tab. H.1, ČSN 73 0804):

e = 45 min., lu do 6 m, hu do 3 m, po do 60 %, d = 3,57 m

Technická zařízení:

Byty v 3. NP (podkroví) budou vytápěny ústředním teplovodním topením                         v radiátorech a trubkách s připojením na centrální zásobování tepla objektu.

Prostupy rozvodů požárně dělicími konstrukcemi:

Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy rozvodů a instalací, budou dotaženy až       k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce, požárně dělicí konstrukce může být případně        i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce v souladu s čl. 6.2.1, ČSN 73 0810.

Nutnost těsnění prostupů rozvodů a instalací odolnosti EI dle čl. 6.2.2, ČSN 73 0810 se zde nepředpokládá.

Dodatečně dotěsňování spar dle čl. 6.3, ČSN 73 0810 se zde nepředpokládá.

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství sloužící k rozvodu nehořlavých látek do světlého průřezu 40 000 mm2 (bez ohledu na stupeň hořlavosti použitého materiálu) bez dalších opatření - čl. 11.1.1, ČSN 73 0802 - potrubí větších průměrů nejsou řešena.

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství sloužící k rozvodu hořlavých látek (kapalin, plynů) pro technická a technologická zařízení stavebních objektů - nejsou řešena.

Elektroinstalace bude provedena ze stávajícího rozvodu v objektu, bude provedena dle platných předpisů oboru elektro do daného prostředí. Kabelové rozvody neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu. V objektu nebudou volně vedené kabelové rozvody. Kabelové rozvody budou vedeny pod omítkou s minimálním krytím 10 mm nebo budou kryty sádrokartonovými konstrukcemi (desky tl. min. 12,5 mm, třída reakce na oheň A2). Hlavní vypínač elektrické energie je umístěn v rozvaděči v chodbě v 1. NP objektu.

Vzduchotechnické rozvody:

Vzduchotechnika odpovídá požadavkům ČSN 73 0872.

U prostor bez přirozeného větrání okny bude provedena podtlaková ventilace vzduchotechnickým potrubím pomocí axiálních ventilátorů s odtahem do venkovního prostředí (do fasády nebo nad střechu objektu). V ostatních prostorech žádné nucené větrání nebude, budou odvětrány přirozeně okny.

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi stropů budou o ploše do 40 000 mm2, přičemž prostupy nebudou mít ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou VZT zařízení budou prostupovat, a jejich vzájemná vzdálenost bude nejméně 500 mm - jsou vyhovující, požární klapky se nepožadují.

Vyústění vzduchotechnického potrubí vně objektu bude uspořádáno a umístěno tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo do jiných objektů.

Otvory pro výfuk vzduchu budou nejméně 1,5 m od východů z únikových cest na volné prostranství.

Hlavní uzávěr vody je v podsklepené části objektu.

Objekt bude zajištěn hromosvodem - bude chráněn proti účinkům blesku dle požadavku ČSN EN 62305.

Samočinné stabilní hasicí zařízení se v souladu s čl. 6.6.10, ČSN 73 0802 nepožaduje.

Samočinné odvětrací zařízení se v souladu s čl. 6.6.11, ČSN 73 0802 nepožaduje.

Instalace zařízení EPS se nepožaduje v souladu s čl. 4.2, ČSN 73 0875.

Pro celý objekt budou zpracovány požární poplachové směrnice.

Zařízení pro protipožární zásah:

Vestavbou bytů do 3. NP (podkroví) nedochází ke zhoršení původních parametrů umožňujících protipožární zásah - příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty       a vnější odběrná místa.

Příjezd k objektu je zajištěn po stávajících zpevněných komunikacích města Domažlice v Branské ulici a na Náměstí Míru. Přístupová komunikace k objektu je v souladu s čl. 12.2.1, ČSN 73 0802, požadovaná vzdálenost komunikace je do 20 m od vchodů do objektu, šířka vozovky není menší než požadované 3 m, vjezdy pro příjezd požárních vozidel nejsou užší než požadovaných 3 500 mm a nižší než požadovaných 4 100 mm - vyhovuje.

Požární zásah bude prováděn z vnějšku objektu mobilní technikou, přístup zasahujících jednotek do objektu je možný po únikových cestách a otvory v obvodových stěnách.

Nástupní plochy nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.4.4 b, ČSN 73 0802, výška objektu je do 12 m.

Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.5.1, ČSN 73 0802, nebude veden požární zásah ve výšce větší než 22,5 m, objekt má v obvodových stěnách otvory vhodné pro vedení protipožárního zásahu.

Vnější zásahové cesty nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.6.2, ČSN 73 0802,  přístup na střechu je možno zajistit pomocí požární techniky, vedení požárního zásahu ze střechu objektu se však nepředpokládá.

Požární voda bude zabezpečena ze stávajícího hydrantového rozvodu města Domažlice, nejbližší podzemní hydrant se nachází v komunikaci na Náměstí Míru ve vzdálenosti cca 30 m severovýchodním směrem od objektu (vyhovuje tab. 1, ČSN 73 0873 pro max. vzdálenost hydrantu 200 m od objektu, vyhovuje pro max. vzdálenost hydrantů mezi sebou do 400 m, podle tab. 2 je třeba nejmenší dimenze přívodního potrubí DN 80 mm, množství vody Q = 4,0 l.s-1 pro doporučenou rychlost proudění vody v potrubí v = 0,8 m.s-1 při tlaku 0,2 MPa - hydrantový rozvod požadavky splňuje).

Vnitřní odběrní místa - požární úseky v 3. NP (podkroví) objektu budou zabezpečeny vnitřním odběrním místem - hydrantovým systémem. Navrženo je vnitřní odběrní místo - hadicový systém s tvarově stálou hadicí obsluhovatelný jednou osobou o jmenovité světlosti min. 25 mm.

Hadicový systém bude umístěn tak, aby nejodlehlejší místo pož. úseků bylo od hydrantu vzdáleno max. 30 m (měřeno v ose skutečné trasy hadice). Hadicový systém bude osazen ve společné chodbě v 3. NP (podkroví) v souladu s čl. 5.10.5, ČSN 73 0834.

Hadicový systém bude sestávat z ručně ovládaného přítokového ventilu, na který je napojena tvarově stálá hadice instalovaná v hadicovém uložení a opatřená na konci uzavírací proudnicí.

Vnitřní rozvod vody pro hadicový systém musí být dimenzován tak, aby na přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl zajištěn přetlak (hydrodynamický) alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň               Q = 0,3 l/s. Jmenovitá světlost potrubí DN, které napájí vnitřní odběrné místo, nesmí být menší než jmenovitá světlost tohoto zařízení. Pro zásobování požární vodou se musí zabezpečit zdroje požární vody, které jsou schopny trvale zajišťovat požární vodu                               v předepsaném množství po dobu alespoň 30 minut.

V každém místě pož. úseků musí být možnost hasit alespoň jedním proudem vody.

Při užívání stavby musí být udržován volný přístup k nástěnným hydrantům.

Přenosné hasicí přístroje: Ve společné chodbě v 3. NP (podkroví) před posuzovanými byty bude osazen 1 PHP práškový s hasicí schopností nejméně 21 A, u hlavního domovního rozvaděče elektrické energie objektu bude osazen 1 PHP práškový s hasicí schopností nejméně 21 A.

V chodbě a v předsíni bytů v 3. NP (podkroví) budou osazena zařízení autonomní detekce a signalizace (autonomní hlásiče kouře podle ČSN EN 14604) ve smyslu Vyhlášky                  č. 23/2008 Sb. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb         a čl. 5.5, ČSN 73 0833.

V objektu nebude instalováno zařízení EPS, objekt bude vybaven hlásiči požáru použitými v elektrické zabezpečovací signalizaci v souladu s ČSN EN 50131 a v souladu s odst. 1 a), § 26, Vyhlášky č. 23/2008 Sb. a dle ČSN 73 0834.

Rozmístění bezpečnostních značek a tabulek:

Zákaz použití vody pro hašení = na elektrických zařízeních

Zákaz použití vody pro hašení = na elektrických zařízeních

Hlavní vypínač = hlavní vypínač elektrického zařízení

Hlavní uzávěr vody = hlavní uzávěr vody

Úniková cesta = směry úniku v prostoru částečně chráněné únikové cesty

Bezpečnostní značky musí odpovídat ČSN ISO 3864 (01 8013).