# Technická zpráva

Akce: Rekonstrukce přístavby městské sportovní haly Domažlice

Část: Ústřední vytápění

Projekt: V. Meduna

Investor: Město Domažlice

Podkladem pro vypracování jsou stavební výkresy a požadavky   Tepelné ztráty byly určeny dle ČSN 06 0210 pro venkovní teplotu – 15°C.

Zdrojem tepla budou stávající  plynové kotle s koaxiálním odkouřením DN 80/125 . Chod zařízení je řízen elektronickým regulátorem s týdenním programem.  V nejnižším bodě rozvodů budou osazeny vypouštěcí ventily. Rozvod potrubí je navržen z měděných a ocelových trubek. Cirkulaci vody zajišťuje stávající oběhové čerpadlo. Proti přetlaku je celé zařízení jištěno expanzomatem. Potrubí bude vedeno pod stropem.  Po tlakových zkouškách bude potrubí opatřeno izolací TUBEX.  Oba kotle budou propojeny na nově instalovaný ohřívač s elektrosolárním ohřevem. Výtlak a zpátečka jsou vedeny do nových rozdělovačů a odtud bude proveden rozvod dle P.D. Stávající rozdělovače a nefunkční ocelové rozvody budou demontovány. Stávající rozvody hlavní budovy budou propojeny na nově zřízený kombi rozdělovač. Druhá větev slouží pro napojení ohřívačů vzduchotechnických jednotek. Na jednotlivých větvích budou osazeny uzavírací armatury a vypouštění.

Pro předávání tepla do místnosti slouží stávající otopná tělesa, nově bude osazeno panelové těleso 33/550/1000 (klasik). Na všech tělesech budou osazeny termostatické ventily a  hlavice.  Rozvod je třeba vyregulovat. Před uvedením do provozu bude celé zařízení řádně propláchnuto a odvzdušněno. Provozovatel bude řádně proškolen a seznámen se zařízením.

Tepelný spád: 70/55°C

Tepelné ztráty: stávající

Domažlice, 1. 7. 2016

Vypracoval: V. Meduna