Stupeň: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY A STAV. POVOLENÍ

STAVEBNÍ ČÁST – ELEKTROINSTALACE

Stavba:   REKONSTRUKCE PŘÍSTAVBY MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ

HALY DOMAŽLICE

Objekt:   D.1.4. ELEKTROINSTALACE

Investor: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 00 DOMAŽLICE

Zodp. projektant:   Ing.M.Křístek

Autorizovaný inženýr v   oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, r.č. ČKAIT 0201565

Obsah:  A. Technická zpráva

B. Výkresová dokumentace:   Rozvody nn a mn

Osvětlení

Rozvaděč RO1

Zpracováno:  6. 2016

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Základní údaje:

1.1 Rozsah projektu:

Údaje o stavbě

a) název stavby

REKONSTRUKCE PŘÍSTAVBY MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ HALY

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

DOMAŽLICE

c) předmět projektové dokumentace.

Předmětem projektu pro stavební řízení jsou stavební úpravy objektu, části šaten.

Údaje o stavebníkovi

MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 00 DOMAŽLICE

1.2 Výchozí podklady:

Výchozím podkladem je navržené stavebně technické řešení, vypracované

Ing. Arch. L. Schejbalem , zadání investora a osobní konzultace.

1.3. Proudová soustava:

3+PE, N, 50Hz,400/230V, TN-C – kabelové přívod

3+PE, N, 50Hz,400/230V, TN-S – ostatní rozvody

1.3.1 Zásobování elektrickou energií:

Přípojné místo ČEZ

1.4.Prostředí:

Ve smyslu ČSN 332000-5-51 je prostředí určeno protokolem.

1.5. Ochrany:

Proti zkratu a přetížení jističi, pojistkami a jistícími relé. Před nebezpečným dotykem nulováním. Před bleskem je ochrana provedena hromosvodovou soustavou. Provede se společná  uzemňovací soustava pro hromosvod a elektrické zařízení.

1.6. Instalovaný příkon:

osvětlení                                         1,-kW

ostatní                                           10,-kW

CELKEM Pi                                 11,-kW

Ks………………………………0,4 – 0,5

Původní hodnota jističe před elektroměrem je dostačující, v této etapě nedojde k žádnému navýšení příkonu.

1.7. Osvětlení:

Osvětlení je navrženo dle norem ČSN a souvisejících hygienických předpisů. Intenzity osvětlení jsou voleny dle příslušné normy a to:

-technické zázemí                                 200-350lx

-sociálky                                                       200lx

Dle  ČSN EN   12464-1.

Budou osazena svítidla dle PD.

Orientační (nouzové) osvětlení bude osazeno nad vstupy.

1.8. Kompenzace jalového výkonu:

Není požadována.

1.9. Požárně bezpečnostní opatření:

Dle PBŘ.

El. instalace objektu bude svým konečným provedením odpovídat závěrům o určení vnějších vlivů  dle ČSN 33 2000-5-51 ed3.

El. spotřebiče v   objektu budou instalovány dle návodu výrobce a dle podmínek ČSN 06 1008. U kolaudace řešeného objektu bude předložená platná revizní zpráva elektro.

Ochrana před účinky atmosférické elektřiny je navržena dle ČSN EN 62305.

Ke kolaudaci bude předložená platná revizní zpráva hromosvodu.

Další požadavky

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády alespoň v   tomto rozsahu :

- Každé elektrozařízení, rozvaděče apod.

- Blesk

- Nehas vodou ani pěnovými přístroji

- je navrženo označit hlavní vypínač el. energie

1.10. Použité normy:

Projektová dokumentace je zpracována dle platných a s nimi souvisejících norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce.

- ČSN 33 0165 /EN 60446/ Značení vodičů barvami nebo číslicemi , ed.2

- ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ed.2

- ČSN 33 2000-4-42 Ochrana před účinky tepla, ed.2

- ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům, ed.2

- ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím

- ČSN 33 2000-4-46 Odpojování a spínání, ed.2

- ČSN 33 2000-4-442 Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku poruch v soustavách vysokého napětí, ed.2

- ČSN 33 2000-4-47 Opatření před úrazem elektrickým proudem, Z1, Opr.1

- ČSN 33 2000-4-443 Ochrana před rušivým napětím a el.magnetickým rušením, ed.2

- ČSN 33 2000-4-444 Ochrana před napěťovým a el.magnetickým rušením

- ČSN 33 2000-4-473 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.	Opatření k  ochraně proti nadproudům, Z1, Opr.1

- ČSN 33 2000-4-482 Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů.

- ČSN 33 2000-5-51. Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecná		ustanovení, ed.3

- ČSN 33 2000-5-52 Elektrická vedení, ed.2

- ČSN 33 2000-5-53  Spínací a řídící přístroje

- ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče, ed.3

- ČSN 33 2000-5-56 Napájení zařízení sloužících v případě nouze, ed.2, Z1, Z2

- ČSN 33 2000-5-534 Odpojování, spínání a řízení, přepěťová ochrana zařízení

- ČSN 33 2000-5-537 Spínací a řídící přístroje, přístroje pro odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-551 Ostatní zařízení, nízkonapěťová zdrojová zařízení, ed.2

- ČSN 33 2000-6 Revize - Postupy při výchozí revizi

- ČSN 33 2000-7-714 Venkovní světelná instalace, ed.2

- ČSN 33 2030 Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

- ČSN 33 3022-1 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách

- ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

- Vyhláška 50/78 Sb.

- ČSN 33 3320 Elektrické přípojky, ed.2

- Zákon o Českých technických normách - & 4 zákona č. 22/1997 Sb.- 		závaznost   norem ve znění pozdějších předpisů

- ČSN ISO 3864-1 až 4 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky

- ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů, 		Část 1:   Vnitřní pracovní prostory

- ČSN EN 1838  Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

- Vyhláška 246/2001 Sb.

- ČSN IEC 331-3, 332-3  Silové kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene

- ČSN 33 1500  Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, Z1 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech                        – Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

- ČSN EN 50110-1(34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních, ed.3

- ČSN 73 6005,. Z1,Z2,Z3,Z4 Prostorová úprava vedení technického vybavení

- ČSN EN 62305-(1-4) Ochrana před bleskem (soubor norem) – ed.2

Vyhl. č. 48/1982 Sb.	Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb., vyhl. č. 207/1991 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. č. 192/2005 Sb.

Vyhl. č. 50/1978 Sb.	Odborná způsobilost v elektrotechnice

Vyhl. č. 218/2001 Sb.	Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhl. č. 51/2006 Sb.	O podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Zákon č. 91/2005 Sb.	Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Ochrana před bleskem:

Vybrané normy EN a ČSN

ČSN EN 62305 ed.2 Předpisy pro ochranu před bleskem

-1 Ochrana před bleskem-část 1: Obecné principy

-2 Ochrana před bleskem-část 2: Řízení rizika

-3 Ochrana před bleskem-část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

-4 Ochrana před bleskem-část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

1.11. Členění části Elektroinstalace:

Vnitřní silnoproudé rozvody a osvětlení.

2. Technický popis:

Dle výkresové dokumentace.

2.1. Vnitřní silnoproudé rozvody a osvětlení:

MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE

Hlavní měření spotřeby el. energie je na straně NN a je osazeno v   elektroměrovém rozvaděči vně objektu. Stávající rozvaděč RO1 (1.NP) uvnitř budovy bude demontován.

PODRUŽNÉ ROZVADĚČE

Rozvaděč bude na dveřích popsán vč. napět'ové soustavy a dveře budou opatřeny zámkem a přihrádkou na dokumentaci. Veškeré rozvaděče budou vybaveny příslušenstvím pro montáž rozvaděče dle doporučení výrobce vč. štítků pro popis přístrojů a vývodů.

Veškeré rozvody budou provedeny celoplastovými Cu kabely. Osvětlení bude řešeno LED svítidly dle PD.

Zásuvky pro rozvaděče slaboproudých rozvodů  budou vybaveny svodiči přepětí tř. C (viz. PD). Vyšší třídy svodičů přepětí budou osazeny v   hlavním rozvaděči objektu (dálší etapa).

2.2. Ochrana před úderem blesku, zemnící soustava:

Stávající.

HROMOSVODOVÉ ZAŘÍZENÍ

Stávající

2.3. Ochrana před přepětím:

Pro ochranu počítačových zařízení uvnitř objektu před účinky atmosférického a provozního přepětí budou navrženy výrobky, které splňují normu ČSN EN 60664-1, ČSN EN 60664-3 a ČSN EN 60664-5 pro ochranu zařízeni před účinky přepětí.

Před přepětím bude objekt chráněn třemi stupni přepět'ové ochrany. První a druhy stupen (B+C) bude umístěn v   rozvaděči Rh. Třetí stupeň ( D ) bude proveden na vývodech z podružných rozvaděčů napájejících zásuvkové okruhy pro výpočetní techniku, nebo přímo v   zásuvkách vybraných okr. Tyto svodiče budou mít maximální rázový svodový proud 10kA. Pro vybrané zásuvkové okruhy delší než l0m budou v trase na každých l0m namontovány další přepěťové ochrany ( přímo v zásuvkách ), nebo montované místo přístroje do rozvodné krabice. Samostatně pak budou svodiči přepětí chráněny i vstupy (výstupy) datových a telefonních sítí.

3.  Ochrana a bezpečnost zdraví při práci

3.01	Základní ochrana proti vzniku nebezpečného dotykového napětí na el. zařízeních je provedena  samočinným  odpojením  od  zdroje  v    síti s   uzemněným nulovým bodem , dle ČSN 33 2000.

V   objektu je provedeno hlavní ochranné pospojení dle ČSN 33 2000.4.41 . V   koupelnách   je provedena ochrana proudovým chráničem a doplňkovým ochranným pospojením .

Krytí elektrických  předmětů , těsnost instalace  a volba vedení odpovídá daným vnějším vlivům prostředí , podkladům a stupni kvalifikace osob pro obsluhu el. zařízení.

3.03	Ochrana el. vedení před mechanickým poškozením je provedena polohou. V   exponovaných místech bude vedení chráněno ochrannou trubkou , kabel. zákrytem , apod.

3.04	Ochrana vedení před přetížením , nebo zkratem je provedena jističi.

3.05	Barevné značení kabelů  a vodičů  v   kabelech bude odpovídat ustanovení

ČSN 33 0165.

3.06	Výchozí revizi zařízení provede montážní firma  , a vydá výchozí revizní zprávu.

3.07	Vliv instalace a zařízení při užívání v   souladu s   předpisy na  životní prostředí není negativní.

- Slaboproudé rozvody rozvody:

Slaboproud DT

- Hvězdicové tažení (UTP CAT6e)

- 7x Dvojitá RJ45 zásuvka

Veškeré rozvody budou ukončeny v datovém rozvaděči (RACK) v 1.pp (dálší etapa).

Kamery

- IP kamera 4Mpx, antivandal miniDome v kritu s WDR 120dB, audio vstup

- Nahrávací zařízení pro 16 IP kamer vč. HDD 2x4 TB vč. POE

- Hvězdicové tažení (UTP CAT6e)

Veškeré rozvody budou ukončeny v datovém rozvaděči (RACK) v 1.pp (dálší etapa).

Závěr:

V   projektu jsou zachyceny podstatné skutečnosti známé ke dni vydání této dokumentace. Dokumentace splňuje požadavky ČSN a bezpečnostních předpisů. Před předáním stavby budou provedeny funkční zkoušky jednotlivých zařízení (včetně zkušebního provozu), a dále bude provedena výchozí revize rozvodů nn a hromosvodu. Investorovi budou předány veškeré zkušební protokoly, prohlášení o shodě a revizní zprávy na veškerá el. zařízení.  Následně pak budou prováděny periodické revize v   termínech dle ČSN. Kontroly a případné opravy el.zařízení bude provádět osoba znala s   vyšší kvalifikací (k tomu určená), po případě firma k   tomu oprávněná.