- SUPTel a.s.

- Hřbitovní 15

312 16 Plzeň

___________

- A.Průvodní zpráva

A1.Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

Název stavby                               :  Výstavba Metropolitní optické sítě města

Domažlice – 6. etapa připojení dopravního hřiště

Místo stavby                                   :        katastrální území Domažlice 630853

parcelní čísla pozemků 5141/38, 5141/37, 2543/7, 2543/18,

2543/13, 2543/1, 3618

Účel stavby                                       : příprava trasy pro výstavbu optické sítě

A.1.2. Údaje o žadateli

Obchodní firma                                   :  Městský úřad Domažlice

Sídlo                                                   : Náměstí Míru 1 , 344 01 Domažlice

IČ                                                       : 00253316

A1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Obchodní firma                                   : SUPTel a.s.

Sídlo                                                    : Hřbitovní 15, Plzeň

IČ                                                        : 25229397

Jméno a příjmení projektanta              : Jan Pešek ČKAIT  0201721

A.2 Seznam vstupních podkladů

- požadavek města Domažlice

- fyzický průzkum území

- schválená nabídka

A.3 Údaje o území

Předmětná investiční akce řeší pokládku HDPE trubek do otevřeného výkopu od silnice na Havlovice  v bývalém náhonu až k objektu budovy na dopravním hřišti v nezastavěném území. Do HDPE trubky bude následně zafouknut optický kabel, které umožní připojení budovy a kamery na dopravním hřišti k optické síti, což je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a splňuje požadavky dotčených orgánů a vyhovuje stavebnímu zákonu o naplňování cílů územního plánování dle § 18 a §19 stejně jako vyhlášce č.501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území § 10 a § 24.

A.4 Údaje o stavbě

Jedná se o novou stavbu, v otevřeném výkopu o celkové délce cca 576m budou uloženy HDPE trubky, což umožní následné zafouknutí optických kabelů pro rozšíření Metropolitní optické sítě města Domažlice.

Trasy trubek jsou navrženy v souladu s platnými normami o prostorovém uspořádání vedení (ČSN 736006 – Prostorové uspořádání vedení tech.vybavení, ČSN 334050 – Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a související normy). To znamená v chodnících s hloubkou krytí 0,4 m (v případě vrstvení kabelů či trubek nad sebe dodržet krytí od nejvrchnější vrstvy) nebo v zeleném pásu s hloubkou krytí 0,6m.

Pod komunikacemi min.krytí 0,9 m, u silnic 1. a 2.tř. 1,2 m včetně chráničky. HDPE trubky budou uloženy v loži z proseté zeminy. V přechodech pod komunikacemi budou navíc uloženy v plastové chráničce HDPE 110 x 6,3 mm. Plastové chráničky budou obetonovány a opatřeny varovnou fólií.

V žádném případě nesmí být použita chránička s nižší pevností v tlaku, aby nedocházelo k její deformaci během hutnění zeminy při záhozu výkopů. Hutnění musí být provedeno opakovaně po ssednutí zeminy a zához musí být doplněn, pak teprve může být provedena definitivní úprava povrchů.

Veškeré výkopy budou prováděny ručně, průběh trasy je třeba zvolit pokud možno v co největší vzdálenosti od stromů. V případě, že se nelze zcela vyhnout kořenovému systému bude HDPE trubka uložena v ochranné trubce Novotub. V trase se nachází 4 stromy, které bude nutno porazit.

Budou dodrženy Všeobecné podmínky k provádění výkopových prací, tj. Při provádění zemních prací budou dodrženy technické podmínky TP 146 pro povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Jedná se zejména o zásyp výkopu vhodným materiálem, zajištění předepsaných hodnot zhutnění zásypů výkopů, zajištění předepsaných hodnot přesahů vozovkového (chodníkového) souvrství apod.

Dále bude dodržena ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

Konečná úprava výkopu po pozemku města Domažlice bude provedena v co nejkratším termínu, nejpozději do 1 měsíce od zahájení prací. Do doby konečné úpravy povrchů dotčených pozemků bude provedena jejich provizorní úprava.

Výkopové práce nebudou prováděny v období od 1.12. do konce měsíce února. V těchto měsících je možné provádět pouze výkopové práce na odstranění havárií inženýrských sítí.

Za výkop odpovídá do doby zpětného předání pozemků stavebník. Výkop bude po celou dobu zajištěn a označen odpovídajícím značením.

Před konečnou úpravou dotčených povrchů budou provedeny zkoušky zhutnění zpětných zásypů výkopů.  Na místě bude zároveň dohodnuta konečná úprava dotčených pozemků.

Po ukončení prací budou stavbou dotčené pozemky města Domažlice upraveny a budou písemně předány zástupci Odboru rozvoje města. K předání bude městu Domažlice předloženo geodetické zaměření nového vedení inženýrských sítí ve formátu dgn, dwg, dxf. Předávací protokol bude sloužit jako podklad pro vydání povolení k užívání stavby. Bez předávacího protokolu nevydá správce komunikací souhlas s užíváním stavby.

Provádění výstavby v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

a) za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bez výkopové technologie),

b) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel číslo jednací uvedené ve stanovisku  RWE. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

c) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma

d) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

e) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

f) při použití bez výkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

g) v případě každého i sebemenšího  poškození plynárenského zařízení  bude toto oznámeno neprodleně(vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

h) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel číslo jednací uvedené ve stanovisku. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

i) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení,

Ochranné pásmo

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m

Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu  4 m

Technologické objekty na všechny strany od půdorysu     4 m

Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany    1 m

Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č.458/2000

Sb. (energetický zákon).

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká

bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se  použijí bezpečnostní pásma dle

zákona č.458/2000 ve znění platném do 3.7.2009

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci

po  4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle  zákona č.458/2000 ve znění

platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č.158/2009 Sb.)

Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ.

Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku.

Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Stanovisko, popř.jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit při vytyčení,

diagnostice a kontrole křížení či souběhu s plynárenským zařízením na místě.

- SUPTel a.s.

- Hřbitovní 15

312 16 Plzeň

___________

- B. Souhrnná technická zpráva

B.1.Popis území stavby

Trasu pro uložení HDPE trubek tvoří z velké části zeleň, malou část tvoři odstavná plocha podél vozovky (viz polohopisný výkres). Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů, kácení čtyř vzrostlých stromů vzniklých náletem v bývalém náhonu bylo projednáno se zástupcem odboru životního prostředí města Domažlice. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

Stavba bude použita pro výstavbu a rozšíření Metropolitní optické sítě města Domažlice.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o uložení komunikační sítě do země, což neovlivní urbanistické a architektonické řešení.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Trasa č.1: stávající trasa podél silnice na Havlovice – budova v areálu dopravního hřiště  (viz polohopisný výkres č.1a) Délka výkopu cca 546 m.                                                                                                                                Trasa povede od stávající HDPE trubky vedoucí podél silnice na Havlovice v odbočce do bývalého náhonu až k areálu dopravního hřiště, dále podél plotu areálu až k místu průrazu do budovy.V trase bude uložena bílá HDPE trubka 40/33 mm délky cca 573 m.

Trasa č.2: od místa průrazu do budovy povede výkop ke stávajícímu stožáru v areálu dopravního hřiště, přechod pod vozovkou bude řešen protlakem, celková délka trasy cca 30m, v trase bude uložena bílá HDPE trubka.

Zafouknutí mikrotrubiček:

V úseku spojka Matrix u odbočky od stávající trasy na Havlovice  bude zafouknuta do bílé HDPE trubky kombinace mikrotrubiček 3x10/8 mm délky cca 573 m.

Propojení mikrotrubiček:

a) ve spojce Matrix  u odbočky od stávající trasy na Havlovice  bude propojena  bílá MT vedoucí ve stávající trase ve směru od Domažlic s bílou MT vedoucí do areálu dopravního hřiště.

Instalace optických prvků

V učebně budovy v areálu dopravního hřiště bude instalován optický rozvaděč (viz vnitřní rozvody). Ve skříni 01A v Hánově parku bude instalována optická spojka Coyote DTC .

Vnitřní rozvody

V místnosti učebny v budově v areálu dopravního hřiště  bude na stěně umístěn optický rozvaděč ORM 24, pod kterým bude instalován kříž rezerv, od kterého povede v plastové liště nehořlavá mikrotrubička až k místu ukončení mikrotrubiček vedoucích v HDPE trubce. Zde bude nehořlavá mikrotrubička propojena s příchozí bílou mikrotrubičkou.

Zafouknutí a zatažení optických kabelů a kabelů UTP

a) optický kabel OFS MiDia FX 24 vl.SM délky cca 1650 m bude zafouknut od optické spojky FIST MB2 ve skříni 01L Kosinova do MT barvy bílé, až do budovy areálu sportovního hřiště. Kabelová rezerva 50 m bude uložena v zásobníku rezerv umístěném na stěně pod nově nainstalovaným optickým rozvaděčem ORM 24.

b) Dva UTP kabely budou instalovány v plastové liště od optického rozvaděče ORM 24 v místnosti učebny v budově areálu dopravního hřiště až k HDPE trubce vedoucí ke stožáru v areálu dopravního hřiště a následně zataženy v této HDPE trubce ke stožáru.

Provedení svárů

- V optickém rozvaděči v místnosti serveru Městského úřadu náměstí Míru 1 budou zapojena vlákna 51-56 optického kabelu 72f vedoucího do skříně 01A v Hánově parku.

- Ve skříni 01A v Hánově parku budou v nově instalované optické spojce Coyote DTC propojena vlákna  51–56 optického kabelu 72f vedoucího z Městského úřadu s vlákny   21-26 optického kabelu 48f vedoucího ze skříně 01A v Hánově parku do skříně 01L Kozinova.

- Ve skříni 01L Kozinova v optickém rozvaděči FIST MB2 budou propojena vlákna 21-26 optického kabelu 48f vedoucího ze skříně 01A v Hánově parku s vlákny 1-6 optického kabelu 24f vedoucího ze skříně 01L Kozinova do optického rozvaděče ORM 24 v učebně budovy v areálu dopravního hřiště.

- V optickém rozvaděči ORM 24 umístěném na stěně učebny budovy v areálu dopravního hřiště budou ukončena vlákna 1-6  (pozice 1 – 6) optického kabelu 24f vedoucího z optické spojky FIST MB2 umístěné ve skříni 01L Kozinova.

Závěrečné měření

Po provedení svárů bude provedeno kontrolní měření zapojených optických vláken přímou metodou + metodou reflektrometrickou (OTDR), s vyhodnocením jejich parametrů.

Ostatní vlákna budou měřena pouze reflektrometrickou metodou (OTDR) pro zjištění průchodnosti vlákna po zafouknutí.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby                                                                                                                 Během stavby bude učiněno takové opatření, aby byl umožněn bezbariérový přístup k budově v areálu dopravního hřiště.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby                                                                                                             Při veškerých pracích na stavbě je nutné dbát o bezpečnost při práci jak pracovníků dodavatele, tak i ostatní veřejnosti – označení a osvětlení výkopů, zábrany apod.Při realizaci stavby je nutno plně respektovat příslušné předpisy bezpečnosti práce a příp. související rezortní předpisy.

B.2.6 Základní technický popis staveb

- Při stavbě je nutno dodržet platné normy o prostorovém uspořádání vedení (ČSN 736005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení, ČSN 334050 – Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a související normy)

- vyjádření a podmínky jednotlivých správců sítí jsou uvedeny v příloze žádosti o územní rozhodnutí

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Ke stavbě budou použity HDPE trubky 40/33mm, chráničky zabraňující mechanickému poškození PE 110.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Bezpodmínečně je však nutno provést hermetické utěsnění HDPE trubky při vstupu do objektu, a to z obou stran vstupujícího tělesa.

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti.

V případě nehody neprodleně vyrozumět příslušníky profesionálního Hasičského záchranného sboru na lince tísňového volání „150“.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Při výstavbě dbát na hospodárné používání energetických zařízení a strojů.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

K zabránění negativních účinků vnějšího prostředí budou výkopy otevřeny pouze nezbytně nutnou dobu pro uložení trubek a následně okamžitě zahrnuty.

B3. Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení na technickou infrastrukturu bude provedeno v rámci budování optické sítě města Domažlice.

B4. Dopravní řešení

Jelikož výkopy požadovaných tras budou prováděny mimo vozovku, bude řešeno dopravním značením podél vozovky o jehož schválení byl požádán Dopravní inspektorát .

B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Výkopy v oblasti dřevin provádět ručně – ochranné pásmo 2 metry od paty kmene – při nemožnosti dodržení tohoto pásma opatrně odkrýt kořeny stromu v šířce výkopu 35 cm, silné kořeny zakrýt vlhkým hadrem, trubky provléci pod kořeny stromu v chráničce z PVC dřevěné cca 90 mm (nebo dle velikosti kabelu), výkop po pokládce HDPE trubek urychleně zahrnout. Při hrozícím poškození kmene stromu provést provizorní obednění kmene.

Výkop po pokládce HDPE trubek urychleně zahrnout a provést zálivku kořenů.

Vytěžená zemina z výkopu bude z větší části opět použita k zahrnutí výkopů. Přebytečný materiál z výkopů se uloží dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku (po domluvě s městským úřadem), kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu (zemina nebo kameny kategorie O 17 05 04, beton kategorie O 17 01 01, cihla kategorie O 17 01 02, asfalt bez dehtu kategorie O 17 03 02).

Po skončení pokládky HDPE trubek  se provede dočasná provizorní úprava povrchu kabelových rýh. Po době potřebné k sesednutí záhozu výkopů se provede definitivní úprava takovým způsobem, jaký byl před výkopovými pracemi. Všechny travnaté plochy dotčené stavbou budou po dokončení stavby vyčištěny od veškerých odpadů a stavebních zbytků (včetně kamenné drtě). Trávníky poškozené stavbou budou obnoveny tímto způsobem: odstranění všech stavebních zbytků a odpadu, nakypření zhutněného povrchu, dodávka ornice ve vrstvě min. 10cm, její rozprostření po ploše na úroveň ostatního terénu, jemné zpracování a urovnání, vyčištění ornice od kamenů o průměru přes 5 cm, odstranění těžko zetlívajících částí rostlin (např. drnů) a jiných odpadů, osetí travním semenem, uvalení.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Při veškerých pracích na stavbě je nutné dbát o bezpečnost při práci jak pracovníků dodavatele, tak i ostatní veřejnosti – označení a osvětlení výkopů, zábrany apod.

Při realizaci stavby je nutno plně respektovat příslušné předpisy bezpečnosti práce a příp. související rezortní předpisy.

B.8  Zásady organizace výstavby

Dodavatel by měl vzít na vědomí, že dokladované stávající inženýrské sítě byly projektantem ověřeny dle dostupných údajů jednotlivých správců sítí, přesto je nutné prověřit jejich skutečný stav vytýčením na místě s příslušným správcem sítě.

Dodavatel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného průběhu trasy včetně hloubek uložení, řezů a detailů a zhotovení DTM, které je součástí stavby.

- Provedení prací musí dále odpovídat zákonu č.169/1997 Sb.

- Dočasné zábory pro staveniště budou vždy po skončení prací zrušeny.