Akce:		Novostavba mateřské školy

Domažlice, Petrovická ulice, parc. č. 5545/1, 5590, 5591, 5595

Investor:  	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Novostavba mateřské školy

Domažlice, Petrovická ulice, parc. č. 5545/1, 5590, 5591, 5595

Zodpovědný projektant:

Staňkov, srpen 2019		       	                         		Vypracoval: Ing. Tulačka

1. Použité podklady:

Projektová dokumentace z března 2019, zak. č. 20/2019, zodpovědný projektant Ing. Zbyněk Wolf, ČSN 73 0802, 73 0804, 73 0810, 73 0818, 73 0872, 73 0873, 73 0875, 06 1008 a ČSN související, Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, Vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, Vyhláška č. 268/2011 Sb., Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.

2. Popis stavby:

Charakter mateřské školy z hlediska ČSN 73 0802:

Počet nadzemních podlaží:	2

Počet podzemních podlaží:	0

Požární výška objektu:	h = 3,65 m

Konstrukční systém:	nehořlavý (v souladu s čl. 7.2.8 a + čl. 7.2.12 b, ČSN 73 0802)

Zastavěná plocha:		425 m2

Novostavba mateřské školy bude provedena v areálu bývalých kasáren v ulici Petrovická v Domažlicích, k.ú. Domažlice na pozemcích parc. č. 5545/1, 5590, 5591 a 5595.

Mateřská škola bude se dvěma nadzemními užitnými podlažími bez podsklepení. Jedná se o samostatně stojící objekt půdorysné velikosti 42,25 x 10,5 m.

Příjezd k objektu bude po stávajících zpevněných komunikacích města Domažlice      a po zpevněných plochách areálu.

Mateřská škola je navržena pro 75 dětí (3 x 25 dětí).

Objekt mateřské školy se skládá ze tří částí - dvou boční křídel a centrálního vstupu, kde bude hlavní vnitřní komunikační prostor.

Mateřská škola bude rozdělena na 5 provozů - 3 provozy tvoří samostatná oddělení pro děti, 1 provoz tvoří centrální komunikační prostor a 1 provoz je určen pro zázemí školy (šatny zaměstnanců, kanceláře, technické zázemí, příprava jídla).

Na školní zahradě bude provedena novostavba dřevěné kolny, která bude sloužit ke skladování zahradní techniky a venkovních hraček. Kolna bude s jedním nadzemním užitným podlažím bez podsklepení. Jedná se o samostatně stojící objekt půdorysné velikosti 5 x 2,5 m.

V 1. NP mateřské školy bude vstupní atrium, schodiště, výtah, výdej obědů, šatny, denní místnost, sklad a vzduchotechnika, chodba, WC, ředitelna, zasedací místnost, sociální zařízení, úklidová místnost, technická místnost, sklad, zásobování a příprava jídla.

V 2. NP budou dvě stejná oddělení - 2 x výdej obědů, 2 x šatna, 2 x sklad, 2 x sociální zařízení, 2 x sklad a vzduchotechnika, 2 x denní místnost a galerie.

Základy objektu budou betonové a z betonových bednících dílců s výplní betonem, vnitřní a obvodové nosné zdivo bude z plynosilikátových tvárnic, příčky budou                       z pórobetonových příčkovek, komín bude jednoprůduchový třísložkový, stropy budou            z železobetonových stropních panelů nebo z železobetonových trámců a betonových vložek     s betonovou mazaninou a omítkou, krytina bude provedena na stropu 2. NP z pásů PVC         s násypem kačírku na spádové vrstvě z polystyrenových desek, podhledy místností, kde povede vzduchotechnické potrubí, budou ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na roštu           z ocelových profilů, podlaha bude betonová s nášlapnou vrstvou, schodiště bude železobetonové, venkovní schodiště budou ocelová s opláštěním dřevěnými palubkami, okna a vchodové dveře budou plastové, vnitřní dveře dřevěné.

Obvodové stěny budou doplněny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) - ucelenou sestavou s tepelnou izolací z fasádních polystyrenových desek tl. 200 mm a z desek z extrudovaného polystyrenu (soklová část) kotvených k podkladu lepením              a hmoždinkami s armovanou vrstvou z výztužné sítě do lepidla s tenkovrstvou omítkou. Zateplení částí obvodových stěn pod dřevěným obkladem bude provedeno z desek                  z minerální vlny.

Obě podlaží objektu budou bezbariérově přístupná osobním elektrickým výtahem (trakční výtah bez strojovny).

Objekt bude napojen elektrickou přípojkou ze sítě NN. Hlavní vypínač elektrické energie bude v elektroměrovém rozvaděči v pilíři v oplocení.

Vodovodní přípojka bude provedena z vodovodního řadu. Hlavní uzávěr vody bude v technické místnosti v 1. NP.

Jako užitková voda bude využívána dešťová voda z podzemní nádrže (zásobníku), který bude napojen na samostatnou větev vodoinstalace, aby v případě nedostatku dešťové vody mohlo dojít k doplnění zásobníku.

Kanalizační přípojka bude svedena do kanalizačního řadu. Dešťové vody budou svedeny do podzemní nádrže. Nádrž je prostorem bez požárního rizika.

Plynovodní přípojka bude provedena z plynovodního řadu.

Každé oddělení mateřské školy bude mít řízení větrání přes samostatné rekuperační jednotky umístěné v místnostech skladů a vzduchotechniky. Prostory zázemí mateřské školy budou větrány přirozeně okenními a dveřními otvory.

Vytápění objektu bude ústřední teplovodní v radiátorech a trubkách v kombinaci         s podlahovým topením z kotle na zemní plyn (spotřebič v provedení „C“ - turbo) o výkonu do 50 kW s odtahem spalin do sopouchu jednoprůduchového třísložkového komínového tělesa. Kotel bude umístěn v technické místnosti v 1. NP. Kotel bude rovněž zajišťovat ohřev teplé užitkové vody v akumulačních zásobnících vody.

Prostor (místnost) s topidlem (kotlem na vytápění) o výkonu do 50 kW nemusí tvořit samostatný požární úsek v souladu s čl. 5.3.2 d, ČSN 73 0802.

Ve smyslu ČSN 07 0703 ani Vyhlášky ČÚBP č. 91/93 Sb. se s ohledem na výkon topidla nejedná o kotelnu.

3. Členění na požární úseky:

Rozdělení mateřské školy na požární úseky:

PÚ 1 (N1.01) - třída mateřské školy v 1. NP (1.18 denní místnost - ložnice, 1.15 výdej obědů, 1.16 šatna, 1.17 sklad, 1.18 sociální zařízení, 1.19 sklad, vzduchotechnika)

PÚ 2 (N1.02) - zázemí mateřské školy v 1. NP (1.02 chodba, 1.04 ředitelna, 1.05 zasedací místnost, 1.06, 1.08 šatna, 1.07, 1.09 soc. zařízení, 1.10 úklidová místnost, 1.11 technická místnost, 1.12 sklad, 1.13 zásobování, 1.14 příprava jídla)

PÚ 3 (N2.01) - třída mateřské školy v 2. NP (2.07 denní místnost - ložnice, 2.02 výdej obědů, 2.03 šatna, 2.05 sociální zařízení, 2.06 sklad, vzduchotechnika)

PÚ 4 (N2.02) - třída mateřské školy v 2. NP (2.13 denní místnost - ložnice, 2.08 výdej obědů, 2.09 šatna, 2.11 sociální zařízení, 2.12 sklad, vzduchotechnika)

PÚ 5 (N2.03) - sklad v 2. NP (2.04)

PÚ 6 (N2.04) - sklad v 2. NP (2.10)

PÚ 7 (N1.03/N2) - chodby a schodiště vč. výtahu a WC v 1. NP a 2. NP (1.01 vstupní atrium, 1.03 WC v 1. NP, 2.01 galerie v 2. NP) - chráněná úniková cesta typu A

4. Požární riziko (pv - kg/m2), stupeň PB, mezní velikost PÚ:

PÚ 1 (N1.01) - třída mateřské školy v 1. NP (1.08 herna + jídelna, 1.07 sociální zařízení):

pv = 24,2 kg/m2

pn = 25 kg/m2 (denní místnost - ložnice, S = 114,76 m2, ps = 10 kg/m2, an = 1,0, tab. A.1, pol. 4.6, ČSN  73 0802)

pn = 20 kg/m2 (šatna, S = 14,88 m2, ps = 5 kg/m2, an = 1,1, tab. A.1, pol. 14.1 c)

pn = 30 kg/m2 (výdej obědů, S = 9,96 m2, ps = 5 kg/m2, an = 0,95, tab. A.1, pol. 7.1.4)

pn = 75 kg/m2 (sklad, S = 2,75 m2, ps = 5 kg/m2, an = 1,0, tab. A.1, pol. 2.6)

pn = 75 kg/m2 (sklad, VZT, S = 7,35 m2, ps = 10 kg/m2, an = 1,0, tab. A.1, pol. 2.6)

pn = 5 kg/m2 (soc. zařízení, S = 17,9 m2, ps = 5 kg/m2, an = 0,7, tab. A.1, pol. 14.2)

pn = 25,73 kg/m2 (průměrné)					S = 167,6 m2

ps = 8,64 kg/m2 (tab. 1, ČSN 73 0802)			So = 36,8125 m2

p = 34,37 kg/m2						So/S = 0,22

an = 0,997							Sm = 114,76 m2

as = 0,9								ho = 2,164 m

a = 0,973	                                                                                     				hs = 3,25 m

b = 0,723	                  						ho/hs = 0,666

c = 1,0                              					So x ho1/2 = 53,091 m3/2

n = 0,18							k = 0,229

- požární riziko - 24,2 kg/m2

- II. stupeň požární bezpečnosti (tab. 8. ČSN 73 0802)

- plocha požárního úseku vyhovuje normovým požadavkům (největší dovolené rozměry PÚ       s konstrukčním systémem nehořlavým jsou 62,5 x 40 m, souč. a do 1,0, objekt o více NP v souladu s tab. 9, ČSN 73 0802)

PÚ 2 (N1.02) - zázemí mateřské školy v 1. NP (1.02 chodba, 1.04 ředitelna, 1.05 zasedací místnost, 1.06, 1.08 šatna, 1.07, 1.09 soc. zařízení, 1.10 úklidová místnost, 1.11 technická místnost, 1.12 sklad, 1.13 zásobování, 1.14 příprava jídla):

pv = 33,9 kg/m2

pn = 40 kg/m2 (ředitelna, S = 16,22 m2, ps = 10 kg/m2, an = 1,0, tab. A.1, pol. 1.1, ČSN            73 0802)

pn = 20 kg/m2 (zasedací místnost, S = 16,9 m2, ps = 10 kg/m2, an = 0,9, tab. A.1, pol. 1.8)

pn = 50 kg/m2 (šatny, S = 15,75 m2, ps = 5 kg/m2, an = 1,0, tab. A.1, pol. 14.1 b)

pn = 50 kg/m2 (úklidová místnost, S = 4,47 m2, ps = 5 kg/m2, an = 1,0, tab. A.1, pol. 14.1 b)

pn = 15 kg/m2 (technická místnost, S = 8,62 m2, ps = 5 kg/m2, an = 1,1, tab. A.1, pol. 15.10 c)

pn = 75 kg/m2 (sklad, S = 11,31 m2, ps = 5 kg/m2, an = 1,0, tab. A.1, pol. 1.7 a)

pn = 30 kg/m2 (zásobování, S = 13,91 m2, ps = 5 kg/m2, an = 0,95, tab. A.1, pol. 7.1.4)

pn = 30 kg/m2 (příprava jídel, S = 42,28 m2, ps = 5 kg/m2, an = 0,95, tab. A.1, pol. 7.1.4)

pn = 5 kg/m2 (chodba, S = 17,27 m2, ps = 5 kg/m2, an = 0,8, tab. A.1, pol. 1.10)

pn = 5 kg/m2 (soc. zařízení, S = 5,74 m2, ps = 5 kg/m2, an = 0,7, tab. A.1, pol. 14.2)

pn = 31,32 kg/m2 (průměrné)					S = 152,47 m2

ps = 6,09 kg/m2 (tab. 1, ČSN 73 0802)			So = 18,5 m2

p = 37,41 kg/m2						So/S = 0,1213

an = 0,973							Sm = 42,28 m2

as = 0,9								ho = 1,493 m

a = 0,961                                                                                     					hs = 3,25 m

b = 0,942	                  						ho/hs = 0,4595

c = 1,0                              					So x ho1/2 = 22,265 m3/2

n = 0,082							k = 0,1376

- požární riziko - 33,9 kg/m2

- II. stupeň požární bezpečnosti (tab. 8. ČSN 73 0802)

- plocha požárního úseku vyhovuje normovým požadavkům (největší dovolené rozměry PÚ       s konstrukčním systémem nehořlavým jsou 62,5 x 40 m, souč. a do 1,0, objekt o více NP v souladu s tab. 9, ČSN 73 0802)

PÚ 3 (N2.01) - třída mateřské školy v 2. NP (2.07 denní místnost - ložnice, 2.02 výdej obědů, 2.03 šatna, 2.05 sociální zařízení, 2.06 sklad, vzduchotechnika):

pv = 29,4 kg/m2

pn = 25 kg/m2 (denní místnost - ložnice, S = 114,76 m2, ps = 10 kg/m2, an = 1,0, tab. A.1, pol. 4.6, ČSN  73 0802)

pn = 20 kg/m2 (šatna, S = 12,26 m2, ps = 5 kg/m2, an = 1,1, tab. A.1, pol. 14.1 c)

pn = 30 kg/m2 (výdej obědů, S = 10 m2, ps = 5 kg/m2, an = 0,95, tab. A.1, pol. 7.1.4)

pn = 75 kg/m2 (sklad, VZT, S = 7,31 m2, ps = 10 kg/m2, an = 1,0, tab. A.1, pol. 2.6)

pn = 5 kg/m2 (soc. zařízení, S = 17,9 m2, ps = 5 kg/m2, an = 0,7, tab. A.1, pol. 14.2)

pn = 24,97 kg/m2 (průměrné)					S = 162,25 m2

ps = 18,76 kg/m2 (tab. 1, ČSN 73 0802 + vestavěná dřevěná kontrukce)

p = 43,73 kg/m2						So = 36,8125 m2

an = 0,996							So/S = 0,227

as = 0,9								Sm = 114,76 m2

a = 0,955							ho = 2,164 m

b = 0,702	                                                                                     				hs = 3,35 m

c = 1,0                              	                  				ho/hs = 0,646

n = 0,182							So x ho1/2 = 53,091 m3/2

k = 0,2296

- požární riziko - 29,4 kg/m2

- II. stupeň požární bezpečnosti (tab. 8. ČSN 73 0802)

- plocha požárního úseku vyhovuje normovým požadavkům (největší dovolené rozměry PÚ       s konstrukčním systémem nehořlavým jsou 62,5 x 40 m, souč. a do 1,0, objekt o více NP v souladu s tab. 9, ČSN 73 0802)

PÚ 4 (N2.02) - třída mateřské školy v 2. NP (2.13 denní místnost - ložnice, 2.08 výdej obědů, 2.09 šatna, 2.11 sociální zařízení, 2.12 sklad, vzduchotechnika):

pv = 29,4 kg/m2

pn = 25 kg/m2 (denní místnost - ložnice, S = 114,76 m2, ps = 10 kg/m2, an = 1,0, tab. A.1, pol. 4.6, ČSN  73 0802)

pn = 20 kg/m2 (šatna, S = 12,26 m2, ps = 5 kg/m2, an = 1,1, tab. A.1, pol. 14.1 c)

pn = 30 kg/m2 (výdej obědů, S = 10 m2, ps = 5 kg/m2, an = 0,95, tab. A.1, pol. 7.1.4)

pn = 75 kg/m2 (sklad, VZT, S = 7,18 m2, ps = 10 kg/m2, an = 1,0, tab. A.1, pol. 2.6)

pn = 5 kg/m2 (soc. zařízení, S = 17,9 m2, ps = 5 kg/m2, an = 0,7, tab. A.1, pol. 14.2)

pn = 24,93 kg/m2 (průměrné)					S = 162,12 m2

ps = 18,76 kg/m2 (tab. 1, ČSN 73 0802 + vestavěná dřevěná kontrukce)

p = 43,73 kg/m2						So = 36,8125 m2

an = 0,996							So/S = 0,227

as = 0,9								Sm = 114,76 m2

a = 0,955							ho = 2,164 m

b = 0,702	                                                                                     				hs = 3,35 m

c = 1,0                              	                  				ho/hs = 0,646

n = 0,182							So x ho1/2 = 53,091 m3/2

k = 0,2296

- požární riziko - 29,4 kg/m2

- II. stupeň požární bezpečnosti (tab. 8. ČSN 73 0802)

- plocha požárního úseku vyhovuje normovým požadavkům (největší dovolené rozměry PÚ       s konstrukčním systémem nehořlavým jsou 62,5 x 40 m, souč. a do 1,0, objekt o více NP v souladu s tab. 9, ČSN 73 0802)

PÚ 5 (N2.03) - sklad v 2. NP (2.04):

pv = 42,0 kg/m2

pn = 75 kg/m2 (sklad, tab. A.1, pol. 2.6, ČSN  73 0802)

ps = 2 kg/m2 (tab. 1, ČSN 73 0802)				S = 3,5 m2

p = 77 kg/m2							So = 0 m2

an = 1,0							So/S = 0,016

as = 0,9								Sm = 3,5 m2

a = 0,997	                                                                                     				ho = 0 m

b = 0,546	                  						hs = 3,35 m

c = 1,0                              					ho/hs = 0,1

n = 0,005							k = 0,005

- požární riziko - 42,0 kg/m2

- II. stupeň požární bezpečnosti (tab. 8. ČSN 73 0802)

- plocha požárního úseku vyhovuje normovým požadavkům (největší dovolené rozměry PÚ       s konstrukčním systémem nehořlavým jsou 62,5 x 40 m, souč. a do 1,0, objekt o více NP v souladu s tab. 9, ČSN 73 0802)

PÚ 6 (N2.04) - sklad v 2. NP (2.10):

pv = 42,0 kg/m2

pn = 75 kg/m2 (sklad, tab. A.1, pol. 2.6, ČSN  73 0802)

ps = 2 kg/m2 (tab. 1, ČSN 73 0802)				S = 3,5 m2

p = 77 kg/m2							So = 0 m2

an = 1,0							So/S = 0,016

as = 0,9								Sm = 3,5 m2

a = 0,997	                                                                                     				ho = 0 m

b = 0,546	                  						hs = 3,35 m

c = 1,0                              					ho/hs = 0,1

n = 0,005							k = 0,005

- požární riziko - 42,0 kg/m2

- II. stupeň požární bezpečnosti (tab. 8. ČSN 73 0802)

- plocha požárního úseku vyhovuje normovým požadavkům (největší dovolené rozměry PÚ       s konstrukčním systémem nehořlavým jsou 62,5 x 40 m, souč. a do 1,0, objekt o více NP v souladu s tab. 9, ČSN 73 0802)

PÚ 7 (N1.03/N2) - chodby a schodiště vč. výtahu a WC v 1. NP a 2. NP (1.01 vstupní atrium, 1.03 WC v 1. NP, 2.01 galerie v 2. NP) - chráněná úniková cesta typu A:

Vstupní atrium a WC v 1. NP včetně výtahu , schodiště z 1. NP do 2. NP a galerie        v 2. NP budou tvořit chráněnou únikovou cestu typu A vedoucí dvěma východy v protilehlých stěnách do volného prostranství. V souladu s ČSN 73 0802 tvoří CHÚC samostatný požární úsek oddělený od ostatních navazující požárních úseků v objektu požárně dělícími konstrukcemi.

Přilehlé požární úseky jsou v II. stupni požární bezpečnosti.

CHÚC typu A - II. stupeň požární bezpečnosti v souladu s čl. 9.3.2, ČSN 73 0802.

5. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti:

obvodové nosné konstrukce - stěny z vápenopískových cihel

vnitřní nosné konstrukce - stěny a pilíře z vápenopískových cihel

příčky - z pórobetonových příčkovek

stropy - z železobetonových stropních panelů nebo z železobetonových trámců a betonových vložek s betonovou mazaninou a omítkou

schodiště - vnitřní železobetonové, venkovní železobetonová

okna a vchodové dveře - plastové, vnitřní dveře dřevěné

Posouzení stavebních konstrukcí je provedeno podle tab. 12, ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810:

Požární stěny:

požadavek -	REI30 pro II. stupeň PB v NP (EI pro nenosné stěny)

-	REI15 pro II. stupeň PB v posledním NP (EI pro nenosné stěny)

provedení -	požární stěny mezi požárními úseky v objektu budou provedeny                                     z vápenopískových cihel tl. min. 240 mm s oboustrannou omítkou                           a z pórobetonových příčkovek tl. 100 mm s oboustrannou - vyhovuje pro REI30, EI30, REI15 a EI15

Požární stropy:

požadavek -	REI30 pro II. stupeň PB v NP

-	REI15 pro II. stupeň PB v posledním NP

provedení -	požární stropy nad požárními úseky v objektu budou z železobetonových stropních panelů nebo z železobetonových trámců a betonových vložek                s betonovou mazaninou a omítkou - vyhovuje pro REI30 a REI15

Požární uzávěry otvorů:

požadavek -	EI15-C DP3 pro II. stupeň PB v NP a v posledním NP

provedení -	dveře z výdeje obědů (1.15) a z šatny (1.16) PÚ třídy mateřské školy v 1. NP do vstupního atria (1.01) PÚ chodby a schodiště vč. výtahu a WC v 1. NP (CHÚC) budou provedeny s požární odolností min. 15 min. typu EI15-C DP3 se samozavíračem

-	dveře z chodby (1.02) a z ředitelny (1.04) PÚ zázemí mateřské školy v 1. NP do vstupního atria (1.01) PÚ chodby a schodiště vč. výtahu a WC v 1. NP (CHÚC) budou provedeny s požární odolností min. 15 min. typu EI15-C DP3 se samozavíračem

-	dveře z výdeje obědů (2.02) a z šatny (2.03) PÚ třídy mateřské školy v 2. NP do galerie (2.01) PÚ chodby a schodiště vč. výtahu a WC v 2. NP (CHÚC) budou provedeny s požární odolností min. 15 min. typu EI15-C DP3 se samozavíračem

-	dveře z výdeje obědů (2.08) a z šatny (2.09) PÚ třídy mateřské školy v 2. NP do galerie (2.01) PÚ chodby a schodiště vč. výtahu a WC v 2. NP (CHÚC) budou provedeny s požární odolností min. 15 min. typu EI15-C DP3 se samozavíračem

-	dveře z PÚ skladů (2.04, 2.10) do galerie (2.01) PÚ chodby a schodiště             vč. výtahu a WC v 2. NP (CHÚC) budou provedeny s požární odolností min.     15 min. typu EI15-C DP3 se samozavíračem

-	dveře ze zásobování (1.13) PÚ zázemí mateřské školy v 1. NP do venkovního prostoru budou provedeny s požární odolností min. 15 typu EI15-C DP3 se samozavíračem

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu:

požadavek -	REW30 pro II. stupeň PB v NP

-	REW15 pro II. stupeň PB v posledním NP

provedení -	obvodové nosné stěny objektu budou provedeny z vápenopískových cihel           tl. 240 mm s omítkou - vyhovuje pro REW30 a REW15

Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu:

požadavek -	R30 (RE30) pro II. stupeň PB v NP

-	R15 (RE15) pro II. stupeň PB v posledním NP

provedení -	obvodové nosné stěny objektu budou provedeny z vápenopískových cihel           tl. 240 mm s omítkou - vyhovuje pro R30 a R15

-	vnitřní nosné stěny objektu budou provedeny z vápenopískových cihel tl. 240 mm s oboustrannou omítkou - vyhovuje pro R30 a R15

-	nosné pilíře budou provedeny z vápenopískových cihel vel. 300 x 300 mm           s omítkou - vyhovuje pro R30 a R15

-	stropy nad 1. NP a 2. NP budou z železobetonových stropních panelů nebo          z železobetonových trámců a betonových vložek s betonovou mazaninou                     a omítkou - vyhovuje pro RE30 a RE15

-	schodiště z 1. NP do 2. NP bude provedeno železobetonové tl. min. 60 mm             z obyčejného monolitického betonu objemové hmotnosti min. 2000 kg/m3 s výztuží dráty z betonářské oceli s osovou vzdáleností hlavní výztuže od povrchu betonu min. 10 mm - požární odolnost REI30 minut podle tab. 2.6 (Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů)  - vyhovuje pro RE15

Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu:

požadavek -	R15 pro II. stupeň PB

provedení -	ocelové nosné profily venkovních schodišť budou kruhové průřezu 159 x 14 mm (Am/V = 1000 x 499,513/6380 = 78,3 m-1) - požární odolnost R15 minut podle tab. 3.1 (Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů) pro kritickou teplotu θa,cr = 500 °C a nejvyšší přípustný stupeň využití průřezu             μ0 = 0,78 - vyhovuje pro R15

Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které nezajišťují stabilitu objektu:

požadavek -	R15 pro II. stupeň PB

provedení -	dřevěné sloupky v 2. NP budou provedeny průřezu min. 120 x 120 mm - požární odolnost R15 minut podle tab. 5.2.1 a (Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů) - vyhovuje pro R15

-	dřevěné volné nosníky krovu v 2. NP objektu budou provedeny průřezu min.              80 x 120 mm, příp. 100 x 100 mm - požární odolnost R15 minut podle tab. 5.1.4 	(Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů - vyhovuje pro R15

Ostatní stavební konstrukce podle tab. 12, ČSN 73 0802 se v objektu buď nevyskytují nebo pro ně není požadována pož. odolnost.

Požární stěny se stýkají s požárními stropy.

Od požárních pásů lze upustit v souladu s čl. 8.4.10 c, ČSN 73 0802 - jde o požární úseky v objektu s výškou h < 12 m.

Nosné konstrukce vně objektu (zastřešení vstupu) nemusí vykazovat požární odolnost v souladu s čl. 8.7.3, ČSN 73 0802. Pro zastřešení vstupu nebudou použity výrobky, které při požáru odpadávají nebo odkapávají.

Požární odolnost požárně dělicích konstrukcí CHÚC je stanovena podle stupně PB přilehlých požárních úseků v souladu s čl. 9.3.2, ČSN 73 0802. Přilehlé požární úseky jsou    v II. stupni PB. Konstrukce CHÚC vyhovují. Požárně dělicí konstrukce budou z nehořlavých hmot (druhu DP1).

Dveře z přilehlých požárních úseků do CHÚC budou provedeny s požadovanou požární odolností (min. 15 minut typu EI15-C DP3) se samozavírači. Samozavírací zařízení bude instalováno na všechny otevíratelné části uzávěrů a bude zajišťovat správné a funkční uzavření otevíratelných částí.

Stavební konstrukce objektu vyhovují pro stanovené stupně požární bezpečnosti požárních úseků objektu.

Zateplení obvodových stěn (stěny budou provedeny z vápenopískových cihel druhu DP1) bude provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) - ucelenou sestavou s tepelnou izolací z fasádních polystyrenových desek tl. 200 mm a z desek z extrudovaného polystyrenu (soklová část) kotvených k podkladu lepením a hmoždinkami    s armovanou vrstvou z výztužné sítě do lepidla s tenkovrstvou omítkou. Zateplení částí obvodových stěn pod dřevěným obkladem bude provedeno z desek z minerální vlny třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Konstrukce dodatečné vnější izolace bude lepená přímo na obvodovou stěnu, mezi obvodovou stěnou objektu a dodatečnou izolací nebudou vzduchové dutiny umožňující svislé proudění plynů.

Požárně technické vlastnosti zateplovacího systému z polystyrénových desek jsou následující:

Konstrukce zateplení obvodových stěn certifikovaných systémem je hodnocena jako ucelený výrobek třídy reakce na oheň B-s2 (polystyren).

Výhřevnost polystyrenu podle ČSN 73 0824 je H = 39 MJ.kg-1.

Objemová hmotnost polystyrenu 15,1 kg.m-3.

Třída reakce na oheň tepelné izolace E (polystyren).

Maximální obsah organických látek 5,7 %.

Povrchová vrstva bude vykazovat index šíření plamene is = 0 mm.min.-1 - desky budou opatřeny tenkovrstvou omítkou.

Výpočet uvolněného tepla z obvodových stěn zateplených polystyrénovými deskami podle čl. 8.4.7 ČSN 73 0802:

Q = M . H = 15,1 . 0,2 . 39 = 117,78 MJ.m-2 < 150 MJ.m-2

Zateplené obvodové stěny se podle odst. 2, čl. 8.4.5, ČSN 73 0802 považují za požárně uzavřené plochy.

Vnější zateplení provedené podle zásad stanovených čl. 3.1.3, ČSN 73 0810 se považuje za povrchovou úpravu, může se použít i v požárních pásech i v požárně nebezpečném prostoru požárních úseků téhož objektu a neovlivňuje druh stavební konstrukce ani konstrukční systém objektu.

6. Zhodnocení navržených stavebních hmot:

Jedná se o běžně užívané stavební hmoty. Konstrukční systém objektu je nehořlavý    v souladu s čl. čl. 7.2.8 a, ČSN 73 0802. Nepožadují se z hlediska hořlavosti a toxicity žádná další omezení.

7. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob a stanovení únikových cest a jejich kapacity:

Z požárního úseku třídy mateřské školy v 1. NP vedou nechráněné únikové cesty po rovině dveřmi v obvodové stěně přímo do volného prostranství a do vstupního atria v 1. NP chráněné únikové cesty typu A a odtud vchodovými dveřmi do volného prostranství.

Obsazení PÚ třídy mateřské školy v 1. NP osobami podle ČSN 73 0818:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místn.	Druh		plocha		počet	Položka	Plocha		Souči-		čl.

Číslo	místnosti 	m2		osob			na os.		nitel		6

proj.			v m2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.18	Denní místnost	114,76		25	2.1.2		-		1,3		33

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součinitel a = 0,973

Započitatelný počet osob = 33 osob (dětí)

Délky nechráněných únikových cest přímo do volného prostranství a do CHÚC z PÚ třídy mateřské školy v 1. NP nejsou delší než 40 m (vyhovuje tab. 17, ČSN 73 0802 pro souč. a do 1,0).

Šířky nechráněných únikových cest z PÚ třídy mateřské školy v 1. NP:

u = E/K x s = 33/122,7 x 1,5 = 0,403; postačuje 1 únikový pruh - vyhovuje (vyhovují jednokřídlové dveře šířky 0,9 m)

Z požárního úseku zázemí mateřské školy v 1. NP vedou nechráněné únikové cesty po rovině do chodby v 1. NP a odtud vchodovými dveřmi do volného prostranství a do vstupního atria v 1. NP chráněné únikové cesty typu A a odtud vchodovými dveřmi do volného prostranství. Z místnosti zásobování je únik umožněn dveřmi přímo do volného prostranství. Z přípravy jídla je únik umožněn přes zásobování a odtud dveřmi do volného prostranství.

Začátek únikových cest z PÚ zázemí mateřské školy v 1. NP je v ose východu (dveří)               z místností v souladu s čl. 9.10.2, ČSN 73 0802.

Obsazení PÚ zázemí mateřské školy v 1. NP osobami podle tab. 1, ČSN 73 0818:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místn.	Druh		plocha		počet	Položka	Plocha		Souči-		čl.

Číslo	místnosti 	m2		osob			na os.		nitel		6

proj.			v m2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.04	Ředitelna	16,22		-	1.1.1		5,0		-		4

1.05	Zasedací míst.	16,9		-	1.2		1,5		-		12

1.14	Příprava jídla	42,28		4	2.1.2		-		1,3		6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součinitel a = 0,961

Započitatelný počet osob = 22 osob

Délky nechráněných únikových cest chodbou do volného prostranství a do CHÚC z PÚ zázemí mateřské školy v 1. NP nejsou delší než 40 m (vyhovuje tab. 17, ČSN 73 0802 pro souč. a do 1,0).

Šířky nechráněných únikových cest z PÚ zázemí mateřské školy v 1. NP:

u = E/K x s = 22/123,9 x 1,5 = 0,256; postačuje 1 únikový pruh - vyhovuje (vyhovují jednokřídlové dveře šířky 0,9 m)

Z požárního úseku třídy mateřské školy v 2. NP vedou nechráněné únikové cesty dveřmi v obvodové stěně a po schodech venkovního schodiště směrem dolů do volného prostranství a do galerie v 2. NP a po schodech směrem dolů do vstupního atria v 1. NP chráněné únikové cesty typu A a odtud vchodovými dveřmi do volného prostranství.

Obsazení PÚ třídy mateřské školy v 2. NP osobami podle ČSN 73 0818:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místn.	Druh		plocha		počet	Položka	Plocha		Souči-		čl.

Číslo	místnosti 	m2		osob			na os.		nitel		6

proj.			v m2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.13	Denní místnost	114,76		25	2.1.2		-		1,3		33

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součinitel a = 0,971

Započitatelný počet osob = 33 osob (dětí)

Délky nechráněných únikových cest po venkovním schodišti do volného prostranství a do CHÚC z PÚ třídy mateřské školy v 2. NP nejsou delší než 40 m (vyhovuje tab. 17, ČSN      73 0802 pro souč. a do 1,0).

Šířky nechráněných únikových z PÚ třídy mateřské školy v 2. NP:

u = E/K x s = 33/82,9 x 1,5 = 0,597; postačuje 1 únikový pruh - vyhovuje (vyhovují jednokřídlové dveře šířky 0,9 m)

Z požárního úseku třídy mateřské školy v 2. NP vedou nechráněné únikové cesty dveřmi v obvodové stěně a po schodech venkovního schodiště směrem dolů do volného prostranství a do galerie v 2. NP a po schodech směrem dolů do vstupního atria v 1. NP chráněné únikové cesty typu A a odtud vchodovými dveřmi do volného prostranství.

Obsazení PÚ třídy mateřské školy v 2. NP osobami podle ČSN 73 0818:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místn.	Druh		plocha		počet	Položka	Plocha		Souči-		čl.

Číslo	místnosti 	m2		osob			na os.		nitel		6

proj.			v m2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.13	Denní místnost	114,76		25	2.1.2		-		1,3		33

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součinitel a = 0,971

Započitatelný počet osob = 33 osob (dětí)

Délky nechráněných únikových cest po venkovním schodišti do volného prostranství a do CHÚC z PÚ třídy mateřské školy v 2. NP nejsou delší než 40 m (vyhovuje tab. 17, ČSN      73 0802 pro souč. a do 1,0).

Šířky nechráněných únikových z PÚ třídy mateřské školy v 2. NP:

u = E/K x s = 33/82,9 x 1,5 = 0,597; postačuje 1 únikový pruh - vyhovuje (vyhovují jednokřídlové dveře šířky 0,9 m)

Mezní délka chráněné únikové cesty typu A, tj. 120 m podle čl. 9.10.5, ČSN 73 0802 nebude překročena.

Započitatelný počet evakuovaných osob z požárních úseků v objektu na východech na volné prostranství v souladu s čl. 9.11.13 + tab. 22, ČSN 73 0802:

10 osob z každého PÚ třídy mateřské školy v 2. NP po venkovním schodišti (celkem            20 osob), 10 osob z PÚ třídy mateřské školy v 1. NP dveřmi v obvodové stěně, 12 osob z PÚ zázemí mateřské školy v 1. NP chodbou a dveřmi v obvodové stěně, 23 osob z každého           PÚ třídy mateřské školy v 2. NP prostorem chráněné únikové cesty (celkem 46 osob), 23 osob z PÚ třídy mateřské školy v 1. NP prostorem chráněné únikové cesty, 10 osob z PÚ zázemí mateřské školy v 1. NP prostorem chráněné únikové cesty.

Posouzení šířky únikové cesty z požárních úseků tříd mateřské školy v 2. NP prostorem chráněné únikové cesty po schodišti do vstupního atria v 1. NP:

u = ∑ E/K x s = 46/120 x 1,4 = 0,537; postačuje 1 únikový pruh - vyhovuje.

Posouzení šířky únikových cest z požárních úseků tříd mateřské školy v 1. NP a 2. NP prostorem chráněné únikové cesty a na východu na volné prostranství:

u = ∑ E/K x s = 23/160 x 1,4 + 46/120 x 1,4 + 10/160 x 1,4 = 0,825; postačuje              1 únikový pruh - vyhovuje (vyhovují jednokřídlové dveře šířky 1 m).

V CHÚC nebude žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří a madel zábradlí.

V prostoru CHÚC nebudou rozvody plynu.

V prostoru CHÚC nebudou volně vedené rozvody vzduchotechnických zařízení.

V prostoru CHÚC nebudou volně vedené rozvody elektroinstalace ani elektrické rozvaděče.

Podlahy na obou stranách dveří, jimiž prochází únikové cesty, budou do vzdálenosti min. šířky dveřního křídla ve stejné výškové úrovni. Dveře, jimiž prochází únikové cesty, nebudou mít prahy. Podlahová krytina v CHÚC bude z keramické dlažby (požadavek pro index šíření plamene is < 100 mm.min-1 je splněn).

Větrání CHÚC bude přirozené v souladu s čl. 9.4.2 a 1, ČSN 73 0802. Větrání bude prosklenými větracími otvory o otevíratelné ploše alespoň 10 % půdorysné plochy cesty              v podlaží umístěnými v každém podlaží, tj. dvěma okny v 2. NP (vel. 2 x 1 x 2 = 4 m2 otevíratelné plochy) a přirozeně prosklenými dveřními otvory v 1. NP (vel. 2 x 1 x 2,5 = 5 m2 otevíratelné plochy). Okenní otvory budou svým provedením a umístěním umožňovat unikajícím osobám snadnou manipulaci (otevírací mechanismus manuálně ovládaný bude nejvýše 1,8 m nad úrovní přilehlé podlahy) v souladu s č. 9.4.2 a 1, ČSN 73 0802.

V CHÚC typu A z PÚ tříd mateřské školy - ve vstupním atriu v 1. NP, na schodišti          z 1. NP do 2. NP a v galerii v 2. NP bude instalováno nouzové osvětlení s dobou svícení na vlastní zdroj 1 hod (viz odst. 12 - Zhodnocení technických a technologických zařízení objektu).

Obě podlaží mateřské školy budou bezbariérově přístupná osobním elektrickým výtahem (trakční výtah bez strojovny). Výtah bude přístupný ze vstupního atria v 1. NP                a bude ústit do galerie v 2. NP. Výtah bude součástí požárního úseku CHÚC typu A chodeb   a schodiště včetně výtahu a WC v 1. NP a 2. NP.

Výtah v CHÚC typu A nemusí tvořit samostatný požární úsek v souladu s čl. 8.10.3, ČSN 73 0802, jelikož jsou splněny tyto podmínky:

a) výtahová klec je určena pouze pro dopravu osob, je z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, výtah bude bez strojovny;

b) spojuje nejvýše 7 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží v chráněné únikové cestě typu A;

c) konstrukce, která ohraničuje prostor šachty (včetně uzávěrů otvorů - dveří) je druhu DP1 nebo DP2 - bude z ocelové konstrukce opláštěné bezpečnostním sklem včetně dveří.

V prostoru výtahové šachty se nebude nacházet požární zatížení (např. olejové zásobníky hydraulických výtahů; olej v zařízení umožňující pohyb výtahové klece se za požární zatížení nepovažuje).

Výtah umístěný v chráněné únikové cestě typu A podle čl. 8.10.3, ČSN 73 0802 se považuje za požárně odvětraný vně objektu v souladu s poznámkou čl. 12.9.3. Volně vedené elektrické rozvody výtahu se požárně nehodnotí podle posledního odstavce čl. 12.9.3.

Výtah bude označen tabulkou „Tento výtah neslouží pro evakuaci osob“.

Na únikových cestách bude zřetelně označen směr úniku podle ČSN 01 8013 všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný z prostoru objektu.

Prostory únikových cest budou trvale volné a nejméně v předpokládané šířce vždy průchozí, nebude zde být uložen žádný materiál nebo jiné zařízení. Na únikových cestách nebudou umístěny takové reflexní plochy nebo zrcadla, které by mohly unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru úniku.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, budou otevíravé otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech. Pro mateřskou školu nebudou použity dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla budou opatřena bezpečnostním sklem, přičemž spodní třetina dveří zasklena nebude (§ 49 Vyhlášky č. 268/2009 Sb.).

Dveře na únikových cestách se budou otvírat ve směru úniku kromě dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny místností, kde úniková cesta začíná, a východových dveří na volné prostranství, pokud jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob v souladu               s čl. 9.13.2, ČSN 73 0802 - vyhovuje.

Ve vstupním atriu, v denní místnosti třídy a v šatně mateřské školy v 1. NP a v galerii, v denních místnostech a v šatnách tříd mateřské školy v 2. NP budou osazena zařízení autonomní detekce a signalizace (autonomní hlásiče kouře podle ČSN EN 14604) ve smyslu Vyhlášky č. 23/2008 Sb. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb.

8. Stanovení odstupové vzdálenosti, vymezení požárně nebezpečného prostoru:

Od pož. otevřených ploch oken jihovýchodní stěny PÚ třídy mateřské školy v 1. NP (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 24,2 kg/m2, lu = 14,5 m, hu do 3 m, po = 56 %, d = 3,1 m

Od pož. otevřených ploch oken jihozápadní stěny PÚ třídy mateřské školy v 1. NP (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 24,2 kg/m2, lu = 6,25 m, hu do 3 m, po = 45 %, d = 2,02 m

Od pož. otevřených ploch oken severozápadní stěny PÚ třídy mateřské školy v 1. NP (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 24,2 kg/m2, lu = 6,9 m, hu do 3 m, po do 40 %, d = 1,82 m

Od pož. otevřených ploch oken jihovýchodní stěny PÚ zázemí mateřské školy v 1. NP (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 33,9 kg/m2, lu = 14,65 m, hu do 3 m, po do 40 %, d = 2,59 m

Od pož. otevřené plochy okna severovýchodní stěny přípravy jídel PÚ zázemí mateřské školy v 1. NP (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 33,9 kg/m2, délka okna 2 m, výška okna 1,25 m, d = 1,75 m

Od pož. otevřených ploch oken a dveří severozápadní stěny PÚ zázemí mateřské školy              v 1. NP (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 33,9 kg/m2, lu = 11,25 m, hu do 3 m, po do 40 %, d = 2,54 m

Od pož. otevřených ploch oken jihovýchodní stěny PÚ třídy mateřské školy v 2. NP (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 29,4 kg/m2, lu = 14,75 m, hu do 3 m, po = 49 %, d = 3,03 m

Od pož. otevřené plochy okna jihozápadní stěny PÚ třídy mateřské školy v 2. NP (tab. F.2, ČSN 73 0802):

pv = 29,4 kg/m2, délka okna 5 m, výška okna 2,25 m, d = 3,47 m

Od pož. otevřené plochy dveří severozápadní stěny PÚ třídy mateřské školy v 2. NP (tab. F.2, ČSN 73 0802):

pv = 29,4 kg/m2, délka dveří 1 m, výška dveří 2,6 m, d = 1,64 m

Od pož. otevřených ploch oken severozápadní stěny PÚ třídy mateřské školy v 2. NP (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 29,4 kg/m2, lu = 6,9 m, hu do 3 m, po do 40 %, d = 2,09 m

Od pož. otevřených ploch oken jihovýchodní stěny PÚ třídy mateřské školy v 2. NP (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 29,4 kg/m2, lu = 12,75 m, hu do 3 m, po = 56 %, d = 3,43 m

Od pož. otevřené plochy okna severovýchodní stěny PÚ třídy mateřské školy v 2. NP (tab. F.2, ČSN 73 0802):

pv = 29,4 kg/m2, délka okna 5 m, výška okna 2,25 m, d = 3,47 m

Od pož. otevřené plochy dveří severozápadní stěny PÚ třídy mateřské školy v 2. NP (tab. F.2, ČSN 73 0802):

pv = 29,4 kg/m2, délka dveří 1 m, výška dveří 2,6 m, d = 1,64 m

Od pož. otevřených ploch oken severozápadní stěny PÚ třídy mateřské školy v 2. NP (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 29,4 kg/m2, lu = 6,9 m, hu do 3 m, po do 40 %, d = 2,09 m

Od částečně požárně otevřené plochy dřevěného obložení jihovýchodní a severozápadní stěny (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 15 kg/m2, lu = 6,75 m, hu = 8 m, po = 100 %, d = 6,24 m

Od částečně požárně otevřené plochy dřevěného obložení venkovních schodišť (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 15 kg/m2, lu do 4,5 m, hu = 6,5 m, po = 100 %, d = 4,61 m

V požárně nebezpečném prostoru požárních úseků objektu se nenachází jiné objekty ani požární úseky s požárně otevřenými plochami.

V požárně nebezpečném prostoru požárních úseků objektu nebudou zřizována parkovací místa pro silniční vozidla ani sklady hořlavého materiálu.

Střešní plášť objektu se nepovažuje za požárně otevřenou plochu v souladu                      s čl. 8.15.1 a + čl. 8.15.4 b 1, ČSN 73 0802.

Požárně nebezpečný prostor požárních úseků objektu nepřesahuje hranici stavebního pozemku.

Odstupy od stávajících objektů:

Jsou stávající, dostatečné. Posuzovaný objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru žádného stávajícího objektu.

Od pož. otevřených ploch stávajících rodinných domů (tab. F.1, ČSN   73 0802):

pv = 40 kg/m2 (podle tab. B.1, pol. 10, ČSN 73 0802) + (10 - 5) x 1,15 kg/m2 (p´v podle           čl. B.1.2, ČSN 73 0802 pro ps = 10 kg/m2) + 5 (podle čl. 10.4.4, ČSN 73 0802) = 50,75 kg/m2, lu do 15 m, hu do 6 m, po do 40 %, d = 5,94 m

Od pož. otevřených ploch stávajících bytů v okolních objektech (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 45 + 5 = 50 kg/m2, lu do 24 m, hu do 9 m, po do 40 %, d = 8,65 m

Od pož. otevřených ploch stávajících hospodářských objektů (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 30 kg/m2, lu do 15 m, hu do 3 m, po do 40 %, d = 2,4 m

Od pož. otevřených ploch stávajících garáží pro osobní automobily (tab. H.1, ČSN 73 0804):

te = 45 min., lu do 6 m, hu do 3 m, po do 60 %, d = 3,57 m

Od pož. otevřených ploch stávajících komerčních objektů (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 50 kg/m2, lu ˃ 45 m, hu do 9 m, po do 40 %, d = 9,7 m

Od pož. otevřených ploch severovýchodní stěny navrženého skladu zahradní techniky            a hraček investora (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 56,8 kg/m2, lu = 5 m, hu do 3 m, po = 100 %, d = 5,1 m

Od pož. otevřených ploch severozápadní stěny navrženého skladu zahradní techniky a hraček investora (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 56,8 kg/m2, lu do 4,5 m, hu do 3 m, po = 100 %, d = 4,91 m

9. Určení zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst:

Požární voda bude zabezpečena z hydrantového rozvodu města Domažlice, nejbližší nadzemní hydrant se nachází v komunikaci ve vzdálenosti cca 100 m od objektu jihozápadním směrem (vyhovuje tab. 1, ČSN 73 0873 pro max. vzdálenost hydrantu 150 m od objektu, max. vzdálenost hydrantů mezi sebou 300 m, podle tab. 2 je třeba nejmenší dimenze přívodního potrubí DN 100 mm, množství vody Q = 6,0 l.s-1 pro doporučenou rychlost proudění vody v potrubí v = 0,8 m.s-1 při tlaku 0,2 MPa - hydrantový rozvod požadavky splňuje).

Vnitřní odběrní místa se pro PÚ v objektu nepožadují v souladu s čl. 4.4 b 1, ČSN    73 0873 (součin S x p je menší než 9 000).

10. Vymezení zásahových cest a jejich technické vybavení, zhodnocení příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku:

Příjezd k objektu bude zajištěn po stávajících zpevněných komunikacích města Domažlice a po zpevněných plochách areálu s dostatečnou šířkou a únosností pro příjezd požární techniky. Přístupová komunikace k objektu je v souladu s čl. 12.2.1, ČSN 73 0802     a přílohy č. 3, Vyhlášky č. 23/2008 Sb., požadovaná vzdálenost komunikace je do 20 m od vchodů do objektu, šířka vozovky není menší než požadované 3 m, vjezdy pro příjezd požárních vozidel nejsou užší než požadovaných 3 500 mm a nižší než požadovaných            4 100 mm - vyhovuje.

Požární zásah bude prováděn z vnějšku objektu mobilní technikou, přístup zasahujících jednotek do objektu je možný po únikových cestách a otvory v obvodových stěnách.

Nástupní plochy nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.4.4 b, ČSN 73 0802, výška objektu je do 12 m.

Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.5.1, ČSN 73 0802, nebude veden požární zásah ve výšce větší než 22,5 m, objekt má v obvodových stěnách otvory vhodné pro vedení protipožárního zásahu.

Vnější zásahové cesty nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.6.2, ČSN 73 0802, přístup na střechu je možno zajistit pomocí požární techniky, vedení požárního zásahu ze střechy objektu se však nepředpokládá

11. Stanovení počtu a druhu přenosných hasicích přístrojů a způsob rozmístění přenosných hasicích přístrojů:

V PÚ třídy mateřské školy v 1. NP budou osazeny 2 PHP práškové s hasicí schopností nejméně 21 A, v PÚ zázemí mateřské školy v 1. NP budou osazeny 2 PHP práškové s hasicí schopností nejméně 21 A, v každém PÚ třídy mateřské školy v 2. NP budou osazeny 2 PHP práškové s hasicí schopností nejméně 21 A, hasicí přístroje budou dostupné i pro PÚ skladů             v 2. NP.

Výpočet počtu PHP pro PÚ třídy mateřské školy v 1. NP:

Počet PHP podle čl. 12.8, ČSN 73 0802:

nr = 0,15 x (S x a x c3)1/2 = 0,15 x (167,6 x 0,973 x 1,0)1/2 = 1,916 ks

Počet hasicích jednotek podle příl. 4, Vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

nhj = 6 x nr = 6 x 1,916 = 11,496 hasicích jednotek

Počet PHP podle příl. 4, tab. 1, Vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

nhj/HJ = 11,496/6 = 1,916 ks, tzn. 2 PHP práškové s hasicí schopností nejméně 21 A

Výpočet počtu PHP pro PÚ zázemí mateřské školy v 1. NP:

Počet PHP podle čl. 12.8, ČSN 73 0802:

nr = 0,15 x (S x a x c3)1/2 = 0,15 x (152,47 x 0,961 x 1,0)1/2 = 1,816 ks

Počet hasicích jednotek podle příl. 4, Vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

nhj = 6 x nr = 6 x 1,816 = 10,896 hasicích jednotek

Počet PHP podle příl. 4, tab. 1, Vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

nhj/HJ = 10,896/6 = 1,816 ks, tzn. 2 PHP práškové s hasicí schopností nejméně 21 A

Výpočet počtu PHP pro PÚ třídy mateřské školy v 2. NP:

Počet PHP podle čl. 12.8, ČSN 73 0802:

nr = 0,15 x (S x a x c3)1/2 = 0,15 x (162,25 x 0,971 x 1,0)1/2 = 1,893 ks

Počet hasicích jednotek podle příl. 4, Vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

nhj = 6 x nr = 6 x 1,893 = 11,358 hasicích jednotek

Počet PHP podle příl. 4, tab. 1, Vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

nhj/HJ = 11,358/6 = 1,893 ks, tzn. 2 PHP práškové s hasicí schopností nejméně 21 A

Výpočet počtu PHP pro PÚ třídy mateřské školy v 2. NP:

Počet PHP podle čl. 12.8, ČSN 73 0802:

nr = 0,15 x (S x a x c3)1/2 = 0,15 x (162,12 x 0,971 x 1,0)1/2 = 1,892 ks

Počet hasicích jednotek podle příl. 4, Vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

nhj = 6 x nr = 6 x 1,892 = 11,352 hasicích jednotek

Počet PHP podle příl. 4, tab. 1, Vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

nhj/HJ = 11,352/6 = 1,892 ks, tzn. 2 PHP práškové s hasicí schopností nejméně 21 A

Výpočet počtu PHP pro PÚ skladů v 2. NP:

Počet PHP podle čl. 12.8, ČSN 73 0802:

nr = 0,15 x (S x a x c3)1/2 = 0,15 x (3,5 x 0,997 x 1,0)1/2 = 0,29 ks

Počet hasicích jednotek podle příl. 4, Vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

nhj = 6 x nr = 6 x 0,29 = 1,74 hasicích jednotek

Počet PHP podle příl. 4, tab. 1, Vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

nhj/HJ = 1,74/2 = 0,87 ks, tzn. 1 PHP práškový s hasicí schopností nejméně 8 A

12. Zhodnocení technických a technologických zařízení objektu:

Plynovodní přípojka:

Objekt bude připojen plynovodní přípojkou z plynovodního řadu, přípojka bude ukončena ve skříni v pilířku na hranici s veřejným pozemkem. Tlak plynu přiváděného STL přípojkou bude redukován regulační soupravou, regulátor bude umístěn společně s hlavním uzávěrem plynu ve skříni. Umístění regulátoru bude v souladu s TPG 609 01. Plynoměr bude umístěn spolu s HUP ve skříni. Umístění plynoměru bude v souladu s TPG 934 01. Prostor, kde bude umístěn HUP, musí být trvale přístupný - bude z volného prostranství, dvířka budou uzamykatelná s větráním. Hlavní uzávěr plynu bude označen dle ČSN 01 8012. Na dvířkách bude umístěn nápis „Hlavní uzávěr plynu“ příp. zkratka „HUP“ a „Zákaz kouření                        a manipulace s ohněm v okruhu 1,5 m“.

Bude  proveden vnitřní domovní plynovod, bude napojen kotel na vytápění (spotřebič v provedení „C“). příp. sporáky na vaření (spotřebiče v provedení „A“).

Instalace tepelných spotřebičů a rozvod plynového potrubí v objektu bude proveden dle ČSN EN 1775, TPG 704 01 a dalších plynárenských předpisů.

Průchody plynovodu stěnami objektu budou opatřeny chráničkami. Chráničky budou utěsněny. Před vložením potrubí do chráničky bude toto potrubí opatřeno nátěrem proti korozi. Chránička na vstupu do objektu musí být utěsněna podle TPG 704 01. Plynovod bude proveden oprávněnou organizací. Vnitřní plynová instalace bude provedena z měděných nebo ocelových trubek s nerozebíratelnými spoji. Plynovod uvnitř objektu bude opatřen nátěrem žluté barvy nebo alespoň žlutým proužkem při průchodu konstrukcemi a u uzávěrů. Větrání místností s plynovými spotřebiči bude provedeno v souladu s ČSN EN 1775 a TPG  70 401               a pokyny výrobce.

Před plynovými spotřebiči budou instalovány spotřebičové uzávěry - kulové kohouty,         v souladu s TPG 704 01 budou za spotřebičovými uzávěry umístěny pojistné termické protipožární vsuvky.

Zkouška domovního plynovodu - vnitřní plynovod - bude provedeno podle ČSN EN 1775 a TPG 70 401. Celé zařízení bude podrobeno výchozí revizi.

Celé zařízení bude podrobeno výchozí revizi.

Plynovod je zakázáno bez zvláštních bezpečnostních opatření vést:

a) výtahovými šachtami, šachtami pro shoz odpadků, nepřístupnými a nevětranými šachtami, otevřenými větracími šachtami a půdorysné ploše menší než 1 m2;

b) komínovými průduchy a komínovým zdivem;

c) za i pod stabilně zabudovanými předměty;

d) místy, kde by byl nadměrně vystaven mechanickému poškození, nadměrnému mechanickému nebo tepelnému namáhání apod.;

e) chráněnými únikovými cestami s výjimkami uvedenými v příslušných předpisech;

f) půdami kromě případů, kdy je plynovod zaveden do bytových půdních prostorů, ateliérů apod.;

g) v podlahách (kromě laboratoří, kuchyní veřejného stravování, dílen, kde je to nutné               z bezpečnostních nebo dispozičních důvodů), ve schodišťových stupních nebo ve stropech;

h) prostory jiného uživatele kromě stoupacího vedení - stoupací vedení kromě spotřebního rozvodu nesmí procházet obytnými místnostmi;

i) místnostmi určenými pro elektrická zařízení (trafostanice, strojovny výtahů apod.).

Rozvody tepla:

Vytápění objektu bude ústřední teplovodní v radiátorech a trubkách v kombinaci         s podlahovým topením z kotle na zemní plyn (spotřebič v provedení „C“ - turbo) o výkonu do 50 kW s odtahem spalin do sopouchu jednoprůduchového třísložkového komínového tělesa. Kotel bude umístěn v technické místnosti v 1. NP. Kotel bude rovněž zajišťovat ohřev teplé užitkové vody v akumulačních zásobnících vody.

Indikace havarijních stavů zdroje tepla (kotle na výtápění nad 24 kW) dle požadavku čl. 6.6, ČSN 06 0310 bude hlášením přes GSM bránu na mobilní telefon provozovatele objektu.

Prostor (místnost) s topidlem (kotlem na vytápění) o výkonu do 50 kW nemusí tvořit samostatný požární úsek v souladu s čl. 5.3.2 d, ČSN 73 0802.

Ve smyslu ČSN 07 0703 ani Vyhlášky ČÚBP č. 91/93 Sb. se s ohledem na výkon topidla nejedná o kotelnu.

Komín, spalinové cesty a připojení spotřebičů paliv dle ČSN 73 4201 a TPG 800 01. O výsledku kontroly spalinových cest od topidla na zemní plyn (kotle na vytápění) bude předložena revizní zpráva v souladu s ČSN 73 4201 a Vyhlášky č. 34/2016 Sb. Na komín       a spalinové cesty budou prováděny pravidelné kontroly spalinových cest a čištění podle Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Třísložkový komín bude proveden podle návodu od výrobce a platných předpisů. Výška komínového tělesa nad střechou bude min. 650 mm. Podle Vyhlášky č. 23/2008 Sb.,     § 8 bude zajištěna konstrukce komínu a kouřovodu včetně dodržení vzdáleností stavebních konstrukcí z výrobků třídy reakce na oheň B až F od vnějšího povrchu pláště komínu              a kouřovodu. Vzdálenost bude dokladována zkouškou od výrobce podle ČSN EN 1443. Komín bude označen štítkem.

Instalace tepelných spotřebičů bude provedena dle návodu výrobce a dle ČSN           06 1008.

Kabelové rozvody NN:

Elektroinstalace bude provedena dle platných předpisů oboru elektro do daného prostředí. V objektu nebudou volně vedené kabelové rozvody. Kabelové rozvody budou vedeny pod omítkou s minimálním krytím 10 mm nebo budou kryty sádrokartonovými konstrukcemi (desky tl. 12,5 mm, třída reakce na oheň A2). Hlavní vypínač elektrické energie bude v elektroměrovém rozvaděči v pilíři v oplocení.

Nouzové osvětlení:

V chráněné únikové cestě typu A z PÚ tříd mateřské školy - ve vstupním atriu v 1. NP, na schodišti z 1. NP do 2. NP a v galerii v 2. NP bude instalováno nouzové osvětlení s dobou svícení na vlastní zdroj 1 hod.

Nouzové osvětlení bude v souladu s čl. 9.15.2, ČSN 73 0802 bez centrálního zdroje (bude pouze s lokálními bateriovými zdroji uvnitř jednotlivých svítidel, přičemž interní zdroje budou v běžném provozu přívodem napětí pouze trvale dobíjeny), tato svítidla budou při požáru (při výpadku elektroinstalace, resp. při výpadku běžného osvětlení) napájena pouze            z interních akumulátorů. Z pohledu funkce při požáru není požadavek na kabely ani funkční integritu kabelových tras.

Prostupy rozvodů kabelů a potrubí:

Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy rozvodů a instalací, budou dotaženy až       k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce, požárně dělicí konstrukce může být případně        i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce v souladu s čl. 6.2.1, ČSN 73 0810.

Těsnění prostupů bude provedeno požárními přepážkami nebo ucpávkami typu EI                  v souladu s čl. 6.2.1 a).

Dotěsnění (např. dozděním, příp. dobetonováním) hmotami třídy A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce podle čl. 6.2.1 b) bude provedeno u prostupů podle odst. 1) zděnými nebo betonovými (stěn a stropů), jedná-li se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplou nebo studenou vodou, topením, chlazením apod.). Potrubí bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo bude mít vnější průměr potrubí max.  30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupu (pokud jsou) budou nehořlavé, t.j. třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce nebo podle odst. 2) jedná-li se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci, tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou. Vzdálenost mezi prostupy podle bodu b) musí být alespoň 500 mm.

Těsnění požárních klapek a klapek pro odvod tepla a kouře dle čl. 6.2.2, ČSN 73 0810 se zde nepředpokládá.

Dodatečné dotěsňování spar dle čl. 6.3, ČSN 73 0810 se zde nepředpokládá.

Vzduchotechnické rozvody:

Každé oddělení mateřské školy bude mít řízení větrání přes samostatné rekuperační jednotky umístěné v místnostech skladů a vzduchotechniky vždy v rámci samostatného požárního úseku třídy mateřské školy v 1. NP a 2. NP (každý požární úsek třídy mateřské školy bude mít vlastní rekuperační jednotku se vzduchotechnickým potrubím, které bude sloužit pouze pro tento požární úsek a které nebude zasahovat do ostatních požárních úseků objektu).

Každá rekuperační jednotka bude mít vlastní sání přes obvodovou stěnu a odvod vzduchu nad střechu objektu s obezděním pórobetonovými příčkovkami v 2. NP.

Prostory zázemí mateřské školy budou větrány přirozeně okenními a dveřními otvory.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi nejsou řešeny, požární klapky se nepožadují.

Vyústění vzduchotechnického potrubí vně objektu bude uspořádáno a umístěno tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo do jiných objektů.

Otvory pro výfuk vzduchu budou nejméně 1,5 m od východů z únikových cest na volné prostranství.

Otvory pro sání vzduchu budou vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle alespoň       3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn.

Hlavní uzávěr vody bude v technické místnosti v 1. NP.

Objekt bude zajištěn hromosvodem - bude chráněn proti účinkům blesku dle požadavku ČSN EN 62305.

13. Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí:

Vzhledem k charakteru objektu nejsou žádné další požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

14. Posouzení požadavků na požárně bezpečnostní zařízení a způsob jejich umístění             a instalace do stavby:

Samočinné stabilní hasicí zařízení se v souladu s čl. 6.6.10, ČSN 73 0802 nepožaduje.

Samočinné odvětrací zařízení se v souladu s čl. 6.6.11, ČSN 73 0802 nepožaduje.

Instalace zařízení EPS se nepožaduje v souladu s odst. 4.2, ČSN 73 0875.

Ve vstupním atriu, v denní místnosti třídy a v šatně mateřské školy v 1. NP a v galerii, v denních místnostech a v šatnách tříd mateřské školy v 2. NP budou osazena zařízení autonomní detekce a signalizace (autonomní hlásiče kouře podle ČSN EN 14604) ve smyslu Vyhlášky č. 23/2008 Sb. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb.

15. Rozsah a způsob umístění výstražných a bezpečnostních značek včetně vyhodnocení míst umístění:

Pozor elektrické zařízení = všechna elektrická zařízení

Zákaz použití vody pro hašení = na elektrických zařízeních

Hlavní vypínač = hlavní vypínač elektrického zařízení

Hlavní uzávěr vody = hlavní uzávěr vody

Úniková cesta = směry úniku v prostoru únikových cest

HUP = hlavní uzávěr plynu

Hlavní uzávěr plynu bude dále označen tabulkou se zákazem kouření a manipulace s ohněm  v okruhu 1,5 m od skříně.

Bezpečnostní značky musí odpovídat ČSN ISO 3864 (01 8013).

Sklad zahradní techniky a hraček:

1. Použité podklady:

Projektová dokumentace z března 2019, zak. č. 20/2019, zodpovědný projektant Ing. Zbyněk Wolf, ČSN 73 0802, 73 0804, 73 0818, 73 0873, 73 0875 a ČSN související, Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, Vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška                            č. 268/2009 Sb., Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, Vyhláška č. 268/2011 Sb., Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.

2. Popis stavby:

Charakter skladu z hlediska ČSN 73 0802:

Počet nadzemních podlaží:		1

Počet podzemních podlaží:			0

Požární výška objektu:		h = 0 m

Konstrukční systém:			hořlavý (v souladu s čl. 7.2.8 c 2, ČSN 73 0802)

Zastavěná plocha:			12,5 m2

Na školní zahradě bude provedena novostavba dřevěné kolny, která bude sloužit ke skladování zahradní techniky a venkovních hraček. Kolna bude s jedním nadzemním užitným podlažím bez podsklepení. Jedná se o samostatně stojící objekt půdorysné velikosti 5 x 2,5 m.

Základy budou betonové monolitické, příp. z betonových bednících dílců s výplní betonem, nosná konstrukce a opláštění budou dřevěné, krov bude dřevěný se skládanou krytinou na dřevěných latích, podlaha bude betonová, okno a dveře budou dřevěné.

Sklad nebude připojen elektrickou, vodovodní, kanalizační ani plynovodní přípojkou     a nebude vytápěn.

3. Členění na požární úseky:

Sklad zahradní techniky a hraček tvoří samostatný požární úsek:

PÚ (N1.01) - sklad zahradní techniky a hraček (prostory pro zahradní stroje, obslužné vozíky apod. sloužící k údržbě zahrad u rodinných domů, bytových domů, sportovních areálů apod.            s hmotností těchto zařízení do 1 000 kg, ať již jsou bez pohonu nebo s elektrickým či palivovým pohonem - nezahrnují se do garáží v souladu s poznámkou čl. I.2.2, ČSN 73 0804)

4. Požární riziko (pv - kg/m2), stupeň PB, velikost PÚ:

PÚ (N1.01) - sklad zahradní techniky a hraček:

pv = 41,8 kg/m2

pn = 40 kg/m2							S = 12,5 m2

ps = 5 kg/m2 (tab. 1, ČSN 73 0802)				So = 1,0 m2

p = 35 kg/m2							So/S = 0,08

an = 1,0								Sm = 12,5 m2

as = 0,9 							ho = 1,0 m

a = 0,989  							hs = 2,2 m

b = 0,9375							ho/hs = 0,455

c = 1,0								So x ho1/2 = 1,0 m3/2

n = 0,054                                                                                      	k = 0,075

- požární riziko - 41,8 kg/m2

- II. stupeň požární bezpečnosti (tab. 8, ČSN 73 0802)

- plocha požárního úseku vyhovuje normovým požadavkům (největší dovolené rozměry         PÚ s konstrukčním systémem hořlavým jsou 60 x 42,5 m pro souč. a do 1,0, objekt o jednom  NP v souladu s tab. 11, ČSN 73 0802)

5. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti:

Posouzení stavebních konstrukcí je provedeno podle tab. 12, pol. 12, ČSN 73 0802:

Stavební konstrukce podle tab. 12, pol. 12, ČSN 73 0802 se ve skladu buď nevyskytují nebo pro ně není požadována požární odolnost.

Obvodové stěny skladu budou při výpočtu požárně nebezpečného prostoru uvažovány jako zcela požárně otevřené plochy.

Stavební konstrukce vyhovují pro stanovený stupeň požární bezpečnosti požárního úseku objektu.

6. Zhodnocení navržených stavebních hmot:

Jedná se o běžně užívané stavební hmoty. Konstrukční systém objektu je hořlavý        v souladu s čl. 7.2.8 c 2, ČSN 73 0802. Nepožadují se z hlediska hořlavosti a toxicity žádná další omezení.

7. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob a stanovení únikových cest a jejich kapacity:

Z PÚ skladu vede nechráněná úniková cesta po rovině vchodovými dveřmi přímo do volného prostranství.

Obsazení PÚ skladu osobami podle tab. 1, ČSN 73 0818:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místn.	Druh		plocha		počet	Položka	Plocha		Souči-		čl.

Číslo	místnosti 	m2		osob			na os.		nitel		6

proj.			v m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 	Sklad		12,5		4	12.1		-		1,3		6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součinitel a = 0,989

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 = 10 osob

Délka nechráněné únikové cesty do volného prostranství není delší než 25 m (tab. 17, ČSN  73 0802 pro souč. a do 1,0) - vyhovuje.

Šířka únikové cesty: u = E/K x s = 10/60 x 1,0 = 0,167; postačuje 1 únikový pruh - vyhovuje

Začátek únikové cesty je v ose východu z místnosti v souladu s čl. 9.10.2, ČSN         73 0802.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, budou otevíravé otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech.

Dveře na únikové cestě se musí otvírat ve směru úniku kromě dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny místností, kde úniková cesta začíná, a východových dveří na volné prostranství - neprochází jimi více než 200 evakuovaných osob v souladu s čl. 9.13.2, ČSN  73 0802 - vyhovuje.

8. Stanovení odstupové vzdálenosti, vymezení požárně nebezpečného prostoru:

Od pož. otevřených ploch jihozápadní a severovýchodní stěny PÚ skladu (tab. F.1, ČSN              73 0802):

pv = 41,8 + 15 = 56,8 kg/m2, lu = 5 m, hu do 3 m, po = 100 %, d = 5,1 m

Od pož. otevřených ploch severozápadní a jihovýchodní stěny PÚ skladu (tab. F.1, ČSN              73 0802):

pv = 56,8 kg/m2, lu do 4,5 m, hu do 3 m, po = 100 %, d = 4,91 m

V požárně nebezpečném prostoru PÚ skladu se nenachází jiné objekty ani požární úseky s požárně otevřenými plochami.

Střešní plášť PÚ skladu se nepovažuje za požárně otevřenou plochu v souladu                 s čl. 8.15.4 b 1, ČSN 73 0802.

Požárně nebezpečný prostor PÚ skladu nepřesahuje hranici stavebního pozemku.

Odstupy od stávajících objektů:

Jsou stávající, dostatečné. Sklad se nenachází v požárně nebezpečném prostoru stávajících objektů.

Od pož. otevřených ploch stávajících rodinných domů (tab. F.1, ČSN   73 0802):

pv = 40 kg/m2 (podle tab. B.1, pol. 10, ČSN 73 0802) + (10 - 5) x 1,15 kg/m2 (p´v podle           čl. B.1.2, ČSN 73 0802 pro ps = 10 kg/m2) + 5 (podle čl. 10.4.4, ČSN 73 0802) = 50,75 kg/m2, lu do 15 m, hu do 6 m, po do 40 %, d = 5,94 m

Od pož. otevřených ploch stávajících hospodářských objektů (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 30 kg/m2, lu do 15 m, hu do 3 m, po do 40 %, d = 2,4 m

Od pož. otevřených ploch stávajících garáží pro osobní automobily (tab. H.1, ČSN 73 0804):

te = 45 min., lu do 6 m, hu do 3 m, po do 60 %, d = 3,57 m

Od pož. otevřených ploch stávajících komerčních objektů (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 50 kg/m2, lu ˃ 45 m, hu do 9 m, po do 40 %, d = 9,7 m

Od pož. otevřených ploch oken jihovýchodní stěny navržené třídy mateřské školy v 1. NP investora (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 24,2 kg/m2, lu = 14,5 m, hu do 3 m, po = 56 %, d = 3,1 m

Od pož. otevřených ploch oken jihozápadní stěny navržené třídy mateřské školy v 1. NP investora (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 24,2 kg/m2, lu = 6,25 m, hu do 3 m, po = 45 %, d = 2,02 m

Od pož. otevřených ploch oken jihovýchodní stěny navrženého zázemí mateřské školy               v 1. NP investora (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 33,9 kg/m2, lu = 14,65 m, hu do 3 m, po do 40 %, d = 2,59 m

Od pož. otevřených ploch oken jihovýchodní stěny navržené třídy mateřské školy v 2. NP investora (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 23 kg/m2, lu = 14,75 m, hu do 3 m, po = 49 %, d = 2,56 m

Od pož. otevřené plochy okna jihozápadní stěny navržené třídy mateřské školy v 2. NP investora (tab. F.2, ČSN 73 0802):

pv = 23 kg/m2, délka okna 5 m, výška okna 2,25 m, d = 2,93 m

Od pož. otevřených ploch oken jihovýchodní stěny navržené třídy mateřské školy v 2. NP investora (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 23 kg/m2, lu = 12,75 m, hu do 3 m, po = 56 %, d = 2,93 m

Od pož. otevřené plochy vchodových dveří jihovýchodní stěny vstupního atria navržené chodby a schodiště vč. výtahu a WC v 1. NP a 2. NP investora (tab. F.2, ČSN 73 0802):

pv = 7,5 kg/m2, lu do 4,5 m, hu = 6,25 m, po = 46 %, d = 0,88 m

Od pož. otevřených ploch oken a dveří severozápadní stěny navržené chodby a schodiště             vč. výtahu a WC v 1. NP a 2. NP investora (tab. F.1, ČSN 73 0802):

pv = 7,5 kg/m2, lu = 6 m, hu = 6,25 m, po do 40 %, d = 0,35 m

9. Určení zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst:

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze u vnějších odběrných míst upustit v souladu s čl. 4.4 a 3, ČSN 73 0873 (posuzovaný požární úsek má půdorysnou plochu menší než 30 m2).

Vnitřní odběrní místa se pro PÚ skladu nepožadují v souladu s čl. 4.4. b 1, ČSN              73 0873 (součin S x p je menší než 9 000).

10. Vymezení zásahových cest a jejich technické vybavení, zhodnocení příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku:

Příjezd k objektu bude zajištěn po stávajících zpevněných komunikacích města Domažlice a po zpevněných plochách areálu s dostatečnou šířkou a únosností pro příjezd požární techniky. Přístupová komunikace k objektu je v souladu s čl. 12.2.1, ČSN 73 0802     a přílohy  č. 3, Vyhlášky č. 23/2008 Sb., požadovaná vzdálenost komunikace je do 20 m od vchodů do objektu, šířka vozovky není menší než požadované 3 m, vjezdy pro příjezd požárních vozidel nejsou užší než požadovaných 3 500 mm a nižší než požadovaných            4 100 mm - vyhovuje.

Požární zásah bude prováděn z vnějšku objektu mobilní technikou, přístup zasahujících jednotek do objektu je možný po únikových cestách a otvory v obvodových stěnách.

Nástupní plochy nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.4.4 b, ČSN 73 0802, výška objektu je do 12 m (h = 0 m).

Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.5.1, ČSN 73 0802, nebude veden požární zásah ve výšce větší než 22,5 m, objekt má v obvodových stěnách otvory vhodné pro vedení protipožárního zásahu.

Vnější zásahové cesty nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.6.2, ČSN 73 0802,  jednopodlažní objekt nemá plochu větší než 200 m2.

11. Stanovení počtu a druhu přenosných hasicích přístrojů a způsob rozmístění přenosných hasicích přístrojů:

Přenosné hasicí přístroje:

V PÚ skladu bude osazen 1 PHP práškový s hasicí schopností nejméně 13 A.

Výpočet počtu PHP pro PÚ skladu:

Počet PHP podle čl. 12.8, ČSN 73 0802:

nr = 0,15 x (S x a x c3)1/2 = 0,15 x (12,5 x 0,989 x 1,0)1/2 = 0,527 ks

Počet hasicích jednotek podle příl. 4, Vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

nhj = 6 x nr = 6 x 0,527 = 3,162 hasicích jednotek

Počet PHP podle příl. 4, tab. 1, Vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

nhj/HJ = 3,162/4 = 0,791 ks, tzn. 1 PHP práškový s hasicí schopností nejméně 13 A

12. Zhodnocení technických a technologických zařízení objektu:

Sklad nebude připojen elektrickou, vodovodní, kanalizační ani plynovodní přípojkou     a nebude vytápěn.

Prostupy rozvodů požárně dělicími konstrukcemi:

Nejsou řešeny.

Vzduchotechnika:

Není řešena.

13. Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí:

Vzhledem k charakteru objektu nejsou žádné další požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

14. Posouzení požadavků na požárně bezpečnostní zařízení a způsob jejich umístění          a instalace do stavby:

Samočinné stabilní hasicí zařízení se v souladu s čl. 6.6.10, ČSN 73 0802 nepožaduje.

Samočinné odvětrací zařízení se v souladu s čl. 6.6.11, ČSN 73 0802 nepožaduje.

Instalace zařízení EPS se nepožaduje v souladu s odst. 4.2, ČSN 73 0875.

15. Rozsah a způsob umístění výstražných a bezpečnostních značek včetně vyhodnocení míst umístění:

Nepožadují se.