## REKAPITULACE
Domažlice - ZŠ Komenského 17
Elektrická požární signalizace - EPS
REKAPITULACE
Cena bez DPH
| EPS | 0
| CELKEM bez DPH | 0
| DPH 21 % | 0
| CELKEM včetně DPH | 0

## EPS
Domažlice - ZŠ Komenského 17
Elektrická požární signalizace - EPS
Elektrická požární signalizace - EPS
Č. pol. | Kód položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
[5 empty] | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem
1 |  | Ústředna EPS pro 6 kruhových vedení po 126 prvcích, 2xzáložní akumulátor 65Ah/12V, výstup pro OPPO, KTPO, ZDP, interní zobrazovací panel, popis v Českém jazyce - výpočet - Ústředna osazena ve vrátnici v 1.NP - 1 ks = celkem 1 ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 |  | Rozvaděč ocelový pro instalaci kopplerů ve vrátnici - kapacita pro 11 kopplerů 3in/3out - rozměr 600x400x200 - výpočet - Osazen ve vrátnici - 1 ks = celkem 1 ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | KTPO | Klíčový trezor požární ochrany KTPO - výpočet - osazen u vstupu do objektu - 1 ks = celkem 1 ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | OPPO | Obslužné pole požární ochrany OPPO - výpočet - osazeno u externího zobrazovacího panelu na chodbě před technickou místností ve vzdálenosti do 5m od vstupu do objketu odkud je plánovaný požární zásah - 1 ks = celkem 1ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 |  | Zařízení dálkového přenosu vč.anténního svodu a stožárku na střeše - výpočet - instalováno u ústředny EPS ve vrátnici - 1 ks = celkem 1 ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | 220721126 | Opticko-kouřový/teplotní hlásič požáru vč.instalační zásuvky - výpočet - na kruhu č.1 - 94ks + na kruhu č.2 - 97ks + na kruhu č. 3 - 101ks + na kruhu č.4 - 71ks + na kruhu č.5 - 58ks = celkem 421 ks | ks | 421 |  | 0 |  | 0
7 |  | Záznamník pro hlášení do rozhlasu - výpočet - v ředitelně u rozhlasové ústředny - 1ks = celkem 1 ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 |  | Zábleskový maják oranžové barvy, 24 V, umístěn u KTPO - výpočet - 1ks osazen nad KTPO u vstupu do objektu v úrovni 1.PP = celkem 1 ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 |  | KOPPLER 3in/3out vč.instalační krabice - výpočet - 11ks osazeno ve skříni u ústředny EPS ve vrátnici = celkem 11 ks | ks | 11 |  | 0 |  | 0
10 | 220721111 | Tlačítkový hlásič vnitřní s izolátorem - červený krytí IP 45 - výpočet - kruh č.1 - 13ks + kruh č.2 - 9ks + kruh č.3 - 16ks + kruh č.4 - 8ks + kruh č.5 - 10ks = celkem 56 ks | ks | 56 |  | 0 |  | 0
11 |  | Štítek se symbolem pro tlačítkový hlásič - výpočet - stejný počet jako tlačítkových hlásičů tj. - 56ks = celkem 56ks | ks | 56 |  | 0 |  | 0
12 |  | Termopapír pro interní tiskárnu - výpočet - 1ks pro odzkoušení systému EPS + 1ks pro provoz = celkem 2ks | ks | 2 |  | 0 |  | 0
13 |  | Lahev zkušebního plynu - výpočet - 1ks stačí na odzkoušení 50ks hlásičů tj. 421ks = 421 ks/50ks = 9 ks | ks | 9 |  | 0 |  | 0
14 |  | Klíč pro tlačítkový hlásič - výpočet - stejný počet jako tlačítkových hlásičů tj. 56 ks = celkem 56 ks | ks | 56 |  | 0 |  | 0
15 |  | Sklo tlačítkového hlásiče DIN, internat. - výpočet - stejný počet jako tlačítkových hlásičů požáru tj. 56ks = celkem 56ks | ks | 56 |  | 0 |  | 0
16 |  | Siréna EPS 105 db červená - výpočet - dle schéma EPS - 48 ks = celkem 48 ks | ks | 48 |  | 0 |  | 0
17 |  | Přídržný magnet EPS, přídržná síla 50 kg + uvolňovací tlačítko, 24V 100mA, montáž na zeď - výpočet - I.stupeň 12 ks + II. Stupeň 12 ks = 24 ks | ks | 24 |  | 0 |  | 0
18 |  | Zdroj/Transformátor 230/24 VDC-5A vč.krytu a montážní krabice bez záložních Aku - výpočet - I.stupeň 2.NP - 1 ks + II. Stupeň 2.NP -1 ks = celkem 2 ks | ks | 2 |  | 0 |  | 0
19 |  | Elektrický zámek 12/24V - instalace do zárubně - výpočet - dle schéma EPS 16ks na únikových cestách = celkem 16 ks | ks | 16 |  | 0 |  | 0
20 |  | Provozní kniha EPS - výpočet - pro každý objekt 1ks = celkem 1 ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 | 220280010 | Kabel kruhové linky EPS 1x2x0,8 dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - kruh č.1 - 1400m + kruh č.2 - 1500m + kruh č.3 - 1500 + kruh č.4 - 1000m + kruh č.5 - 850m + k elektromagnetům 250 m = celkem 6500m | m | 6500 |  | 0 |  | 0
22 | 220280010 | Kabel ohni odolný 2x0,8 pro napojení požárních sirén - uložení na povrchu v pancéřové trubce dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - 48ks sirén + 16x výstup k ovládání zámků = celkem 2500m | m | 2500 |  | 0 |  | 0
23 | 220280010 | Kabel ohni odolný 3x2x0,8 pro napojení rozhlasu - uložení na povrchu v pancéřové trubce dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - od ústředny EPS k rozhlasu 200m = celkem 200m | m | 200 |  | 0 |  | 0
24 | 220280011 | Kabel ohni odolný 8x2x0,8 pro napojení ZDP, OPPO, KTPO dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - k OPPO - 10m + k KTPO - 10m + k ZDP 5 m = celkem 25m | m | 25 |  | 0 |  | 0
25 | 220280011 | Kabel ohni odolný 10x2x0,8 propojení s RPO - výstupy dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - od ústředny EPS do RPO - 10m = celkem 10m | m | 10 |  | 0 |  | 0
26 | 220280010 | Kabel ohni odolný 4x1,0 - napojení kopplerů - výpočet - prodrátování v ústředně EPS - 20m = celkem 20m | m | 20 |  | 0 |  | 0
27 | 220260551 | Trubka PVC bezhalogenová pr.16 mm - výpočet - trubka pro kabel kruhových linek -kruh č.1 - 1200m + kruh č. 2 - 1350m + kruh č.3 - 1250m + kruh č.4 - 850m + kruh č.5 - 750m = celkem 5400m | m | 5400 |  | 0 |  | 0
28 |  | Nasouvací spojka pro bezhalogenovou trubku pr.16 - výpočet - délka trubky 5400/4m(výrobní délka trubky) = 1350ks | ks | 1350 |  | 0 |  | 0
29 | 220261142 | Příchytka pro bezhalogenovou trubku pr.16 - výpočet 5400 - na 1bm jsou 3 ks příchytky = 5400*3 = celkem 16200 ks | ks | 16200 |  | 0 |  | 0
30 | 220260501 | Panceřová trubka lakovaná pr.16 - pro ohniodolné kabely- výpočet - ohniodolných kabelů celkem 2755m = 2755 m | m | 2755 |  | 0 |  | 0
31 | 220261142 | Příchytka pro panceřovou trubku - výpočet - celková délka trubky 2755m*3ks příchytky na 1bm = celkem 8265 ks | ks | 8265 |  | 0 |  | 0
32 |  | Krabice ohniodolná na povrch s víkem - propojení výstupních ohniodolných kabelů - výpočet - v rozsahu dodávky stavby - 20ks | ks | 20 |  | 0 |  | 0
33 | 460680041 | Průraz zdi smíšené tl.15 cm - výpočet - Budova školy - 123 ks + tělocvična - 35ks = celkem 158 ks | ks | 158 |  | 0 |  | 0
34 | 460680042 | Průraz zdi smíšené + strop tl.30 cm - výpočet - Budova školy - 64 ks +tělocvična 15 ks = celkem 79 ks | ks | 79 |  | 0 |  | 0
35 | 460680043 | Průraz zdi smíšené tl.45 cm - výpočet - budova školy - 5 ks + tělocvična - 4ks = celkem 9 ks | ks | 9 |  | 0 |  | 0
36 |  | Požární ucpávky - výpočet - instalace mezi požárními úseky dle zadání PBŘ = 3m2 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0
37 |  | Měření po úsecích - výpočet - počet detektorů celkem 477 + označení výstupů 66ks = 543 ks | ks | 543 |  | 0 |  | 0
38 |  | Zákaznický text - výpočet - počet detektorů celkem 477 + označení výstupů 66ks = 543 ks | ks | 543 |  | 0 |  | 0
39 |  | Zapojení komponentů systému EPS, odzkoušení, proměření, zkušební provoz, předání zákazníkovi - v rozsahu dodávky systému EPS | Nhod | 48 |  | 0 |  | 0
40 |  | Zaškolení obsluhy - správce objektu v rozsahu dodávky systému EPS | Nhod | 8 |  | 0 |  | 0
41 |  | Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky EPS, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 kpl | Nhod | 30 |  | 0 |  | 0
42 |  | Zpracování výrobní dokumentace odsouhlasení hlavním projektantem a investorem stavby vč.vyvzorkování použitých výrozků a zařízení před realizací stavby | Nhod | 120 |  | 0 |  | 0
43 |  | Zpracování dokumentace zdolávání požáru odsouhlasení hlavním projektantem a investorem stavby a HZS - předání HZS | Nhod | 70 |  | 0 |  | 0
44 |  | Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi | Nhod | 40 |  | 0 |  | 0
45 |  | Stavební přípomoce, začištění - rozsah celé zakázky - začištění prostupů v rámci celého objektu řešeného systémem EPS | Nhod | 60 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  | 0