PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

NÁZEV PŘÍLOHY

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

k projektové dokumentaci vybudování odborných učeben v půdní vestavbě ZŠ Komenského 17. Investorem akce je Město Domažlice, nám. Míru 1, 34401 Domažlice. Jako podklady pro vypracování tohoto projektu byly použity výkresy stavebních úprav objektu, konzultace s investorem, ČSN 06 0310, ČSN 06 0830 a projektové podklady použitých zařízení (armatury, potrubí, otopná tělesa, …), stavební výkresy budovy, částečná dokumentace stávajícího systému vytápění – VIII/1971.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační údaje:

Název akce:	Domažlice, ZŠ Komenského 17, Bezbariérové úpravy školy, vybudování odborných učeben SO2

Investor:	Město Domažlice, nám. Míru 1, 34401 Domažlice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. VYTÁPĚNÍ

- Popis objektu

Jedná se o stávající budovu Základní Školy v Domažlicích Budova má 3 NP a valbovou střešní konstrukci nesenou krovem. Skladby jednotlivých stavebních konstrukcí byly převzaty ze stavebních výkresů.

Výpočet tepelného výkonu objektu byl proveden podle předaného stavebního projektu a stavebních materiálů v něm použitých s výslednou hodnotou 21,6 kW. Jakékoli změny stavebního uspořádání a navržených stavebních materiálů je nutno projednat se zpracovatelem tohoto projektu.

- Tepelné ztráty

Byly vypočteny dle ČSN EN 12 831 s těmito předpoklady:

- výpočtová externí teplota -15 °C

- poloha objektu v krajině nechráněná

- vnitřní teplota v učebnách a kabinetech 20°C, v prostorech chodeb a komunikací 15°C

- za těchto předpokladů je celková tepelná ztráta vytápěné části domu 21,6 kW.

Kompletní protokol TZ je přílohou této projektové dokumentace.

- Stávající stav

### Zdroj tepla

V současné době kompletní dodávku tepla pro vytápění ve všech prostorech zájmového objektu zajišťuje plynová kotelna. Tato kotelna zásobuje zájmový objekt topnou vodou. Stávající rozvody vytápění jsou provedeny z ocelových trubek spojovaných svařováním. Stávající rozvody jsou opatřeny ochranným nátěrem a jsou vedeny na povrchu stěny budovy a v prostupech mezi jednotlivými podlažími. Stávající rozvody jsou vedeny z přízemí vertikálně do 3.NP a zásobují obvykle 1 nebo 2 otopná tělesa z jedné stoupačky v jednom nadzemním podlaží.

Stávající otopná tělesa jsou napojena na potrubí přes rohové uzavíratelné ventily a rohové nebo přímé termostatické ventily.

Otopná soustava

Otopná soustava je tvořena převážně ocelovými deskovými tělesy. Rozvody otopné vody jsou provedeny v ocelovém potrubí. Při technickém průzkumu nebyly zjištěny žádné jiné typy materiálů potrubí. Stávající otopná soustava je regulována pouze pomocí termohlavic na otopných tělesech.

Příprava TV

Příprava TV není součástí tohoto projektu, tudíž není řešena.

### Fotodokumentace stávajícího stavu vytápění objektu

Otopná tělesa 3.NP

Otopná tělesa 3.NP

Otopná tělesa a rozvody v 2.NP

- Demontáže - stávající systém vytápění

Rozsah demontážních prací bude pouze odpovídat nezbytným pracím pro napojení nových rozvodů vytápění pro 4.NP do stávajících rozvodů v 3. nebo 2. NP.

- Popis nového řešení

Záměrem investora je vybudovat v prostorech podkroví odborné učebny a tím tak rozšířit kapacitu základní školy. Ve stávajících půdních prostorech vzniknou nové učebny a chodby. Pro toto rozšíření stavebního objektu o 4.NP (půdní vestavbu) je navrženo rozšíření stávajícího topného systému. Vytápění 4.NP bude tedy napojeno na stávající vertikální rozvody v 2.NP nebo 3.NP

Na základě výpočtu tepelný ztrát objektu byly stanoveny velikosti otopných těles a dimenze potrubí k těmto tělesům.

Dodávku tepla pro vytápění bude zajištěna stávající kotelnou.

Bude proveden kompletní rozvod vytápění ve 4. NP napojený na stávající rozvody v 2.NP a 3NP.

Vypočtené tepelné ztráty dle ČSN EN ISO 13 789:2009,ČSN EN ISO 13 370: 2009, ČSN EN 12 831 – 21,6kW - viz. příloha "Protokol tepelných ztrát"

- Napojení na otopnou soustavu

Napojení nově zbudovaného systému vytápění ve 4.NP bude proveden napojením na stávající vertikální potrubí v prostorech 2.NP nebo 3.NP. Napojení bude provedeno navařením T-kusů na stávající přímé potrubí. T- kus zajistí odbočku pro nové rozvody , které budou provedeny z uhlíkové oceli spojované lisováním a napojené na stávající rozvod přes varný závitový přechod.

Je nutné využít část potrubí pro navaření T-kusu která je přímá a je ve stávající dimenzi 3/4“ respektive DN20.

Nově napojené rozvody budou vedeny přímo vertikálně vzhůru ke stropní konstrukci do 4.NP a poté nejkratší cestou k otopnému tělesu.

- Pojistné a expanzní zařízení, dopouštění vody, nastavení tlaků

Pojistné a expanzní zařízení, dopouštění vody zůstává stávající.

Dopouštění vody do systému musí být provedeno za dohledu provozovatele kotelny. Před spuštěním vytápění musí být systém dokonale vyčištěn od kalu a kontaminovaných látek. Plnicí voda nesmí obsahovat žádné cizí částice jako např. okuje, kaly, korozní produkty a pod.. Celá topná soustava se napouští čistou, chemicky neagresivní měkkou vodou. Aby byl zajištěn hospodárný a bezporuchový provoz topného systému, je třeba přidat do plnící vody stabilizátor tvrdosti, příp. použít částečně změkčenou nebo odsolenou vodu s přihlédnutím k hraničním hodnotám pH. Toto závisí na tvrdosti plnící vody (regionálně velmi odlišné), objemu zařízení a velikosti kotle.

Úprava topné vody je nezbytně nutná projednat s provozovatelem kotelny, který zodpovídá za správný chod vytápění v celém objektu.

- Příprava TV

Příprava TV není součástí této dokumentace.

- Odvod vody z pojišťovacích ventilů

Ponecháno stávající

- Měření a regulace

Ponecháno stávající. Všechna nová otopná tělesa ve 4.NP budou opatřena termostatickými hlavicemi.

- Provedení strojní části

Rozvody otopné vody budou napojeny na stávající ocelové potrubí pomocí varných fitinek a dále bude nově vedeno z uhlíkové oceli spojované listováním. Všude kde to bude technicky potrubí bude vedeno v drážkách, prostupech a za SDK stěnami, tak aby nebylo pohledové. V případě technické nemožnosti bude potrubí vedeno pohledově po stěnách kotvené příchytkami do stěn. Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a zdokladováno dle ČSN EN 06 0310. Veškeré rozvody musí být provedeny tak, aby byly řádně odvzdušnitelné a vypustitelné a budou po celé délce opatřeny tepelnou izolací v souladu s vyhláškou č. 193/2007.

Dilatace potrubí způsobené tepelnou roztažností materiálu budou kompenzovány přirozenými změnami směru trasy.

- Otopná tělesa

Všechny místnosti učeben, kabinetů, soc.zařízení a chodeb budou osazeny moderními deskovými tělesy s připojením VK a termohlavicí pro dencentralizovanou regulaci po místnostech.

- Bezpečnost při užívání

Uvedení do provozu a provoz zařízení se bude řídit vyhláškami č. 48/1982, 85/1978, 21/1979 a 91/1993, nařízením vlády 101/2005, ČSN 38 6405 a ČSN 06 0830, dalšími dotčenými předpisy, místními provozními řády a návody výrobců jednotlivých zařízení. Tlakové nádoby smí obsluhovat pouze pracovníci splňující požadavky ČSN 69 0012. Tlakoměry musí být vybaveny zkušebními trojcestnými kohouty s maximálním přetlakem vyznačeným na štítku. Veškeré úpravy tlakových nádob smí provádět pouze osoba oprávněná dle vyhlášky 18/1979 Sb.

- Požadavky na ostatní profese

Stavba

Provedení stavební přípomocí souvisejících s rekonstrukcí prostoru kotelny a další související práce, především se jedná o:

- lokální doplnění a oprava omítek, stěn a stropu

- lokální výmalba stěn a stropu kotelny – za instalovaným zařízením,

- zapravení nových prostupů stavebními konstrukcemi.

V Domažlicích 23.2.2020

Ing. Pavel Kovařík, MSc.

Ing. Zbyněk Wolf