1.ÚVOD

Úkolem tohoto projektu je návrh systému EPS v objektu Základní školy v Domažlicích – Komenského 17.  Jedná se o stávající objekt ZŠ. Jedno podlaží je podzemní a 4 podlaží jsou nadzemní. Podle výpočtů požárního specialisty je nutné osadit objekt systémem EPS. Systém EPS nebude osazen pouze v prostorech s min. požárním rizikem, jako jsou sprchy, WC apod..

2.PROJEKČNÍ PODKLADY

Stavební výkresy

Požadavky investora

Požárně bezpečnostní řešení stavby

# 3.EPS – Elektrická požární signalizace

# 3.1 PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Předmětem projektové dokumentace je návrh elektrické požární signalizace EPS pro akci: Domažlice – ZŠ Komenského 17. EPS je navrhována na základě souboru platných norem ČSN a souvisejících předpisů, zejména ČSN 73 08 75, ČSN 34 27 10, EN 54.

3.2 VLASTNÍ ŘEŠENÍ EPS

Elektrická požární signalizace je zřizována dle ČSN 73 08 75. EPS bude instalována pro zajištění rychlého požárního zásahu s cílem minimalizace škod na objektu, technologických zařízení. Vyprojektovaný je plně adresný analogový systém. Pro tuto aplikaci bude použito požárních automatických hlásičů opticko-kouřových/teplotních a manuálních, které budou pomocí kruhové linky připojeny k nové ústředně EPS. Nová ústředna EPS bude instalována v nové vrátnici za hlavním vstupem do objektu v 1.NP. Ústředna EPS bude instalována do ohni-odolného rozvaděče s požární odolností 30 minut. Navržený systém splňuje beze zbytku nároky na bezchybnou funkčnost a signalizaci. Vedle ústředny EPS bude instalován silnoproudý rozvaděč RPO ze kterého bude ústředna EPS napájena.

3.3 ÚSTŘEDNA EPS:

Požární poplachová ústředna má možnost připojení 6 kruhových linek po 126 prvcích, jak manuálních tak automatických. Jako záloha bude v této ústředně osazena dvojice akumulátorů 12V 65 Ah. Napájení této ústředny bude z rozvodů silnoproudu z rozvaděče RPO kabelem splňující požadavky vyhlášky č.23/2008 Sb., který bude uložen na povrchu v pancéřové trubce a odjištěno samostatným jednopólovým jističem 16/B/1 osazeným před hlavním jističem v rozvodně silnoproudu v 1. PP.

Na tuto ústřednu v objektu budou napojeny tyto následující hlásicí (detekční) prvky:

Opticko-kouřové/teplotní automatické hlásiče požáru

Tlačítkové (manuální) hlásiče požáru vnitřní

3.4 KRUHOVÉ LINKY

Vzhledem k rozsahu objektu bude zapojeno 6 detekčních linek pro požární hlásiče. Ovládání a monitoring zařízení v tomto objektu bude z vstupně / výstupních modulů, které mají vstupní a výstupní kontakty. Tyto moduly budou osazeny na kruhovou linku č.6, a budou instalovány ve skříni vedle ústředny EPS ve vrátnici v 1.NP.

Na linkách budou zapojeny tato hlásiče požáru:

## Periferní zařízení – analogové hlásiče:

## Opticko-kouřový/teplotní automatický hlásič požáru reagující na rychlý nárůst znečištění prostoru kouřovými zplodinami. Proniknou-li částice kouře do měřící komory hlásiče, dojde k aktivaci požárního čidla. Hodnota citlivosti požárního hlásiče se dá samozřejmě nastavit. Citlivost analogového hlásiče může být softwarově nastavena v souladu s příslušnou normou EN 54 část 5 a 7. Druhá složka hlásiče reaguje na prudký nárůst teploty ve střeženém prostoru.

Tlačítkový (manuální) hlásič požáru - je tlačítkový požární hlásič k manuálnímu spuštění požárního poplachu pro montáž ve vnitřních prostorech v osazení na omítku (s přídavným povětrnostním krytem i pro vnější prostředí). Poplach se vyvolá stiskem tlačítka po rozbití ochranného skla. Hlásič je vybaven signalizační červenou LED diodou, indikující činnost hlásiče. Obsahuje zkratový izolátor pro připojení na kruhovou linku. Třída 1 – IP 52, třída 2 – IP 54 (venkovní krytí IP 67). Tlačítkové hlásiče budou umístěny ve výšce 1300 mm od podlahy.

Tlačítkové hlásiče jsou navrženy na těchto místech:

- Všechny východy z objektu

- Vstupy do jednotlivých schodišť

3.5 ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU, KLÍČOVÝ TREZOR, OPPO

Dálkový přenos se uskuteční při všeobecném poplachu, tj. po čase t1 a t2. Zařízení dálkového přenosu předává dále uvedené informace:

- zařízení v provozu

- porucha

- Požár – souhrnný signál požár je navrženo rozdělit na jednotlivě tlačítkové hlásiče (jednotlivě) a na samočinné hlásiče tak, že by bylo možné přenášet samostatné informace o každé stavebně oddělené místnosti.

Podmínky pro připojení EPS pomocí ZDP na pult centrální ochrany (PCO HZS PLZEŇ) operačního střediska Hasičského záchranného sboru (HZSPK).

Kromě požadavků výše:

1, Součástí dodávky ZDP je:

- obslužné pole požární ochrany (OPPO) je umístěné v zádveří v 1.NP na chodbě v objektu.

2, Použitý systém EPS musí splňovat požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jde o odborný návrh. Jde o systém certifikovaný.

3, Použité ZDP STX 23 Fire musí být kompatibilní se zařízením PCO PLZEŇ – je navrženo a bude realizováno odbornou firmou, která zajišťuje napojení na PCO v Plzeňském kraji.

4, Systém EPS v celém objektu je navržen jako jednotný.

5, Při kolaudaci musí být přiložen doklad o funkčnosti zařízení ZDP vydaný KOPIS.

## 3.5.1 Zařízení dálkového přenosu ZDP

Předmětem řešení tohoto projektu je dodávka, montáž a uvedení do provozu ZDP dat, sloužícího k včasné signalizaci poruchových a poplachových stavů ústředny požární signalizace. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání informací na radiový pult centrální ochrany.

## 3.5.2 Koncepce řešení ZDP

Vychází z požadavku objednatele na instalaci ZDP pro ústřednu EPS v uvedeném objektu. Koncepce řešení zpracovává tyto poznatky:

- technické parametry přístrojů EPS a ZDP

## 3.5.3 Napájení ZDP

V případě výpadku elektrické energie – přechází ZDP na napájení ze zálohového zdroje vlastní Akumulátor s automatickým dobíjením a je zaručen časově omezený provoz dle ČSN 34 27 10. Minimálně 24 hodin v pohotovostním stavu, z toho 15 minut ve stavu poplachu.

## 3.5.4 Provedení instalace ZDP

Zařízení ZDP je instalováno v souladu s ČSN 33 2000-4-41, 34 2710 a 33 2320 a předpisy související. Propojovací kabeláž zařízení EPS a ZDP je provedena stíněným kabelem s Cu jádry, uloženým v elektroinstalační trubce na povrchu. Silnoproudé napájení je provedeno z rozvaděče RPO kabelem 3x2,5 splňujícím vyhlášku č.23/2008 Sb.. Zapojení a zprovoznění ZDP a připojení na PCO musí realizovat pouze smluvní partner pro HZS Plzeňského kraje.

3.5.5 Rozsah dodávky ZDP

Předmětem dodávky je ZDP – vysílač včetně antény, instalačního materiálu, napájecího zdroje a akumulátoru. Zapojení a zprovoznění ZDP a připojení na PCO musí realizovat pouze smluvní partner pro HZS Plzeňského kraje.

## 3.5.6 Technické řešení ZDP

Zařízení ZDP je instalováno v prostoru společně s ústřednou EPS. V případě výpadku síťového napájení ZDP přechází na napájení ze zálohového zdroje s automatickým dobíjením. Tato skutečnost je signalizována na PCO včetně evidence celkové doby výpadku sítě. Pro potřebu zálohování ZDP je použita AKU baterie o kapacitě 6,5 Ah. Současně výpadek napájení hlásí i ústředna EPS interně. Poplachové a poruchové stavy ústředny budou aktivovat potenciálové vstupy vysílače a současně bude komunikovat ústředna EPS s vysílačem přes sériový kanál. Výstup zařízení EPS je realizován – přenos informací o stavu EPS prostřednictvím potenciálových výstupů ústředny EPS, rozhraní RS 232 zařízení EPS. Na vysílači lze použít až 28 poplachových vstupů.

3.5.7 Technická specifikace ZDP:

Vysílač:

Napájení : 230V+6%-0%/50Hz

Příkon: max.30VA

Spotřeba zál.provoz: 70 mA

Pracovní teplota: -25°C až + 55°C

Kapacitní zál.zdroje: 6,5 Ah

Vf výkon: 1 až 5 W

Pásmo přeladitelnosti : 300 až 351 MHz

Pásmo prac.kmitočtů : 15 MHz

Kanálová rozteč : 25 kHz

KTPO – klíčový trezor bude instalován u hlavního vchodu v 1.NP, kde je plánovaný požární zásah. Nad klíčovým trezorem bude instalován oranžový zábleskový maják.

3.6 PROVOZNÍ REŽIM EPS

Ústředna EPS objektu je navržena v místnosti zázemí správce objektu. Součástí systému EPS je navrženo zařízení ZDP.

Ústředna EPS je navržena s plně adresovanou identifikací po jednotlivých hlásičích. Ústředna je vybavena vlastním záložním zdrojem elektrické energie, který musí splňovat ČSN. Ústředna bude vybavena vlastním záložním zdrojem.  Informace o činnostech ústředny jsou zobrazovány na displeji a ukládány do vlastní paměti. Vzhledem k tomu, že v objektu bude v pracovní době stálá obsluha u ústředny EPS, bude systém EPS v pracovní době v režimu DEN a mimo pracovní dobu v režimu NOC.

Čas t1 a čas t2 jsou požadovány a navrženy takto:

    - režim DEN -  přítomnost obsluhy

      - t1 = 60 s

      - t2 = 180 s

    - režim NOC -  v nepřítomnosti obsluhy

      - t1 = 0 s

      - t2 = 0 s

Součástí systému EPS je navržen systém akustického signálu pomocí sirén.

Jsou navrženy hlásiče samostatně adresovatelné. Samostatně adresovatelné jsou samočinné hlásiče alespoň jednou adresou v rozsahu jedné místnosti. Samostatné adresy mají navrženy tlačítkové hlásiče.

Ústředna EPS signalizuje tyto základní stavy:

zařízení v provozu

porucha

Požár - souhrnný signál požár je navrženo rozčlenit na jednotlivě tlačítkové hlásiče (jednotlivě) a na samočinné hlásiče a samočinné hlásiče tak, že by bylo možné přenášet samostatné informace o každé stavebně oddělené místnosti.

Ztráta napájení ze sítě

Napájení na záložní bateriový zdroj

Dále samozřejmě zaznamenává všechny stavy, které se dějí v rámci systému EPS a to od detekce čidla, přes ovládání všech návazných ovládaných zařízení. Všechny tyto stavy jsou zobrazovány na displeji ústředny uloženy v paměti systému a dále vytištěny na tiskárně.

Scénář při požáru

V režimu DEN:

V případě reakce prvního detektoru, začne na ústředně EPS běžet čas T1 v rámci kterého musí obsluha potvrdit přijetí hlášení. Po potvrzení obsluhou začne běžet čas T2 a v tomto čase musí obsluha ověřit, zda se jedná o požár nebo planý poplach či poruchu. V případě, že obsluha po uplynutí času T2 nepotvrdí ani nezruší požární poplach, dojde k přenosu na PCO HZSPK a vyhlášení poplachu v celém objektu ZŠ.

V režimu NOC:

V případě vzniku požáru dojde k reakci prvního čidla EPS (samočinné). Po obdržení takovéto informace je vyhlášen akustický poplach v celém objektu. Všeobecný poplach je vyhlašován viz požadavek níže v textu. Všeobecný poplach je samozřejmě vyhlášen vždy při stisknutí tlačítkového hlásiče a to bez zpoždění a bez časů t1 či t2.

3.7 ZAŘÍZENÍ PRO AKUSTICKÝ SIGNÁL

V objektu jsou navrženy sirény na výstupu z vazebních modulů instalovaných přímo v rozvodnice ústředny EPS ve vrátnici.

3.8 OVLÁDÁNÍ A MONITORING EPS

Systém EPS ovládá a monitoruje:

1, Otevírá klíčový trezor u vstupu do objektu.

2, Aktivuje při požárním poplachu akustické sirény.

3, Aktivuje ZDP – přenos informací na PCO.

4, Vypíná rozhlasovou ústřednu v ředitelně. Výstup z vazebního modulu EPS.

5, Aktivuje požární hlášení v rozhlase (předpoplach) ze záznamníku s namluveným hlášením dle požadavku HZSPK.

6, Aktivuje požární odvětrání – spuštění ventilátorů (2ks) – kontakt od EPS z rozvaděče REPS – aktivace odvětrání prostřednictvím rozvaděče RPO přes který je systém napájen.

7, Ovládá světlíky ve střeše – půdní vestavba na II. Stupni ZŠ – impulsem do rozvaděče RPO.

8, Prostřednictvím rozvaděče RPO – impulsem od EPS dojde k odpojení napájení zdrojů pro elektromagnety, které drží trvale otevřené dveře – CHÚC. Impuls od EPS k jističi s vyrážecí cívkou.

9, Odblokuje požární dveře na únikových cestách (otevírané přes čip) – elektrický zámek při požárním poplachu bude uvolněn – odblokování dveří impulsem od EPS. Přímo z vazebních modulů EPS.

10, Impulsem od EPS do rozvaděče RPO – aktivace nouzového osvětlení v objektu.

11, Impulsem od EPS přes rozvaděč RPO – uzavírá přívod plynu pro ZŠ – HUP.

Jiné požadavky na ovládání a monitoring nejsou.

## 4. KABELOVÉ TRASY

Kabely zajišťující funkci zařízení EPS budou vedeny po povrchu dle ČSN 73 08 48 čl. 4.2.5. – bez průkazu je tedy zajištěna funkčnost této kabelové trasy. Kabely a kabelové chráničky budou upevněny certifikovanými příchytkami dle platných ČSN s příslušnou požární odolností a dle požadavku v PBŘ. Kabely kruhových linek budou napojeny bezhalogenovými kabely zataženými do tuhých bezhalogenových trubek po povrchu na příchytkách s oheň nešířícím materiálem. Pro ohni-odolné kabely budou instalovány ohni-odolné trasy, které budou tvořeny pancéřovými lakovanými trubkami vč. příchytek na povrchové vedení.

5. Upozornění pro montážní pracovníky

Instalaci zařízení a vedení je nutné provést dle ČSN 332000-4-41, ČSN 334590, ČSN 342300 a předpisů na ně navazujících. Veškeré změny tras vedení je nutno zakreslit při montáži do projektu odběratele i do montážního paré. Podstatné změny tras vedení, případné zvětšení objemu přístrojů a montážních prací je nutno konzultovat s odpovědným projektantem.

6. Montážní organizace zajistí

- na závěr montáže oživení, odzkoušení funkce a výchozí technickou revizi

- předání zařízení uživateli po skončení výchozí revize

- zaškolení osob určených k obsluze zařízení

- servis instalovaného zařízení na základě požadavku uživatele.

- periodické revize

7. Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

Při jednotlivých montážních pracích je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy o ochraně zdraví při práci.

Během realizace vnitřních slaboproudých rozvodů musí být bezpodmínečně splněny následující zásady:

1, Montážní práce slaboproudu smí provádět pouze organizace mající oprávnění k montážním činnostem v příslušné kategorii slaboproudu.

2, Pracovníci montáže musí mít platné oprávnění potvrzující příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci včetně zdravotní způsobilosti.

3, Pracoviště, tj. prostory montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek /stavební materiál, rozměrné předměty apod./

4, Osvětlení pracoviště smí být použito z typového rozvodu malého napětí, ze zdroje opatřeného bezpečným oddělovacím transformátorem, použitá svítidla mohou být pouze tovární výroby a nepoškozená, opatřena ochrannými koši.

5, Elektrické nářadí používané při montáži musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám v předepsaných intervalech.

6, Pomocné prostředky, tj. žebříky, štafle apod. musí být tovární výroby, řádně evidovány.

7, Při práci v prostorách s nebezpečím pádu předmětů z výšky musí být používáno ochranných přileb.

8, Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy event. Srovnatelnými prostředky.

9, Při použití nastřelovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob nacházejících se v přilehlých prostorách, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními.

10, Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dodržována základní ustanovení požární ochrany a bezpečnosti.

11,  Na pracovišti musí být k dispozici řádně vybavená lékárnička první pomoci doplněna traumatologickým plánem.

12, Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím ve smyslu platných ČSN.

13, Během realizace musí být dodržovány platné normy ČSN, příslušné ON a související předpisy. Při montážích musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, vč. dodržení pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů.

V Plzni 02/2017

Jaroslav Černý