## Kryci list (hidden)
Krycí list rozpočtu - technický
#REF! | Číslo zakázky | Zakázka
#REF! | [5 empty] | 0
#REF! | Komentář
| Popis verze | Nabídka
Komentář verze
| Adresa |  | Datum zahájení | 2020-05-26
| Rok | 2020 | Datum dokončení
| investor - název | adresa | město | zipcode | IČO
| Subjekt | Název | Kontaktní osoba | Telefon
| Zpracovatel | Jméno
| Zpracovatel | Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)
REKAPITULACE
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění
| A.1.4.1 | Zařízení vzduchotechniky a klimatizace
| A.1.4.1 | Zařízení vzduchotechniky a klimatizace
| A.1.4.2 | Kotelna
| A.1.4.2 | Kotelna
| SS3 | Elektroinstalace + MaR
| SSO | Stavební část
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
| SS4 | Zařízení vzduchotechniky a klimatizace
| SS5 | Kotelna
|  |  | Celkem (bez DPH) | 0
|  |  | DPH | 0
0
0
|  |  | Celkem (včetně DPH) | 0
| Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Jméno : |  | Jméno :
| Datum : |  | Datum :
| Podpis: |  | Podpis :
Poznámka :

## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, ZŠ Komenského Domažlice
Identifikační údaje zhotovitele
Název společnosti:
Adresa společnosti: |  | IČ:
Telefon: |  | Email:
Rekapitulace
S: Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, ZŠ Komenského Domažlice
SO01: Stavební část
SO03: Elektroinstalace + MaR
SO04: Zařízení vzduchotechniky a klimatizace
SO05: Kotelna
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
Vypracoval: | OCEA s.r.o. | Cena celkem (bez DPH)
| Ing. Anna Hlaváčová | DPH 21%
tel.: +420 777 266 213
| mail.: anna.hlavacova@ocea.cz | Cena celkem (vč.DPH) | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE
#REF!
#REF! |  | Popis | Cena
#REF!
S: Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, ZŠ Komenského Domažlice
SO01: Stavební část
HSV: Práce a dodávky HSV
1: Zemní práce
3: Svislé a kompletní konstrukce
4: Vodorovné konstrukce
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
94: Lešení a stavební výtahy
96: Bourání konstrukcí
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
99: Přesuny hmot a suti
HZS: Hodinové zúčtovací sazby
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby
PSV: Práce a dodávky PSV
713: Izolace tepelné
763: Konstrukce suché výstavby
764: Konstrukce klempířské
766: Konstrukce truhlářské
767: Konstrukce zámečnické
771: Podlahy z dlaždic
776: Podlahy povlakové
777: Podlahy lité
781: Obklady keramické
783: Dokončovací práce - nátěry
784: Dokončovací práce - malby a tapety
789: Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
SO03: Elektroinstalace + MaR
PSV: Práce a dodávky PSV
SO3_001: Rozvaděč elektro/MaR
SO3_002: Řídicí systém MaR
SO3_003: Periferie MaR
SO3_004: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
SO3_005: Elektromontáže - ostatní dodávky a konstrukce
SO3_006: Kabely a kabelové trasy
SO3_007: Elektromontáže - ostatní práce
SO3_008: Elektromontáže - Demontáže
SO3_009: Licence vizualizační apliakce
SO3_010: Inženýrská činnost a ostatní služby
SO04: Zařízení vzduchotechniky a klimatizace
A.1.4.1.00: Popisové položky
A.1.4.1.0.00: Popisové položky
A.1.4.1.01: Zařízení VZT
A.1.4.1.1.01: Zařízení AHU1 – Větrání kuchyně a jídelny
A.1.4.1.1.02: Zařízení EF1.1 - Odvětrání sociálního zařízení
A.1.4.1.1.03: Zařízení EF1.2 - Odvod vzduchu z místnosti Várnic
A.1.4.1.02: Zařízení Chlazení
A.1.4.1.2.01: Zařízení CH1.1 - chlazení el. rozvodny
A.1.4.1.2.02: Zařízení CH1.2 - Zdroj chladu pro AHU 1
A.1.4.1.98: Ostatní
A.1.4.1.98.01: Ostatní
A.1.4.1.99: Bourací práce
A.1.4.1.99.01: Demonáž stávajících zařízení
SO05: Kotelna
A.1.4.2.00: Popisové položky
A.1.4.2.0.00: Popisové položky
A.1.4.2.01: Zařízení zdravotechnických instalací
A.1.4.2.1.01: Zařízení zdravotechnických instalací
A.1.4.2.02: Plynová zařízení
A.1.4.2.2.01: Plynová zařízení
A.1.4.2.03: Zařízení větrání
A.1.4.2.3.01: Zařízení větrání
A.1.4.2.04: Zařízení vytápění
A.1.4.2.4.01: Zdroje a rozvody
A.1.4.2.4.02: Potrubí
A.1.4.2.4.03: Armatury
A.1.4.2.4.04: Zásobování teplem VZT
A.1.4.2.4.05: Vytápění kuchyně a 1.PP
A.1.4.2.98: Ostatní
A.1.4.2.98.01: Ostatní
A.1.4.2.99: Bourací práce
A.1.4.2.99.01: Demonáž stávajících zařízení
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
0 |  | Celkem (bez DPH) | 0
|  | DPH 21% | 0
0
0
|  | Celkem (včetně DPH) | 0

## Stavebni_cast
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava
|  | S: Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, ZŠ Komenského Domažlice |  |  |  | 0
|  | SO01: Stavební část |  |  |  | 0
|  | SSO: Stavební část |  |  |  | 0
|  | SSSO: Stavební část |  |  |  | 0
|  | HSV: Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 1: Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 174101102 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených - prostorách s urovnáním povrchu zásypu | m3 | 0.455 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 0,7*1*0,65
|  | 0,455; výměra položky |  | 0.455
|  | 3: Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
2 | 312231115 | Zdivo z cihel pálených výplňové z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché maltové směsi - 5MPa | m3 | 1.944 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 3,6*1,2*0,45
|  | 1,944; výměra položky |  | 1.944
3 | 317121102 | Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1050 do 1800 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
4 | 593219530 | překlad nenosný pórobetonový pro otvor 1700 mm 200 x 25 x 15 cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
5 | 317944323 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 | t | 0.41 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 2,1*0,027*4 "I 200 nosný překlad dveří
2,1*0,027*2 "I 200 nosný překlad prostupu VZT
(1,8+4,5)*0,0111 "I 120 pomocný překlad pro okna
Součet
|  | 0,41; výměra položky |  | 0.41
6 | 342272523 | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové - lože, tloušťky příčky 150 mm | m2 | 81.513 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 27,05*3,25-1,6*2*2
|  | 81,513; výměra položky |  | 81.513
|  | 4: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
7 | 460680562 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových - podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
8 | 460680621 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné - nebo vápenocementové stropů, šířky rýhy do 3 cm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
|  | 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
9 | 611311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 551.31 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 55,68 "kotelna
425 "jídelna
70,63 "výdej
Součet
|  | 551,31; výměra položky |  | 551.31
10 | 611325412 | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v - rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 495.63 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "jídelna
425
"výdej
70,63
Součet
|  | 495,63; výměra položky |  | 495.63
11 | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do - tmelu stěn | m2 | 2.225 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "pomocné překlady oken a výplň kolem VZT nad okny
0,1*(1,5+4,2) "nadpraží
0,15*(1,5+4,2)+0,3*0,5*2+(0,57+0,43)*0,5 "svislé plochy
Součet
|  | 2,225; výměra položky |  | 2.225
12 | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 216.823 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "kotelna
94,145
"jídelna
84,459
"výdej
38,219
Součet
|  | 216,823; výměra položky |  | 216.823
13 | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a - tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 162.625 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "nová příčka
(27,05*3,25-1,65*2*2)*2
|  | 162,625; výměra položky |  | 162.625
14 | 612325411 | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu - opravované plochy do 10% | m2 | 94.145 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "kotelna
33,3*3,1-(1,7*2,05+1,85*2+0,95*2)
|  | 94,145; výměra položky |  | 94.145
15 | 612325413 | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu - opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 122.678 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "jídelna
((0,75+0,7+5,05+0,7+0,95+0,1+2,65)+(0,7+0,7+5,15+0,7+3,55))*(3,25-1,5)
((5,85+2,95+3,85)*2+6,4)*(3,25-1,5)
-(5,7*0,95*2+4,58*0,95+0,85*0,5*2)
4,4*0,1*6+2,2*2
"výdej
((5,7+2,95+3,6+0,25+0,2)*2+5,22+0,38)*(3,25-1,5)
-(5,7*0,95*2+4,58*0,95+0,85*0,5*2)
Součet
|  | 122,678; výměra položky |  | 122.678
16 | 613311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | m2 | 46.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | ((0,8*2+0,4)*6+(0,8*2+0,4*2)*2+0,4*4*6)*(3,25-1,5)
|  | 46,2; výměra položky |  | 46.2
17 | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 34.78 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | (1,7+2,05*2)*2+(1,76+0,5*2)*2+(3+0,5*2)*2+(1,03+0,5*2)*2+(0,5+0,25*2)*2*2+(0,5+0,15*2)*2
|  | 34,78; výměra položky |  | 34.78
18 | 621142012 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním - přichycením podhledů | m2 | 2.935 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "obklady ocelových překladů
(0,25*2+0,45)*1,7
(0,25*2+0,25)*1,76
Součet
|  | 2,935; výměra položky |  | 2.935
19 | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do - tmelu stěn | m2 | 1.035 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "překlad dveří a postupu VZT
1,7*(0,25+0,1)+1,76*0,25
|  | 1,035; výměra položky |  | 1.035
20 | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy - nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
21 | 590515100.R | profil rohový s okapnicí PVC | m | 6.84 |  | 0
| Výkaz výměr: | 5,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
|  | 6,84; výměra položky |  | 6.84
22 | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy - nebo přibitím začišťovacích samolepících | m | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 1,5+4,2
|  | 5,7; výměra položky |  | 5.7
23 | 590514750 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m | m | 6.84 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 5,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
|  | 6,84; výměra položky |  | 6.84
24 | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v - dosavadních mazaninách | m3 | 0.122 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "po šachtě v kotelně
0,7*1*0,12
"vodovodní potrubí k baru v jídelně
15*0,05*0,05
Součet
|  | 0,122; výměra položky |  | 0.122
25 | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, - tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 1.826 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "pomocné překlady oken a výplň kolem VZT nad okny
0,18*(1,5+4,2)+0,3*0,5*2+(0,57+0,43)*0,5
|  | 1,826; výměra položky |  | 1.826
26 | 631403530 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?-0.039 500x1000x100 mm | m2 | 2.191 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 1,826*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
|  | 2,191; výměra položky |  | 2.191
27 | 632451431 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného - dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 20 do 30 mm | m2 | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "po šachtě v kotelně
0,7*1
|  | 0,7; výměra položky |  | 0.7
28 | 622521011 | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky - 1,5 mm stěn | m2 | 3.431 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "pomocné překlady oken a výplň kolem VZT nad okny
(0,18+0,1)*(1,5+4,2)+0,3*0,5*2+(0,57+0,43)*0,5
"překlad dveří a postupu VZT
1,7*(0,25+0,1)+1,76*0,25
Součet
|  | 3,431; výměra položky |  | 3.431
29 | 642942221 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na - cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
30 | 553312090 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 110 1600 dvoukřídlá | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
31 | 642942721 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na - montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
32 | 553314270 | zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 150 1600 dvoukřídlá | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
33 | X.003 | Posun guly ve strojovně VZT | soubor | 1 |  | 0
34 | 635111215.ZP | Násyp pod podlahy ze štěrku | m3 | 11.088 |  | 0
| Výkaz výměr: | tl. 350 mm |  | 0
|  | Strojovna VZT |  | 0
|  | (4,4*7,2)*0,35 |  | 11.088
0
35 | 631311125.ZP | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí | m3 | 3.168 |  | 0
| Výkaz výměr: | tl. 100 mm |  | 0
|  | Strojovna VZT |  | 0
|  | (4,4*7,2)*0,1 |  | 3.168
36 | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 3.168 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
37 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.14066 |  | 0
| Výkaz výměr: | 100x100x6mm |  | 0
|  | Strojovna VZT |  | 0
|  | (4,4*7,2)*4,44/1000 |  | 0.14066
|  | 94: Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
38 | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 - kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 2*3
14,5*4
Součet
|  | 64; výměra položky |  | 64
39 | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 - kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 960 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 64*15 'Přepočtené koeficientem množství
|  | 960; výměra položky |  | 960
40 | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky - tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
41 | 949111812 | Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | sada | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
42 | 949121112 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | sada | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
43 | 949121212 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - -1112 | sada | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 10*14 'Přepočtené koeficientem množství
|  | 140; výměra položky |  | 140
|  | 96: Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
44 | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu - vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 93.69 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "boční stěny VZT kanálů |  | 0
|  | (5,7+2,4+4,3+3,85+5,1)*2*1 |  | 42.7
|  | 14,95*2*0,8 |  | 23.92
|  | 5,7*2*0,1 |  | 1.14
|  | "podezdívka copilitové stěny a nadezdívka dveří |  | 0
|  | (27,05-1,5*2)*0,4+1,5*0,45*2 |  | 10.97
|  | "příčka ve strojovně VZT |  | 0
|  | 4,4*3,4 |  | 14.96
|  | Součet |  | 0
|  | 93,69; výměra položky |  | 0
45 | 962032230 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu - vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | m3 | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 0,55*0,45*2,1
|  | 0,52; výměra položky |  | 0.52
46 | 962081131 | Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm | m2 | 45.143 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | (27,05-1,5*2-0,1*9)*1,95
|  | 45,143; výměra položky |  | 45.143
47 | 963051110 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm | m3 | 4.163 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | (58,89+5,69+4,8)*0,06
|  | 4,163; výměra položky |  | 4.163
48 | 964072221 | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do - 20 kg/m | t | 1.822 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | (5,7+2,4+4,3+3,85+5,1+14,95)*2*0,0111
((5,85+5,95+3,85)*2+6,4)*0,0111
5,7*2*2*0,0111
31,05*0,0111
Součet
|  | 1,822; výměra položky |  | 1.822
49 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických - nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 55.68 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 55,68
|  | 55,68; výměra položky |  | 55.68
50 | 965081611 | Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných | m | 42.15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 33,3-1,15-0,95-1,85
(1,1+2,1)*2*2
Součet
|  | 42,15; výměra položky |  | 42.15
51 | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních - zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 8.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 1,15*2+1,5*2*2
|  | 8,3; výměra položky |  | 8.3
52 | 968072641 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn - jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy | m2 | 46.898 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | (27,05-1,5*2)*1,95
|  | 46,898; výměra položky |  | 46.898
53 | 968072875 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet - svinovacích mřížových, plochy do 2 m2 | m2 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 0,5*0,5*2
|  | 0,5; výměra položky |  | 0.5
54 | 968072876 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet - svinovacích mřížových, plochy přes 2 m2 | m2 | 4.32 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 3,6*1,2
|  | 4,32; výměra položky |  | 4.32
55 | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, - plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 3.15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 1,5*2,1
|  | 3,15; výměra položky |  | 3.15
56 | 968082018 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, - plochy přes 4 m2 | m2 | 8.82 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 4,2*2,1
|  | 8,82; výměra položky |  | 8.82
57 | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených - na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm | kus | 0.325 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 0,5*0,25*2+0,5*0,15
|  | 0,325; výměra položky |  | 0.325
58 | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených - na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm | m2 | 0.515 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 1,03*0,5
Součet
|  | 0,515; výměra položky |  | 0.515
59 | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených - na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm | m3 | 2.195 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 1,76*0,5
1,73*0,5
0,9*0,5
Součet
|  | 2,195; výměra položky |  | 2.195
60 | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených - na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | m2 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 3*0,5
|  | 1,5; výměra položky |  | 1.5
|  | 97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0
61 | 963015121 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,09 t | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
62 | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených - na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm | m3 | 0.88 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 1,76*0,5
|  | 0,88; výměra položky |  | 0.88
63 | 976044311 | Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek obrub zdiva - šachet, průřezu přes 0,03 m2 | m | 0.221 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 0,1*0,65*(0,7+1)*2
|  | 0,221; výměra položky |  | 0.221
64 | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, - dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm | m | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 0,45*2
|  | 0,9; výměra položky |  | 0.9
65 | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, - dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
|  | 99: Přesuny hmot a suti |  |  |  | 0
66 | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace - pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 46.864 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
67 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 46.864 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
68 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 421.776 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 46,864*9 'Přepočtené koeficientem množství
|  | 421,776; výměra položky |  | 421.776
69 | 998017001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná - dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 30.126 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
|  | HZS: Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
|  | HZS.: Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
70 | HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
|  | PSV: Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0
71 | 713131151 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) - vložením jednovrstvě | m2 | 1.655 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "pomocné překlady oken a výplň kolem VZT nad okny
0,15*(1,5+4,2)+0,3*0,5*2+(0,57+0,43)*0,5
|  | 1,655; výměra položky |  | 1.655
72 | 631481540 | deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální ?-0.035 600x1200 mm tl. 100 mm | m2 | 1.986 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 1,655*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
|  | 1,986; výměra položky |  | 1.986
73 | 713291222 | Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti - parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií | m2 | 1.986 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 1,655*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
|  | 1,986; výměra položky |  | 1.986
74 | 283292760 | folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2 | m2 | 2.069 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 1,655*1,25 'Přepočtené koeficientem množství
|  | 2,069; výměra položky |  | 2.069
|  | 763: Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0
75 | 763121612 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD | m2 | 5.155 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
76 | 590306240 | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 27/28/27 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
77 | 590306260 | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 27/60/27 mm | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
78 | 763164647 | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté - šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 2 x 12,5 mm | m | 3.46 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 1,7+1,76
|  | 3,46; výměra položky |  | 3.46
79 | 763164791 | Obklad ze sádrokartonových desek montáž obkladu konstrukcí kovových, opláštění jednoduché | m2 | 5.155 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "pomocné překlady oken a výplň kolem VZT nad okny
(0,15*2+0,15)*(1,5+4,2)+0,3*0,5*2*2+(0,57+0,43)*0,5*2+(0,9+1,6*2+0,5*5)*0,15
|  | 5,155; výměra položky |  | 5.155
80 | 595907350 | deska cementotřísková 125x335 cm tl.0,8 cm - bez povrchové úpravy | m2 | 5.928 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 5,155*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
|  | 5,928; výměra položky |  | 5.928
|  | 764: Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
81 | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 1,5+4,2
|  | 5,7; výměra položky |  | 5.7
82 | 764226403 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm | m | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
|  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
83 | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
84 | 766622135 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo - sklápěcích do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky do 1,5 m | m2 | 8.265 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 1,5*1,45
4,2*1,45
Součet
|  | 8,265; výměra položky |  | 8.265
85 | 611400290 | okno plastové dvoukřídlé otvíravé a vyklápěcí 150 x 150 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
86 | 611400310 | okno plastové dvoukřídlé otvíravé a vyklápěcí 210 x 150 cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
87 | 766629213 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném - ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie | m | 11.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 1,5+1,45*2
4,2+1,45*2
Součet
|  | 11,5; výměra položky |  | 11.5
88 | 766660012 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených - dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
89 | 611628170 | dveře vnitřní hladké foliované dub/buk sklo 1/3, 2/3 2křídlové 165x197 cm - požární odolnost EW30 DP3-C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
90 | 766694112 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 - mm, délky přes 1000 do 1600 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
91 | 766694114 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 - mm, délky přes 2600 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
92 | 611444000 | parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm | m | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 1,5+4,2
|  | 5,7; výměra položky |  | 5.7
93 | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.254 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
94 | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně - za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.254 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
|  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
95 | 767649191 | Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
96 | X.002 | Samozavírač k ocelovým dveřím s protipožární odolností EW30 DP3-C - včetně koordinátoru zavření pro požární dveře | kus | 1 |  | 0
97 | X.001 | Samozavírač s protipožární odolností EW30 DP3-C | kus | 2 |  | 0
98 | 766660252 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových kývavých do zazděné rámové zárubně povrchově - upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
99 | 553411600 | dveře ocelové exteriérové zateplené dvoukřídlé 145 x 197 cm s protipožární odolností EW30 DP3-C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
100 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.153 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
101 | 998767181 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k - cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.153 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
|  | 771: Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
102 | 771473141 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem s požlábkem výšky do 90 mm | m | 42.15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 33,3-1,15-0,95-1,85
(1,1+2,1)*2*2
Součet
|  | 42,15; výměra položky |  | 42.15
103 | 597614170 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 19,8 x 9,0 x 0,9 cm | kus | 231.825 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 42,15/0,2
210,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
|  | 231,825; výměra položky |  | 231.825
104 | 771573116 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých - přes 22 do 25 ks/ m2 | m2 | 55.68 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
105 | 597614310 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 19,8 x 19,8 x 0,9 cm | m2 | 61.248 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 55,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
|  | 61,248; výměra položky |  | 61.248
106 | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.46 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
107 | 998771181 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za - přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 1.46 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
|  | 776: Podlahy povlakové |  |  |  | 0
108 | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 425 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
109 | 776141121 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 425 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
110 | 776201813 | Demontáž povlakových podlahovin lepených z velkých ploch strojně | m2 | 425 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
111 | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 121.46 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 126,16-0,85*2-1,5*2
|  | 121,46; výměra položky |  | 121.46
112 | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 121.16 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 126,16-0,85*2-1,65*2
|  | 121,16; výměra položky |  | 121.16
113 | 697512R01 | lišta ukončovací 4x0,8 cm PVC | m | 127.218 |  | 0
| Výkaz výměr: | 121,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
|  | 127,218; výměra položky |  | 127.218
114 | 697512R02 | lišta ke zformování rohu (fabionu) 3,8x3,8 cm PVC | m | 123.583 |  | 0
| Výkaz výměr: | 121,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
|  | 123,583; výměra položky |  | 123.583
115 | 776251111 | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 425 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
116 | 776551111 | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m | m2 | 8.481 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "vytažení na stěnu
(126,16-0,85*2-1,65*2)*0,07
|  | 8,481; výměra položky |  | 8.481
117 | 284110690 | linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1 | m2 | 476.829 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 425+8,481
433,481*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
|  | 476,829; výměra položky |  | 476.829
118 | 776991822.R | Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze stěn | m | 121.46 |  | 0
119 | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 3.759 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
120 | 998776181 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za - přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 3.759 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
|  | 777: Podlahy lité |  |  |  | 0
121 | 777511123.ZP | Krycí epoxidová stěrka | m2 | 31.68 |  | 0
| Výkaz výměr: | Strojovna VZT |  | 0
|  | (4,4*7,2) |  | 31.68
|  | 781: Obklady keramické |  |  |  | 0
122 | 781473112.ZP | Montáž obkladů keramických lepených standardním lepidlem s dodávkou materiálu obkládačky dle stávajících | m2 | 24 |  | 0
| Výkaz výměr: | "doplnění stávajících obkladů stěn místnost 1,11 varna do úrovně odsávacího stropu |  | 0
|  | Součet |  | 0
|  | 24,00; výměra položky |  | 24
|  | 783: Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
123 | 783101401 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo - plátnem ometení | m2 | 57.72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
124 | 783106801 | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením | m2 | 57.72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "dřevěný obklad cca 80 % obložených ploch (prkna s mezerami)
((0,8*2+0,4)*6+(0,8*2+0,4*2)*2+0,4*4*6+(0,75+0,7+5,05+0,7+0,95+0,1+2,65)+(0,7+0,7+5,15+0,7+3,55))*1,5*0,8
|  | 57,72; výměra položky |  | 57.72
125 | 783118211 | Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický | m2 | 57.72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
126 | 783122101 | Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, - tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým | m2 | 57.72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
127 | 783306807 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením | m2 | 3.256 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | ((5,35+0,9*2)*0,126+0,9*8*0,101)*2
|  | 3,256; výměra položky |  | 3.256
128 | 783347101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový | m2 | 6.58 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 3,256 "zábradlí
0,3*(1,6+1,97*2)*2 "zárubně
Součet
|  | 6,58; výměra položky |  | 6.58
|  | 784: Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0
129 | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 907.628 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "kotelna |  | 0
|  | 94,145+55,68 |  | 149.825
|  | "jídelna |  | 0
|  | 46,2 |  | 46.2
|  | 425-58,89 |  | 366.11
|  | ((5,85+2,95+3,85)*2+6,4)*(2,45-1,5) |  | 30.115
|  | -(5,7*0,95*2+4,58*0,95+0,85*0,5*2) |  | -16.031
|  | 4,4*0,1*6+2,2*2 |  | 7.04
|  | "výdej |  | 0
|  | 70,63-(4,8+5,69) |  | 60.14
|  | ((5,7+2,95+3,6+0,25+0,2)*2+5,22+0,38)*(2,45-1,5) |  | 29.45
|  | -(5,7*0,95*2+4,58*0,95+0,85*0,5*2) |  | -16.031
|  | "strop v místnostech 1.08 - 1.14 |  | 0
|  | 12,74+29,51+19,81+104,18+20,79+41,38+22,40 |  | 250.81
|  | Součet |  | 0
|  | 907,628; výměra položky |  | 0
130 | 784171111 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. - stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 208.128 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 73,92 "okna
5,7*1,35*4+4,58*1,35*2 "rolety
0,8*1,97*4+1,6*1,97*4 "dveře
72,15 "dřevěné obklady
Součet
|  | 208,128; výměra položky |  | 208.128
131 | 784171121 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo - samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | "včetně kompletní technologie varny |  | 0
|  | 280; výměra položky |  | 280
132 | 784211111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře - v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 996.573 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 94,145+55,68 "kotelna
46,2+84,459+425 "jídelna stávající zdivo
162,625 "nová příčka
2,225 "pomocné překlady oken a výplň kolem VZT nad okny
38,219+70,63 "výdej
34,78*0,5 "lokální začištění kolem otvorů
Součet
|  | 996,573; výměra položky |  | 996.573
133 | X.004 | Úpravy povrchů pod omítky štukové a nátěry k zajištění přilnavosti provedené nátěrem penetračním, - včetně dodávky materiálu kontaktní můstek s plnivem typu Putzgrund | m2 | 907.628 |  | 0
| Výkaz výměr: | "dle výměry položky 128. |  | 0
|  | 907,628 |  | 907.628
0
134 | X.005 | Nátěr omítek štukových stropu směsí voděodolnou, omyvatelnou s atestem pro použití v potravinářském - provozu, bílé - v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 250.81 |  | 0
| Výkaz výměr: | "strop v místnostech 1.08 - 1.14 |  | 0
|  | 12,74+29,51+19,81+104,18+20,79+41,38+22,40 |  | 250.81
|  | 789: Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0
135 | 789123240 | Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odmaštěním | m2 | 2.762 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 0,07*39,46
|  | 2,762; výměra položky |  | 2.762
136 | 789124240 | Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odmaštěním | m2 | 10.743 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
| Výkaz výměr: | 0,397*27,06
|  | 10,743; výměra položky |  | 10.743
137 | 789327210 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 40 µm | m2 | 2.762 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
138 | 789327220 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm | m2 | 2.762 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
139 | 789328210 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 40 µm | m2 | 10.743 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01
140 | 789328220 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm | m2 | 10.743 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01

## Elektro_MaR
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava
|  | S: Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, ZŠ Komenského Domažlice |  |  |  | 0
|  | SO03: Elektroinstalace + MaR |  |  |  | 0
|  | PSV: Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | SO3_001: Rozvaděč elektro/MaR |  |  |  | 0
141 | 210 19-0006.R00 | Montáž rozváděčů na povrch 1600x2000x400 vystrojeného (vč. svorkovnic a drátových vodičů) | kus | 1 |  | 0 | vlastní
142 | 35712271R | Skříň oceloplech. nástěnná rozvodnice 1600x2000x400mm, krytí IP45/IP20, vystrojená | KS | 1 |  | 0 | vlastní
143 | 55146001R | Napájecí zdroj 230V/24VDC, 240W/10A, na DIN | ks | 1 |  | 0 | vlastní
144 | 4056135R | Relé vyhodnocení zaplavení, 24VDC, na DIN | ks | 1 |  | 0 | vlastní
145 | 371205510R | Záložní zdorj UPS, 230VAC, 15000VA | ks | 1 |  | 0 | vlastní
|  | SO3_002: Řídicí systém MaR |  |  |  | 0
146 | 405613200R | Volně programovatelná centrála, základní modul, 2xAO, 13xDI/AI, 12xDO | ks | 1 |  | 0 | vlastní
147 | 405613201R | Rozšiřující modul 8xAI, 2xAO | ks | 1 |  | 0 | vlastní
148 | 405613202R | Rozšiřující modul 4xAO | ks | 1 |  | 0 | vlastní
149 | 405613203R | Rozšiřující modul 12xDI | ks | 3 |  | 0 | vlastní
150 | 405613204R | Rozšiřující modul 4xDI, 8xDO | ks | 2 |  | 0 | vlastní
151 | 405613205R | Modem pro zasílání SMS, | ks | 1 |  | 0 | vlastní
152 | 405613206R | Anténa GSM/RFox, 900/1800MHz; Magnetic 50 Ohm, 5dB, SMA(m), kabel RG174/U, 3m | ks | 1 |  | 0 | vlastní
153 | 405613207R | Průmyslový switch 5-portový, 10/100 Base-TX, 24VDC | ks | 1 |  | 0 | vlastní
154 | 405613208R | Průmyslovýgrafický dotykový panel pro montáž na dveře rozvaděče, 10" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
|  | SO3_003: Periferie MaR |  |  |  | 0
155 | 220 90-0010.R00 | Montáž čidlo teploty se stonkem 100 mm a plastovou hlavicí, Ni1000/6180, -30 až 130°C | ks | 5 |  | 0 | vlastní
156 | 405113701R | Čidlo teploty se stonkem 100 mm a plastovou hlavicí, Ni1000/6180, -30 až 130°C | ks | 5 |  | 0 | vlastní
157 | 40591030R | Jímka 100mm | ks | 4 |  | 0 | vlastní
158 | 220 90-0011.R00 | Montáž snímač teploty příložný Ni 1000/6180, -30 až 130°C | ks | 7 |  | 0 | vlastní
159 | 405113702R | Snímač teploty příložný Ni 1000/6180, -30 až 130°C | ks | 7 |  | 0 | vlastní
160 | 220 90-0012.R00 | Montáž snímač teploty pro venkovní prostředí Ni 1000/6180, -50 až 100°C | ks | 2 |  | 0 | vlastní
161 | 405113703R | Snímač teploty pro venkovní prostředí Ni 1000/6180, -50 až 100°C | ks | 2 |  | 0 | vlastní
162 | 220 90-0013.R00 | Montáž snímač relativního tlaku, 4-20mA, 0-6Bar | ks | 1 |  | 0 | vlastní
163 | 405113801R | Snímač relativního tlaku, 4-20mA, 0-6Bar | ks | 1 |  | 0 | vlastní
164 | 734 39-1141.R00 | Kohout tlakoměrový uzavírací G1/2 - G1/2, mosaz | ks | 1 |  | 0 | vlastní
165 | 734 39-1114.R00 | Smyčka kondenzační zahnutá, přivařovací M20x1,5, uhl. Ocel | ks | 1 |  | 0 | vlastní
166 | 734 39-1120.R00 | Přípojka tlakoměrová přechodová, typ E, M20x1,5 vnější, G1/2 vnitřní uhl. Ocel | ks | 1 |  | 0 | vlastní
167 | 220 90-0014.R00 | Montáž Zdvihový pohon pro regulační kohouty, 24VDC, 0-10V, 1500nm | ks | 3 |  | 0 | vlastní
168 | 40583001R | Zdvihový pohon pro regulační kohouty, 24VDC, 0-10V, 1500nm | ks | 3 |  | 0 | vlastní
169 | 722 23-5210.R00 | Trojcestný regulační zdvihový ventil DN65,Kvs60 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
170 | 722 23-5211.R00 | Trojcestný regulační zdvihový ventil DN80,Kvs90 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
171 | 220 90-0015.R00 | Montáž otočný pohon pro regulační kohouty, 24VDC, 0-10V, | ks | 1 |  | 0 | vlastní
172 | 40583002R | Otočný pohon pro regulační kohouty, 24VDC, 0-10V, | ks | 1 |  | 0 | vlastní
173 | 722 23-5113.R00 | Trojcestný regulační kohout, DN25,Kvs10 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
174 | 742210421/R | Montáž Detektor hořlavých plynů a par, zóna 2, signalizace dvoustupňová, 2.stupeň 20% LEL, 1.stupeň - 10% LEL, 230V, IP65, včetně první kalibrace | ks | 3 |  | 0 | vlastní
175 | 3751010R | Detektor hořlavých plynů a par, zóna 2, signalizace dvoustupňová, 2.stupeň 20% LEL, 1.stupeň 10% - LEL, 230V, IP65, včetně první kalibrace | ks | 3 |  | 0 | vlastní
176 | 74910535/ R | Montáž detektor CO, signalizace dvoustupňová, 2.stupeň 130 ppm, 1.stupeň 65 ppm, P stupeň 30ppm, - měřicí rozsah 250 ppm, 230V, IP65, vč. první kalibrace | ks | 2 |  | 0 | vlastní
177 | 3751013R | Detektor CO, signalizace dvoustupňová, 2.stupeň 130 ppm, 1.stupeň 65 ppm, P stupeň 30ppm, měřicí - rozsah 250 ppm, 230V, IP65, vč. první kalibrace | ks | 2 |  | 0 | vlastní
178 | 222 33-0891.R00 | Montáž Optickýkouřový hlásič a teplotní hlásič, 24VDC, IP42, vč patice | ks | 1 |  | 0 | vlastní
179 | 405113802R | Optickýkouřový hlásič a teplotní hlásič, 24VDC, IP42 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
180 | 405113803R | Patice pro hlásič, 24VDC, releová, samoresetovací | ks | 1 |  | 0 | vlastní
181 | 742210421/R2 | Montáž Přídavný snímač pro detektro hořlavých plynů | ks | 1 |  | 0 | vlastní
182 | 3751010R2 | Přídavný snímač pro detektro hořlavých plynů | ks | 1 |  | 0 | vlastní
183 | 220 90-0016.R00 | Montáž sonda zaplavení prostoru, vodivostní, 24VDC, elektroda 30mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
184 | 405113901R | Sonda zaplavení prostoru, vodivostní, 24VDC, elektroda 30mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
185 | 742210261 | Montáž akustická a optická signalizace, 98dB, červen, 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní
186 | 10.321.415 | Akustická a optická signalizace, 98dB, červen, 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní
187 | 741330331 | Montáž vyrážecí tlačítko, červené komplet | ks | 2 |  | 0 | vlastní
188 | 345357100 | Vyrážecí tlačítko, červené komplet | ks | 2 |  | 0 | vlastní
189 | 220 90-0017.R00 | Montáž Diferenční manostat, 30-500pa | ks | 2 |  | 0 | vlastní
190 | 40562280R | Diferenční manosta, 30-500Pa | ks | 2 |  | 0 | vlastní
191 | 220 90-0018.R00 | Montáž pohon klapky, 24VDC, havarijní funkce, 5Nm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
192 | 40583003R | Pohon klapky, 24VDC, havarijní funkce, 5Nm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
193 | 40561170R | Proporciální regulátor 3-fázových elektrických ohřívačů do 67kW, ovládání 0-10V | ks | 1 |  | 0 | vlastní
194 | 220 90-0019.R00 | Montáž Kapilárový termostat, +4,5 až 20°C, kapilára 6m | ks | 1 |  | 0 | vlastní
195 | 405619940R | Kapilárový termostat, +4,5 až 20°C, kapilára 6m | ks | 1 |  | 0 | vlastní
|  | SO3_004: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0
196 | 650 05-1111.R00 | Montáž vypínač IP44, řazení 1 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
197 | 34535545R | Vypínač IP44, řazení 1 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
198 | 650 05-1141.R00 | Montáž vypínač IP44, řazení 6 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
199 | 10.071.404 | Vypínač IP44, řazení 6 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
200 | 650 10-1171.R00 | Montáž svítidlo nouzové | kus | 2 |  | 0 | vlastní
201 | 10.812.254 | svítidlo nouzové s piktogramem 11W/1 hod./IP65 | KS | 2 |  | 0 | vlastní
202 | 650 10-1121.R00 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | kus | 8 |  | 0 | vlastní
203 | 34814411 | svítidlo zářivkové průmyslové 2x36W/EP/IP65 vč.zdrojů | kus | 7 |  | 0 | vlastní
204 | 34814410 | svítidlo zářivkové průmyslové 2x18W/EP/IP65 vč.zdrojů | kus | 1 |  | 0 | vlastní
205 | EL_007 | Montáž svítidel nouzových LED včetně dodávky svítidel a přívodní kabeláže, zpracování výpočtu - osvětlení dle normy a měření intenzity osvětlení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | "místnost č. 1.15 jídelna
|  | 1; výměra položky |  | 1
206 | EL_002 | Montáž svítidel LED stropní přisazené s krytem včetně dodávky svítidel a úpravy stávající přívodní - kabeláže, zpracování výpočtu osvětlení dle normy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | "místnost č. 1.15 jídelna
|  | 1; výměra položky |  | 1
|  | SO3_005: Elektromontáže - ostatní dodávky a konstrukce |  |  |  | 0
207 | 650 05-2811.R00 | Montáž zásuvka IP44, nástěnná, 230V/16A | ks | 7 |  | 0 | vlastní
208 | 358112501R | Zásuvka IP44, nástěnná, 230V/16A | ks | 7 |  | 0 | vlastní
209 | 650 05-2921.R00 | Montáž zásuvková skříň IP54, 1x 400V/16A/5P, 2x 230V/16A | ks | 1 |  | 0 | vlastní
210 | 3581125201R | Zásuvková skříň IP54, 1x 400V/16A/5P, 2x 230V/16A | ks | 1 |  | 0 | vlastní
211 | 650 05-2411.R00 | Montáž Tlačítkový spínač, řazení 1, na povrch | ks | 2 |  | 0 | vlastní
212 | 345-35435R | Tlačítkový spínač, řazení 1, na povrch | ks | 2 |  | 0 | vlastní
213 | 210 81-0005.R003 | Montáž Topný kabel na potrubí s termostatem 6m/72W,včetně hliníkové lepící pásky a výstražných šítků | ks | 2 |  | 0 | vlastní
214 | 341970102R | Topný kabel na potrubí s termostatem 6m/72W,včetně hliníkové lepící pásky a výstražných šítků | ks | 2 |  | 0 | vlastní
215 | 222 26-0048.R00 | Montáž Instalační krabice 210x150x60 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
216 | 345-715364R | Instalační krabice 210x150x60 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
217 | 650 07-1616.R00 | Montáž časové relé se spožděným odpadem 230V | ks | 2 |  | 0 | vlastní
218 | 358-25716.AR | Časové relé se spožděným odpadem 230V | ks | 2 |  | 0 | vlastní
|  | SO3_006: Kabely a kabelové trasy |  |  |  | 0
219 | 222 28-0501.R00 | Montáž komunikačního kabelu FTP cat5e | m | 150 |  | 0 | vlastní
220 | 371201305R | Komunikační kabel FTP cat.5e 4x2x0,8 | m | 150 |  | 0 | vlastní
221 | 210 86-0201.R00 | Montáž signálový kabel JYTY 2x1 | m | 590 |  | 0 | vlastní
222 | 34121550R | Signálový kabel JYTY 2x1 | m | 590 |  | 0 | vlastní
223 | 210 86-0202.R00 | Montáž signálový kabel JYTY 4x1 | m | 500 |  | 0 | vlastní
224 | 34121554R | Signálový kabel JYTY 4x1 | m | 500 |  | 0 | vlastní
225 | 210 86-0203.R00 | Montáž signálový kabel JYTY 7x1 | m | 40 |  | 0 | vlastní
226 | 34121556R | Signálový kabel JYTY 7x1 | m | 40 |  | 0 | vlastní
227 | 222 28-0551.R00 | Montáž signálový kabel JY(st)Y 1x2x0,8 | m | 90 |  | 0 | vlastní
228 | 341350210R | Signálový kabel JY(st)Y 1x2x0,8 | m | 90 |  | 0 | vlastní
229 | 222 28-0552.R00 | Montáž signálový kabel JY(st)Y 2x2x0,8 | m | 20 |  | 0 | vlastní
230 | 341350212R | Signálový kabel JY(st)Y 2x2x0,8 | m | 20 |  | 0 | vlastní
231 | 210 81-0005.R002 | Montáž napájecí kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 20 |  | 0 | vlastní
232 | 34111033R | Napájecí kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 20 |  | 0 | vlastní
233 | 210 81-0005.R00 | Montáž napájecí kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 980 |  | 0 | vlastní
234 | 34111030R | Napájecí kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 980 |  | 0 | vlastní
235 | 210 81-0015.R00 | Montáž napájecí kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 55 |  | 0 | vlastní
236 | 34111090R | Napájecí kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 55 |  | 0 | vlastní
237 | 210 81-0015.R002 | Montáž napájecí kabel CYSY-J 5x1,5 | m | 35 |  | 0 | vlastní
238 | 34111090R2 | Napájecí kabel CYSY-J 5x1,5 | m | 35 |  | 0 | vlastní
239 | 210 81-0018.R00 | Montáž napájecí kabel CYKY-J 7x1,5 | m | 40 |  | 0 | vlastní
240 | 34111110R | Napájecí kabel CYKY-J 7x1,5 | m | 40 |  | 0 | vlastní
241 | 210 81-0006.R00 | Montáž napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 280 |  | 0 | vlastní
242 | 34111038R | Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 280 |  | 0 | vlastní
243 | 210 81-0016.R00 | Montáž napájecí kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 15 |  | 0 | vlastní
244 | 34111094R | Napájecí kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 15 |  | 0 | vlastní
245 | 210 81-0017.R00 | Montáž napájecí kabel CYKY-J 5x6 | m | 40 |  | 0 | vlastní
246 | 34111100R | Napájecí kabel CYKY-J 5x6 | m | 40 |  | 0 | vlastní
247 | 210 81-0017.RT4 | Montáž Napájcí kabel CYKY-J 5x16 | m | 65 |  | 0 | vlastní
248 | 341-11102R | Napájcí kabel CYKY-J 5x16 | m | 65 |  | 0 | vlastní
249 | 210 81-0017.RT42 | Montáž Napájecí kabel1-CYKY 3x50x25 | m | 80 |  | 0 | vlastní
250 | 341-11631R | Napájecí kabel1-CYKY 3x50x35 | m | 80 |  | 0 | vlastní
251 | 650 11-1265.R00 | Montáž uzemňovací vodič CY6 ZŽ | m | 50 |  | 0 | vlastní
252 | 34141303R | Uzemňovací vodič CY6 ZŽ | m | 50 |  | 0 | vlastní
253 | 222 26-0552.R00 | Montáž trubka ohebná, střední mechanická odolnost, 25mm | m | 220 |  | 0 | vlastní
254 | 34571051R | Trubka ohebná, střední mechanická odolnost, 25mm | m | 220 |  | 0 | vlastní
255 | 210 01-0017.R00 | Montáž trubka pevná, střední mechanická odolnost, 25mm | m | 70 |  | 0 | vlastní
256 | 34571092R | Trubka pevná, střední mechanická odolnost, 25mm | m | 70 |  | 0 | vlastní
257 | 220 26-4143.R00 | Montáž žlab kabelový drátěný 60x150, včetně příslušenství | m | 20 |  | 0 | vlastní
258 | 5531300003R | Žlab kabelový drátěný 60x150, včetně příslušenství | m | 20 |  | 0 | vlastní
259 | 220 26-4144.R00 | Montáž žlab kabelový drátěný 60x200, včetně příslušenství | m | 10 |  | 0 | vlastní
260 | 5531300004R | Žlab kabelový drátěný 60x200, včetně příslušenství | m | 10 |  | 0 | vlastní
261 | 220 26-4146.R00 | Montáž žlab kabelový drátěný 60x400, včetně příslušenství | m | 25 |  | 0 | vlastní
262 | 5531300006R | Žlab kabelový drátěný 60x400, včetně příslušenství | m | 25 |  | 0 | vlastní
263 | 220 26-5112.R00 | Montáž žlab kabelový drátěný 60x400, včetně příslušenství | m | 30 |  | 0 | vlastní
264 | 553-1200641R | Kabelová lávky 60x200, včetně příslušenství | m | 30 |  | 0 | vlastní
|  | SO3_007: Elektromontáže - ostatní práce |  |  |  | 0
265 | 210 29-0813.R006 | Připojení napájení plynového kotle | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
266 | 210 29-0813.R00 | Připojení elektroniky regulace kotlů | kpl | 3 |  | 0 | vlastní
267 | 210 29-0813.R0010 | Připojení teplotního senzoru vlastní regulace kotle | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
268 | 210 29-0813.R008 | Připojení pohonu klapky kotle | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
269 | 210 29-0813.R009 | Připojení senzoru venkovního vzduchu vlastní rergulace kotlů | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
270 | 210 29-0813.R007 | Připojení oběhového čerpadla do 1,5kW | kpl | 7 |  | 0 | vlastní
271 | 210 29-0813.R005 | Připojení motoru ventilátoru do 1,5kW | kpl | 4 |  | 0 | vlastní
272 | 210 29-0814.R00 | Připojení elektrického ohřevu do 20kW | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
273 | 210 29-0813.R001 | Připojení expanzního automatu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
274 | 210 29-0813.R0011 | Připojení Úpravny vody | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
275 | 210 29-0813.R002 | Připojení hlavního uzávěru plynu | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
276 | 210 29-0813.R003 | Připojení chladící jednotky do 2kW | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
277 | 210 29-0813.R004 | Připojení chladící jednotky do 50kW | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
278 | EL_001 | Přemístění kabelů z lišty pod omítku v prostoru jídelny - včetně drážkování a zapravení | m | 20 |  | 0 | vlastní
279 | EL_003 | Umístění přívodních kabelů pro nouzové osvětlení pod omítku v prostoru jídelny - včetně drážkování a - zapravení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | "místnost č. 1.15 jídelna
|  | 1; výměra položky |  | 1
280 | EL_004 | Demontáž stávajících funkčních kabelů silnoproudu a slaboproudu vedených po bourané prosklené příčce - a jejich zpětná montáž do nové chráničkové trasy, včetně dodávky nových kabelů, připojení, funkční / zkoušky, revize | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | "místnost č. 1.15 jídelna
|  | 1; výměra položky |  | 1
281 | EL_005 | D+M chráničkové trasy 3x kopoflex DN50 pod podlahu v prostoru jídelny - včetně drážkování a - zapravení | m | 12 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | "místnost č. 1.15 jídelna - z místnosti 1.13 k chodbě souběžně s doplněnou trasou vodovodu
|  | 12; výměra položky |  | 12
|  | SO3_008: Elektromontáže - Demontáže |  |  |  | 0
282 | 650 80-1111.R00 | Demontáže periferií (svitídla, vypínače, senzory atd..), ekologická likvidace | ks | 40 |  | 0 | vlastní
283 | 650 90-1111.R03 | Demontáže kabeláží, ekologická likvidace | ks | 200 |  | 0 | vlastní
284 | 650 71-1111.R00 | Demontáže kabelových tras, ekologická likvidace | ks | 30 |  | 0 | vlastní
285 | 650 90-1111.R02 | Demontáž rozvaděče 800x2000, ekologická likvidace | ks | 1 |  | 0 | vlastní
286 | 650 90-1111.R021 | Demontáž svítidel kuchyně s vyhledáním přívodu od stávajícho vypínače | ks | 30 |  | 0 | vlastní
287 | EL_006 | Demontáž zářivkových svítidel jídelna, ekologická likvidace | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | "místnost č. 1.15 jídelna
|  | 1; výměra položky |  | 1
|  | SO3_009: Licence vizualizační apliakce |  |  |  | 0
288 | 40591301R | Neomezená licence vizualizační aplikace | ks | 1 |  | 0 | vlastní
289 | 40591302R | Ovladač pro Modbus master, TCP/RTU/ASCII protokol, pro sériovou linku a Ethernet | ks | 1 |  | 0 | vlastní
290 | 40591303R | Ovladač pro SNMP protokol, pro sériovou linku a Ethernet | ks | 1 |  | 0 | vlastní
291 | 40591304R | Klient webového prohlížeče, 3 současné přístupy | ks | 3 |  | 0 | vlastní
|  | SO3_010: Inženýrská činnost a ostatní služby |  |  |  | 0
292 | 22240-0501.R00 | SW práce - SW pro říící jednotku PLC | body | 90 |  | 0 | vlastní
293 | 22240-0502.R00 | SW práce - SW zpracování komunikace s VZT kuchyně | body | 80 |  | 0 | vlastní
294 | 22240-0503.R00 | SW práce - SW zpracování komunikace s přepočítávačem plynu kotelny | body | 20 |  | 0 | vlastní
295 | 22240-0504.R00 | SW práce - SW zpracování komunikace s přepočítávačem plynu varnu | body | 20 |  | 0 | vlastní
296 | 22240-0505.R00 | SW práce - uživatelský manuál | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
297 | 22240-0506.R00 | SW práce - SW pro SCADA aplikaci | body | 110 |  | 0 | vlastní
298 | 22240-0507.R00 | SW práce - SW pro grafický panel | body | 50 |  | 0 | vlastní
299 | 22240-0601.R00 | Výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
300 | 22240-0602.R00 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
301 | 22240-0603.R00 | Předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
302 | 22240-0700.R00 | Oživení zařízení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
303 | 72336-1920.R0 | Náklady spojené s výměnou přepočítávače plynu - kotelny (včetně nákladů dodavatele plynu) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
304 | 72336-1920.R02 | Náklady spojené s výměnou přepočítávače plynu - varny (včetně nákladů dodavatele plynu) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
305 | 998 73-1101.R00 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
306 | 222 40-0300.R00 | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
307 | 222 40-0400.R00 | Kompletace zakázky | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
308 | 222 40-0401.R00 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
309 | 222 40-0402.R00 | Úklid staveniště po vlastní činnosti | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
310 | HZS1302 | Zednické přípomoce | hod | 10 |  | 0 | vlastní
311 | 741810003 | Výchozí revize elektrického rozvodu a zařízení do 1500 000,- Kč | kus | 1 |  | 0 | vlastní
312 | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m | % | 4571.235 |  | 0 | vlastní
313 | 998741201/A | Podružný materiál (6,5%) | % | 4571.235 |  | 0 | vlastní

## VZT
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava
|  | S: Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, ZŠ Komenského Domažlice |  |  |  | 0
|  | SO04: Zařízení vzduchotechniky a klimatizace |  |  |  | 0
|  | A.1.4.1.00: Popisové položky |  |  |  | 0
|  | A.1.4.1.0.00: Popisové položky |  |  |  | 0
314 | XPP_001 | POPISOVÁ POLOŽKA_Pokud není uvedeno jinak, obsahují všechny položky dodávku a montáž zařízení vč. - veškerých přípomocí, pomocných a instalačních materiálů nutných k montáži zařízení a vše je zahrnuto / v jednotkových cenách. |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
315 | XPP_002 | POPISOVÁ POLOŽKA_Montážní, spojovací, těsnící, závěsový materiál vč. pomocných konstrukcí pod - zařízení, materiálu pro eliminaci přenosu vibrací do stavebních konstrukcí od všech zařízení, / rýhovaná vícevrstvá pryž, izolátory chvění atp. musí být zahrnuty v jednotkových cenách. |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
316 | XPP_003 | POPISOVÁ POLOŽKA_Veškeré výměry potrubí a izolací jsou uvedeny bez prořezů a ztratného. Tyto - skutečnosti musí být zahrnuty v jednotkových cenách. |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
317 | XPP_004 | POPISOVÁ POLOŽKA_Veškerá zařízení uvedená níže jsou specifikována technickými parametry uvedenými - podrobně v projektové dokumentaci. Pokud je v ní uveden odkaz na referenční výrobek, jedná se pouze / o technický a kvalitativní standard výrobku, který je plně nahraditelný výrobkem s odpovídajícími - parametry. |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
318 | XPP_005 | POPISOVÁ POLOŽKA_Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a - objednávání materiálu je projektová dokumentace jako celek, přičemž technické řešení jednotlivých / zařízení a konstrukcí je třeba ocenit a realizovat právě podle projektové dokumentace jako celku. |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
319 | XPP_006 | POPISOVÁ POLOŽKA_Pokud to není uvedeno jinak, obsahují všechny položky veškeré zkoušky, potřebná - měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize, zpracování veškeré / dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a zpracování projektu skutečného provedení stavby - a vše je zahrnuto v jednotkových cenách. |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
|  | A.1.4.1.01: Zařízení VZT |  |  |  | 0
|  | A.1.4.1.1.01: Zařízení AHU1 – Větrání kuchyně a jídelny |  |  |  | 0
320 | VZT_001 | Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu - venkovní provedení, vč. MaR, Přívod: klapka, - filtr EU7, deskový rekuperační výměník, vodní ohřívač, přímý chladič, ventilátor, Odvod: Tukový / filtr EU2, filtr EU5, ventilátor, klapka, Vp = 25050 m3/h, Pext = 320 Pa, Vo = 25025 m3/h, Pext = - 340 Pa, vč. Pružných vložek na sání a výtlaku z jednotky, vč. regulačního uzlu pro připojení topné vody DN32 - integrováno uvnitř jednotky, vč. MaR. | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
321 | VZT_002 | Větrací strop - přívod a odvod vzduchu z varny, Složeno z aktivních kazet pro přívod a odvod vzduchu - a z plochých kazet vč. osvětlení, Aktivní kazeta pro odtah a přívod vzduchu Neaktivní kazeta (485 x / 500 mm) Aktivní kazeta pro sp. odlučovač Neaktivní kazeta pro sp. odlučovač (485 x 250 mm) Neaktivní - kazeta pro sp. odlučovač (485 x 125 mm) | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
322 | VZT_003 | A-profil, hliník, L = 6,10 m | m | 6.1 |  | 0 | vlastní
323 | VZT_004 | B-profil, hliník, L = 6,00 m | m | 6 |  | 0 | vlastní
324 | VZT_005 | C-profil, hliník, L = 6,05 m | m | 6.05 |  | 0 | vlastní
325 | VZT_006 | D-profil, 50 mm | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
326 | VZT_007 | D-profil, 200 mm | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
327 | VZT_008 | Okrajový úhelník, hliník, L = 6,00 m | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
328 | VZT_009 | Úhel ke spojení D a B-profilů | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
329 | VZT_010 | Úhel ke spojení A a B-profilů | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
330 | VZT_011 | Speciální odlučovač, oboustranný L = 2,50 m | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
331 | VZT_012 | Závěsné pero | ks | 10 |  | 0 | vlastní
332 | VZT_013 | Závěsný drát, L = 2000 mm | m | 2 |  | 0 | vlastní
333 | VZT_014 | Světelná LED kazeta s ventilem pro přívod vzduchu L = 2000 mm | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
334 | VZT_015 | LED zářivka | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
335 | VZT_016 | Talířový ventil | ks | 1 |  | 0 | vlastní
336 | VZT_017 | Makrolon | m2 | 12.6 |  | 0 | vlastní
337 | VZT_018 | Malá kulisa na vzduchotěsnou přeprážku | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
338 | VZT_019 | Poloviční kulisa na vzduchotěsnou přepážku | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
339 | VZT_020 | Malá kulisa s drážkou | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
340 | VZT_021 | Hliníkový plech na přepážky (2000 x 1000 x 0,8 mm) | m2 | 2 |  | 0 | vlastní
341 | VZT_022 | Chromniklový plech na okraje (2000 x 1000 x 0,8 mm) | m2 | 2 |  | 0 | vlastní
342 | VZT_023 | SA1.1. Tlumič hluku kulisový do potrubí - kulisy 200mm - délka 1m vel. 1800x1800 | kpl | 4 |  | 0 | vlastní
343 | VZT_024 | SA1.2. Tlumič hluku kulisový do potrubí - kulisy 200mm - délka 1m vel. 1250x1800 | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
344 | VZT_025 | SG1.2. Přívodní vyúst komfortní s regulací R1, vel. 525x75 do hranatého potrubí | kpl | 5 |  | 0 | vlastní
345 | VZT_026 | EG1.1. Odvodní vyúst komfortní s regulací R1, vel. 250x125 do hranatého potrubí | kpl | 12 |  | 0 | vlastní
346 | VZT_027 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu VAC, 315x160 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
347 | VZT_028 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu VAC, 200x160 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
348 | VZT_029 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu VAC, 1120x315 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
349 | VZT_030 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu VAC, 1000x400 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
350 | VZT_031 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu VAC, 315x225 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
351 | VZT_032 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu VAC, 200x250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
352 | VZT_033 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu VAC, 560x400 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
353 | VZT_034 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu VAC, 315x400 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
354 | VZT_035 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu VAC, 400x160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
355 | VZT_036 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu VAC, 400x400 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
356 | VZT_037 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 230V, 1600x400 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
357 | VZT_038 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 230V, 200x250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
358 | VZT_039 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 230V, 500x400 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
359 | VZT_040 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 230V, 710x250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
360 | VZT_041 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 230V, 1600x400 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
361 | VZT_042 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 230V, 1600x400 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
362 | VZT_043 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 230V, 200x315 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
363 | VZT_044 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 230V, 1600x400 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
364 | VZT_045 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 230V, 900x400 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
365 | VZT_046 | Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, - spojovacího a těsnícího materiálu do obvodu 7200 (tvarovky 20%) | m2 | 144 |  | 0 | vlastní
366 | VZT_047 | Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, - spojovacího a těsnícího materiálu do obvodu 5000 (tvarovky 20%) | m2 | 600 |  | 0 | vlastní
367 | VZT_048 | Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, - spojovacího a těsnícího materiálu do obvodu 3600 (tvarovky 20%) | m2 | 216 |  | 0 | vlastní
368 | VZT_049 | Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, - spojovacího a těsnícího materiálu do obvodu 2000 (tvarovky 20%) | m2 | 180 |  | 0 | vlastní
369 | VZT_050 | Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, - spojovacího a těsnícího materiálu do obvodu 1400 (tvarovky 20%) | m2 | 63 |  | 0 | vlastní
370 | VZT_051 | Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, - spojovacího a těsnícího materiálu do obvodu 1000 (tvarovky 20%) | m2 | 50 |  | 0 | vlastní
371 | VZT_052 | Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - tl.4cm | m2 | 200 |  | 0 | vlastní
372 | VZT_053 | Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s oplechováním - tl.8cm | m2 | 260 |  | 0 | vlastní
373 | VZT_054 | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, - spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu, průměr 100 | bm | 45 |  | 0 | vlastní
374 | VZT_055 | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, - spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu, průměr 900 | bm | 1 |  | 0 | vlastní
375 | VZT_056 | Ohebné potrubí SONOFLEX - průměr 100 | bm | 20 |  | 0 | vlastní
376 | VZT_057 | Výfuková hlavice kruhová D900 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
377 | VZT_058 | Tkaninové potrubí D500 - PD.PT V tvar kruhový, počet rozměrů 2, rozměr 500-500 mm, celková délka 22 - 000 mm (10000+12000) vč. zaslepení, 2ks Zip 500, 3ks Zip 500, Průtok 3125 m3/h (1409+1716), / použitelný přetlak 100 Pa, tlaková ztráta třením = 6,9 Pa, 1 Oblouk 500 90°/4, zip, sešití - tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno | bm | 22 |  | 0 | vlastní
378 | VZT_059 | Instalační a kompletační materiál | ks | 1 |  | 0 | vlastní
379 | VZT_089 | LED zářivka s funkcí nouzového osvětlení, včetně dodávky přívodní kabeláže, zpracování výpočtu - osvětlení dle normy a měření intenzity osvětlení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | "komponenta větracího stropu
"nouzové osvětlení pro místnosti 1.08 - 1.14
|  | 1; výměra položky |  | 1
|  | A.1.4.1.1.02: Zařízení EF1.1 - Odvětrání sociálního zařízení |  |  |  | 0
380 | VZT_060 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 250/100 , V = 130m3/h, Pext = 50Pa, vč. pružných - manžet na sání a výdechu | ks | 1 |  | 0 | vlastní
381 | VZT_061 | Zpětná klapka D100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
382 | VZT_062 | Talířový ventil odvodní vel.100 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
383 | VZT_063 | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, - spojovacího a těsnícího materiálu, průměr 100 | bm | 20 |  | 0 | vlastní
|  | A.1.4.1.1.03: Zařízení EF1.2 - Odvod vzduchu z místnosti Várnic |  |  |  | 0
384 | VZT_064 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 500/160 , V = 450m3/h, Pext = 50Pa | ks | 1 |  | 0 | vlastní
385 | VZT_065 | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, - spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu, průměr 250 | bm | 2 |  | 0 | vlastní
386 | VZT_066 | Krycí mřížka D250 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
387 | VZT_067 | Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 250x250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
|  | A.1.4.1.02: Zařízení Chlazení |  |  |  | 0
|  | A.1.4.1.2.01: Zařízení CH1.1 - chlazení el. rozvodny |  |  |  | 0
388 | VZT_068 | Klimatizační jednotka SPLIT, venkovní jednotka CH = 3,5kW ( UU18W UE4 ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
389 | VZT_069 | Vnitřní nástěnná jednotka CH = 3,5kW | ks | 1 |  | 0 | vlastní
390 | VZT_070 | Propojovací potrubí vč. Izolace, chladiva a kabeláže | bm | 15 |  | 0 | vlastní
391 | VZT_071 | Potrubí pro odvod kondenzátu, DN32 | bm | 5 |  | 0 | vlastní
|  | A.1.4.1.2.02: Zařízení CH1.2 - Zdroj chladu pro AHU 1 |  |  |  | 0
392 | VZT_072 | Kondenzační jednotka MultiV 5, 400V, ARUM480LTE5, vč. Řídícího boxu, bipolární výstup EEV, Modbus, - elektrický expanzní ventil EX5, Chladicí výkon 134,4kW | ks | 1 |  | 0 | vlastní
393 | VZT_073 | Propojovací potrubí vč. Izolace, chladiva a kabeláže, vč. konzolí pro venkovní jednotky, montáž, - oživení, doprava | bm | 20 |  | 0 | vlastní
394 | VZT_074 | Potrubí pro odvod kondenzátu, DN40, izolováno, opatřeno topným samoregulačním kabelem | bm | 10 |  | 0 | vlastní
|  | A.1.4.1.98: Ostatní |  |  |  | 0
|  | A.1.4.1.98.01: Ostatní |  |  |  | 0
395 | VZT_075 | Požární ucpávky | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
396 | VZT_076 | Zaškolení obsluhy, návrh provozního řádu, manuály | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
397 | VZT_077 | Zaregulování soustavy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
398 | VZT_078 | Testy, revize, zkoušky, měření a protokoly | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
399 | VZT_079 | Zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
400 | VZT_080 | Orientační štítky, popisové tabulky, směr proudění, schéma na stěnu ve formátu A1 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
401 | VZT_081 | Lešení, pomocné konstrukce a zdvihací mechanismy | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
402 | VZT_082 | Dodavatelská a dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
403 | VZT_083 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
404 | VZT_084 | Instalační a kompletační materiál | ks | 1 |  | 0 | vlastní
405 | VZT_085 | Závěsný systém (systémové řešení), objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, - hmoždínky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; vč. statického výpočtu dle výrobce | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
406 | VZT_086 | Přesuny hmot | % | 3.5 |  | 0 | vlastní
407 | VZT_090 | Zřízení základové konstrukce pro VZT jednotku; základová železobetonová deska tl. 200mm H.H. v - úrovni +0,100 nad okolní terén, včetně podkladních vrstev a vybourání stávající asfaltové plochy, / včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | "zpevněné plochy vně objektu
|  | 1; výměra položky |  | 1
408 | VZT_091 | Zřízení základové konstrukce pro chladící jednotky; základová ocelová konstrukce na ŽB patkách H.H. - v úrovni +0,300 nad okolní terén, včetně podkladních vrstev a vybourání stávající plochy okapového / chodníku, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | "zpevněné plochy vně objektu
|  | 2; výměra položky |  | 2
|  | A.1.4.1.99: Bourací práce |  |  |  | 0
|  | A.1.4.1.99.01: Demonáž stávajících zařízení |  |  |  | 0
409 | VZT_087 | Odstrojení a demontáž stávajícího zařízení VZT a veškerých souvisejících rozvodů, vč. ekologické - likvidace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
410 | VZT_088 | Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
411 | VZT_092 | Zřízení dočasného montážního otvoru ve střešní nástavbě objektu pro vyzvednutí jeřábem demontovaných - komponent stávající VZT. Po demontáži VZT zařízení uvedení všech stavebních konstrukcí a krytiny / střechy do původního stavu, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | "střecha objektu
|  | 1; výměra položky |  | 1

## Kotelna
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava
|  | S: Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, ZŠ Komenského Domažlice |  |  |  | 0
|  | SO05: Kotelna |  |  |  | 0
|  | A.1.4.2.00: Popisové položky |  |  |  | 0
|  | A.1.4.2.0.00: Popisové položky |  |  |  | 0
412 | XPP_007 | POPISOVÁ POLOŽKA_Pokud není uvedeno jinak, obsahují všechny položky dodávku a montáž zařízení vč. - veškerých přípomocí, pomocných a instalačních materiálů nutných k montáži zařízení a vše je zahrnuto / v jednotkových cenách. |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
413 | XPP_008 | POPISOVÁ POLOŽKA_Montážní, spojovací, těsnící, závěsový materiál vč. pomocných konstrukcí pod - zařízení, materiálu pro eliminaci přenosu vibrací do stavebních konstrukcí od všech zařízení, / rýhovaná vícevrstvá pryž, izolátory chvění atp. musí být zahrnuty v jednotkových cenách. |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
414 | XPP_009 | POPISOVÁ POLOŽKA_Veškeré výměry potrubí a izolací jsou uvedeny bez prořezů a ztratného. Tyto - skutečnosti musí být zahrnuty v jednotkových cenách. |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
415 | XPP_010 | POPISOVÁ POLOŽKA_Veškerá zařízení uvedená níže jsou specifikována technickými parametry uvedenými - podrobně v projektové dokumentaci. Pokud je v ní uveden odkaz na referenční výrobek, jedná se pouze / o technický a kvalitativní standard výrobku, který je plně nahraditelný výrobkem s odpovídajícími - parametry. |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
416 | XPP_011 | POPISOVÁ POLOŽKA_Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a - objednávání materiálu je projektová dokumentace jako celek, přičemž technické řešení jednotlivých / zařízení a konstrukcí je třeba ocenit a realizovat právě podle projektové dokumentace jako celku. |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
417 | XPP_012 | POPISOVÁ POLOŽKA_Pokud to není uvedeno jinak, obsahují všechny položky veškeré zkoušky, potřebná - měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize, zpracování veškeré / dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a zpracování projektu skutečného provedení stavby - a vše je zahrnuto v jednotkových cenách. |  | 0 | 0 | 0 | vlastní
|  | A.1.4.2.01: Zařízení zdravotechnických instalací |  |  |  | 0
|  | A.1.4.2.1.01: Zařízení zdravotechnických instalací |  |  |  | 0
418 | ZTI_001 | Katexová úpravna vody pro kotle s nerezovým výměníkem, automatické dávkování chemie. Včetně oddělení - pitná voda / topná voda. Např. Reflex Filtr FWS 1, Fillset FV, Montážní blok 1, Hadice 600 - 1, RZF / 1,0-40-BNT ME, Sada pro měření tvrdosti, Jesco LD 4-3/4, cč. plast. zás. 50 l. Sestava pro - dopouštění a úpravu vody bude navržena dle výsledků rozboru dopouštěcí vody. Finální návrh sestavy pro úpravu vody a dopouštění bude součástí dodavatelské dokumentace. V kotelně bude jako příslušenství instalována kontrolní laboratoř pro kontrolu kvality otopné vody např. Duke. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
419 | ZTI_002 | Potrubní rozvod z plastového PPR potrubí včetně tvarovek, přechodů, redukcí a tepelné izolace tl. 20 - mm. Spojováno dle montážního návodu výrobce, DN25 - rozvody pitné vody | m | 3 |  | 0 | vlastní
420 | ZTI_003 | Podlahová vpusť s izolační přírubou a vodorovným odtokem DN110. Plastová mřížka 138x138 mm, revizní - čistící otvor a sítko na nečistoty, např. HL72.1. | ks | 4 |  | 0 | vlastní
421 | ZTI_004 | Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě DN125 se dvěma klapkami z nerezové oceli, ručním - zajištěním jedné klapky a kryty k čištění, např. HL712.2. Umístěná v revizní šachtě o rozměrech 800 / x 1000 mm. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
422 | ZTI_005 | Vtok DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou (např. HL21) | ks | 5 |  | 0 | vlastní
423 | ZTI_006 | Výměna stávající podlahové vpusti v exteriéru před vstupem do kotelny za novou vpusť stejného typu. - Vpusť je napojena na stávající trativod. Trativod bude vyčištěn a bude prověřena jeho správná / funkčnost. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
424 | ZTI_007 | Revizní šachta splaškové kanalizace 800x1000 mm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
425 | ZTI_008 | Kanalizační potrubí systému KG včetně tvarovek, DN125 | m | 35 |  | 0 | vlastní
426 | ZTI_009 | Kanalizační potrubí systému HT včetně tvarovek, DN32 | m | 6 |  | 0 | vlastní
427 | ZTI_010 | Kanalizační potrubí systému HT včetně tvarovek, DN50 | m | 5 |  | 0 | vlastní
428 | ZTI_011 | Napojení odvodu kondenzátu stacionárních kotlů přes neutralizační zařízení pomocí hadic, které jsou - součástí dodávky neutralizačního zařízení | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
429 | ZTI_012 | Odvod kondenzátu od závěsného plynového kondenzačního kotle a napojení přepadů pojistných ventilů - přes vtok DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou (např. HL21) | kpl | 5 |  | 0 | vlastní
430 | ZTI_013 | Proplach potrubí a zkoušky | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
|  | A.1.4.2.02: Plynová zařízení |  |  |  | 0
|  | A.1.4.2.2.01: Plynová zařízení |  |  |  | 0
431 | PLYN_001 | Regulátor tlaku plynu s pojistným ventilem - STL na výstupní tlak 20,0 kPa. Průtok min. 200 m³/hod. Např. Hutira CSB 420. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
432 | PLYN_002 | Plynový filtr na STL k odlučování tuhých částic DN50, PN16, např. filtr KAP | ks | 1 |  | 0 | vlastní
433 | PLYN_003 | Přepočítávač plynu, např. ELCORplus, s osazenou komunikační kartou RS485 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
434 | PLYN_004 | Ocelové potrubí bezešvé spojované svařováním (opatřeno žlutým nátěrem dle TPG 704 01), DN25 | m | 55 |  | 0 | vlastní
435 | PLYN_005 | Ocelové potrubí bezešvé spojované svařováním (opatřeno žlutým nátěrem dle TPG 704 01), DN50 | m | 1 |  | 0 | vlastní
436 | PLYN_006 | Ocelové potrubí bezešvé spojované svařováním (opatřeno žlutým nátěrem dle TPG 704 01), DN80 | m | 6 |  | 0 | vlastní
437 | PLYN_007 | Ocelové potrubí bezešvé spojované svařováním (opatřeno žlutým nátěrem dle TPG 704 01), DN100 | m | 6 |  | 0 | vlastní
438 | PLYN_008 | Akumulační potrubí DN250, délka 3,0 m | ks | 1 |  | 0 | vlastní
439 | PLYN_009 | Ukončení přefuku a odvzdušnění nad střechou objektu dle TPG | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
440 | PLYN_010 | Ocelová chránička při prostupech stavebními konstrukcemi | ks | 2 |  | 0 | vlastní
441 | PLYN_011 | Vzorkovací kohout DN15 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
442 | PLYN_012 | Kulový kohout DN20 | ks | 4 |  | 0 | vlastní
443 | PLYN_013 | Kulový kohout DN25 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
444 | PLYN_014 | Uzavírací klapka DN80 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
445 | PLYN_015 | Ukazovací tlakoměr 0-60 kPa | ks | 2 |  | 0 | vlastní
446 | PLYN_016 | Ukazovací tlakoměr 0-60 kPa s nulovací armaturou (průměr 100mm, připojení 20x1,5) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
447 | PLYN_017 | Ukazovací tlakoměr 0-600 kPa s nulovací armaturou (průměr 100mm, připojení 20x1,5) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
448 | PLYN_018 | Tlaková zkouška, pevnostní zkouška a revize včetně revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
|  | A.1.4.2.03: Zařízení větrání |  |  |  | 0
|  | A.1.4.2.3.01: Zařízení větrání |  |  |  | 0
449 | VET_001 | Radiální ventilátor do potrubí, např. ILT/8-400 s regulací otáček Vp = 4500/2500 m3/h, Pext = 150 - Pa, vč. pružných vložek na sání a výtlaku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
450 | VET_002 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, např. TD-250/100 Vp = 100 m3/h, Pext = 100 Pa, vč. - Pružných vložek na sání a výtlaku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
451 | VET_003 | Elektrický ohřívač vzduchu, např. IBE400/16,6 ( 16,6kW / 400V ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
452 | VET_004 | Vodní ohřívač vzduchu do potrubí, např. IBW 400-2 ( 30kW ) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
453 | VET_005 | Požární klapka vel. 400x500 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
454 | VET_006 | Tlumič hluku - 800x500 délka 1m | ks | 1 |  | 0 | vlastní
455 | VET_007 | Zěptná klapka do potrubí D100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
456 | VET_008 | Přívodní vyúst s regulací R1, vel. 325x625 do hranatého potrubí | ks | 2 |  | 0 | vlastní
457 | VET_009 | Protidešťová žaluzie s krycím sítem vel. 500x500 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
458 | VET_010 | Krycí mřížka na kruhové potrubí D160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
459 | VET_011 | Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, - spojovacího a těsnícího materiálu do obvodu 2600/30% tvarovek | m2 | 26 |  | 0 | vlastní
460 | VET_012 | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, - spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu, průměr 100 | bm | 10 |  | 0 | vlastní
|  | A.1.4.2.04: Zařízení vytápění |  |  |  | 0
|  | A.1.4.2.4.01: Zdroje a rozvody |  |  |  | 0
461 | UT_001 | Plynový stacionární kondenzační kotel např. Buderus Logano Plus SB625-640. Jmenovitý tepelný výkon - při teplotním spádu 80/60°C je 588 kW. Kotel bude dodán včetně připojovacího příslušenství. Výměník / tepla z nerezové oceli. Max. výstupní teplota až 102 °C. Max. provozní tlak 5,5 bar. Obsah vody 845 - l. Odpor na straně spalin 4,4 mbar. | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
462 | UT_002 | Plynový hořák, např. Weishaupt WM-G10/3-A, ZM-LN, R3/4" (připojovací tlak plynu 15-50 kPa, výkon - 125-900 kW - zemní plyn E,LL), vč. prodloužení o 100 mm, regulátoru, filtru, kulového uzávěru. | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
463 | UT_003 | Nosník armatur dle ČSN EN 12828, vč. manometru se zkušebním kohoutem a 3 připojkami pro hlídače min. - a max. tlaku. Sada havarijního termostatu s hlídačem max. tlaku dle ČSN EN 12828. 2x Omezovač max. / tlaku např. DSH 143 F001. Omezovač min. tlaku např. DSL 143 F001. | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
464 | UT_004 | Regulační přístroj s možností ovládání 0-10V např. 2x Buderus Logamatic 5311, kaskádový modul - např.1x Buderus FM-CM, modul pro zapojení havarijních stavů např. 2x Buderus FM-SI | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
465 | UT_005 | Uzavírací mezipřírubová klapka DN100 s pohonem 230V, 3 bodové řízení. | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
466 | UT_006 | Doplňková tlaková expanzní nádoba o objemu 140 litrů např. Buderus Logafix 140 l / 6 bar | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
467 | UT_007 | Třísložkový kouřovod: nerez DN300 + minerální tepelná izolace 40 mm + nerez opláštění, vhodný pro - kondenzační kotle, mokrý provoz, přetlakový provoz. Obsahuje přímý kus 0,5 m DN300 s revizním / otvorem a 2x koleno DN300-87°, přímé kusy DN300 - 2 m. | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
468 | UT_008 | Třísložkový komín: nerez DN300 + minerální tepelná izolace 40 mm + nerez opláštění. Účinná výška 14 - m. Komín bude vhodný pro kondenzační kotle, mokrý provoz a přetlakový provoz. Komín začíná patním / kolenem DN300-87° a je ukončen komínovou hlavicí. Ústí komínu ve výšce 0,5 m nad atikou. Kotvení - komínu ke stěně budovy. | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
469 | UT_009 | Neutralizační zařízení vč. granulátu, např. NE0.1. | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
470 | UT_010 | Sestava expanzního automatu se základní nádobou 300 l, např. OLYMP HC-70S3 skládající se z řídící - jednotky se základním ovládáním , základní nádoby a příslušné připojovací soupravy. Zabezpečení / otopné soustavy dle ČSN 060830. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
471 | UT_011 | Doplňková tlaková expanzní nádoba o objemu 50 litrů, provozní tlak 6 bar, např. Reflex NG 50/6. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
472 | UT_012 | Sběrač DN150 pro 8 okruhů. Sběrač bude vybaven stojánkem, tepelnou izolací tl. 60 mm a vypouštěcí - armaturou. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
473 | UT_013 | Rozdělovač DN150 pro 8 okruhů. Rozdělovač bude vybaven stojánkem, tepelnou izolací tl. 60 mm a - vypouštěcí armaturou. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
474 | UT_014 | Okruh vytápění "Nová budova" - Oběhové čerpadlo Q= 16 m3/h, H max = 8 m, H nast = 6 m, např. - Grundfos Magna3 65-100 F (230 V/ 50 Hz) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
475 | UT_015 | Okruh vytápění "Nová budova"- 3-cestný směšovací ventil Kv = 60 s pohonem., M bez D (dodávka části - MaR) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
476 | UT_016 | Okruh vytápění "Komenského 11" - Oběhové čerpadlo Q= 20 m3/h, H max = 15 m, H nast = 10 m, např. - Grundfos Magna3 65-150 F (230 V/ 50 Hz) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
477 | UT_017 | Okruh vytápění "Komenského 11"- 3-cestný směšovací ventil Kv = 90 s pohonem., M bez D (dodávka části - MaR) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
478 | UT_018 | Okruh vytápění "Komenského 17" - Oběhové čerpadlo Q= 18 m3/h, H max = 8 m, H nast = 6 m, např. - Grundfos Magna3 65-100 F (230 V/ 50 Hz) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
479 | UT_019 | Okruh vytápění "Komenského 17"- 3-cestný směšovací ventil Kv = 60 s pohonem., M bez D (dodávka části - MaR) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
480 | UT_020 | Okruh zásobování teplem VZT "kuchyň + jídelna" - Oběhové čerpadlo Q= 4 m3/h, H max = 4,5 m, H nast = - 3m, např. Grundfos Magna3 25-60 (230 V/ 50 Hz) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
481 | UT_021 | Okruh zásobování teplem VZT "zázemí kuchyně v 1.PP" - Oběhové čerpadlo Q= 0,85 m3/h, H max = 5 m, H - nast = 3 m, např. Grundfos Alpha3 25-60 (230 V/ 50 Hz) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
482 | UT_022 | Regulační uzel VZT kotelny - Oběhové čerpadlo Q= 2 m3/h, H max = 3 m, H nast = 1,5 m, např. Grundfos - Alpha3 25-60 (230 V/ 50 Hz) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
483 | UT_023 | Regulační uzel VZT kotelny - 3-cestný směšovací ventil Kv = 10 s pohonem., M bez D (dodávka části - MaR) VYT. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
|  | A.1.4.2.4.02: Potrubí |  |  |  | 0
484 | UT_024 | Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace, DN15 | m | 5 |  | 0 | vlastní
485 | UT_025 | Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace, DN25 | m | 10 |  | 0 | vlastní
486 | UT_026 | Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace, DN32 | m | 30 |  | 0 | vlastní
487 | UT_027 | Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace, DN40 | m | 1 |  | 0 | vlastní
488 | UT_028 | Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace, DN50 | m | 5 |  | 0 | vlastní
489 | UT_029 | Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace, DN80 | m | 32 |  | 0 | vlastní
490 | UT_030 | Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace, DN100 | m | 16 |  | 0 | vlastní
491 | UT_031 | Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace, DN125 | m | 19 |  | 0 | vlastní
492 | UT_032 | Napojení nových rozvodů vytápění na rozvody stávající | kpl | 12 |  | 0 | vlastní
|  | A.1.4.2.4.03: Armatury |  |  |  | 0
493 | UT_033 | Pojistný ventil (3 bar) | ks | 2 |  | 0 | vlastní
494 | UT_034 | Kulový kohout DN15 | ks | 5 |  | 0 | vlastní
495 | UT_035 | Kulový kohout DN25 | ks | 4 |  | 0 | vlastní
496 | UT_036 | Kulový kohout DN32 | ks | 4 |  | 0 | vlastní
497 | UT_037 | Kulový kohout DN50 | ks | 4 |  | 0 | vlastní
498 | UT_038 | Uzavírací klapka DN80 | ks | 12 |  | 0 | vlastní
499 | UT_039 | Uzavírací klapka DN100 | ks | 4 |  | 0 | vlastní
500 | UT_040 | Uzavírací klapka DN125 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
501 | UT_041 | Zpětná klapka DN25 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
502 | UT_042 | Zpětná klapka DN50 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
503 | UT_043 | Zpětná klapka DN80 | ks | 6 |  | 0 | vlastní
504 | UT_044 | Filtr DN25 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
505 | UT_045 | Filtr DN32 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
506 | UT_046 | Filtr DN50 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
507 | UT_047 | Filtr DN80 | ks | 3 |  | 0 | vlastní
508 | UT_048 | Filtr DN100 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
509 | UT_049 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 32 |  | 0 | vlastní
510 | UT_050 | Odvzdušňovací ventil DN10 | ks | 4 |  | 0 | vlastní
511 | UT_051 | Manometr na ochozu | ks | 11 |  | 0 | vlastní
512 | UT_052 | Teploměr | ks | 28 |  | 0 | vlastní
|  | A.1.4.2.4.04: Zásobování teplem VZT |  |  |  | 0
513 | UT_053 | Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace, DN25 | m | 10 |  | 0 | vlastní
514 | UT_054 | Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace, DN50 | m | 12 |  | 0 | vlastní
515 | UT_055 | Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace, vybaveno el. topným kabelem, - DN50, vedeno v exteriéru | m | 10 |  | 0 | vlastní
516 | UT_056 | Prostupová chránička utěsněná proti vnikání plynu a vlhkosti | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
|  | A.1.4.2.4.05: Vytápění kuchyně a 1.PP |  |  |  | 0
517 | UT_057 | Ocelová desková otopná tělesa s bočním připojením, např. Korado Radik Klasik, 22/900/1000 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
518 | UT_058 | Ocelová desková otopná tělesa s bočním připojením, např. Korado Radik Klasik, 33/600/1400 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
519 | UT_059 | Ocelová desková otopná tělesa s bočním připojením, např. Korado Radik Klasik, 33/600/1800 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
520 | UT_060 | Přímý termostatický ventil, např. Danfoss RA-N | ks | 3 |  | 0 | vlastní
521 | UT_061 | Přímé uzaviratelné šroubení DN20, např. Danfoss RLV | ks | 3 |  | 0 | vlastní
522 | UT_062 | Termostatická hlavice s připojovacím závitem pro ventily typu RA | ks | 3 |  | 0 | vlastní
523 | UT_063 | Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace, DN20 | m | 14 |  | 0 | vlastní
524 | UT_064 | Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace, DN25 | m | 8 |  | 0 | vlastní
525 | UT_065 | Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace, DN32 | m | 8 |  | 0 | vlastní
526 | UT_066 | Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace, DN40 | m | 6 |  | 0 | vlastní
|  | A.1.4.2.98: Ostatní |  |  |  | 0
|  | A.1.4.2.98.01: Ostatní |  |  |  | 0
527 | OST_001 | Požární ucpávky | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
528 | OST_002 | Zaškolení obsluhy, návrh provozního řádu, manuály | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
529 | OST_003 | Zaregulování soustavy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
530 | OST_004 | Testy, revize, zkoušky, měření a protokoly | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
531 | OST_005 | Zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
532 | OST_006 | Orientační štítky, popisové tabulky, směr proudění, schéma na stěnu ve formátu A1 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
533 | OST_007 | Lešení, pomocné konstrukce a zdvihací mechanismy | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
534 | OST_008 | Dodavatelská a dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
535 | OST_009 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
536 | OST_010 | Instalační a kompletační materiál | ks | 1 |  | 0 | vlastní
537 | OST_011 | Závěsný systém (systémové řešení), objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, - hmoždínky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; vč. statického výpočtu dle výrobce | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
538 | OST_012 | Realizace kanalizační revizní šachty v prostoru kotelny 800x1000 mm viz výkresy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
539 | OST_013 | Přesuny hmot | % | 3.5 |  | 0 | vlastní
540 | OST_014 | Uložení vodovodního potrubí do stěny (potrubí vč 2xKK) - včetně drážkování a zapravení | m | 20 |  | 0 | vlastní
541 | OST_015 | Uložení vodovodního potrubí do podlahy - včetně drážkování a zapravení | m | 14.5 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | "místnost č. 1.15 jídelna - doplněná trasa vodovodu k nápojovým automatům
|  | 14,5; výměra položky |  | 14.5
542 | OST_016 | Bourací a výkopové práce pro uložení kanalizačního potrubí do podlahy - ručně v uzavřených - prostorách. Po uložení potrubí provedení obsypu potrubí sypaninou a zásypu rýh vhodnou zeminou se / zhutněním, doplnění podlahové konstruce, včetně dodávky materiálu. | m | 38 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | "místnost č. 0.05 kotelna pro ležaté potrubí kanalizace
"rýha š. 0,5m, prům. hl. 0,8m
|  | 38; výměra položky |  | 38
|  | A.1.4.2.99: Bourací práce |  |  |  | 0
|  | A.1.4.2.99.01: Demonáž stávajících zařízení |  |  |  | 0
543 | BOUR_001 | Plynový stacionární kotel Viesmann Paromat Simplex. Jmenovitý výkon kotle 575 kW Kotlové oběhové - čerpadlo Grundfos. Kouřovod plynového kotle O300 s tepelnou izolací veden ke komínu. Třísložkový / komín O300 veden po fasádě nad střechu objektu Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro 9 okruhů s - tepelnou izolací. "Okruh vytápění .""sahary"". Oběhové čerpadlo UPS 32-80 180 , 3-cestný směšovací ventil s pohonem" "Okruh vytápění - ""VZT jídelna"". Oběhové čerpadlo Magna1 32-60 F, 3-cestný směšovací ventil s pohonem " "Okruh vytápění - ""VZT kuchyně"". Oběhové čerpadlo UPS 40-60/2, 3-cestný směšovací ventil s pohonem" "Okruh vytápění - ""Komenského 17"". Oběhové čerpadlo Magna1 65-60 F 340, 3-cestný směšovací ventil s pohonem " "Okruh vytápění - ""Komenského 11"". Oběhové čerpadlo Wilo Stratos 65/1-12, 3-cestný směšovací ventil s pohonem " "Okruh vytápění - ""nová budova"". Oběhové čerpadlo Magna1 65-60 F (III.), 3-cestný směšovací ventil s pohonem " Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků. Podlahová vpusť - gula. Axiální ventilátor - přívod větracího vzduchu. Teplovzdušné jednotky Sahara s vodním ohřevem. Expanzní a dopouštěcíí zařízení ETL VDZ Regulátor tlaku plynu Rombach DN50 233-12-4-72. Plynový filtr Weishaupt WF 3050/1, DN50 Veškěré rozvody systému vytápění a zásobování teplem VZT v prostoru kotelny (s výjimkou systému přípravy TV) viz výkresy Nevyužité části rovzvodů studené vody z ocelového potrubí viz výkresy Rozvody splaškové kanalizace vedené v podlaze kotelny viz výkresy Rozvody vnitřního plynovodu včetně odvzdušnění pro zásobování plynem stávající dvojice plynových stacionárních kotlů viz výkresy Přepočítavač množství plynu Elcor a GPRS komunikátor DATCOM Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů Ekologická likvidace | soubor | 2 |  | 0 | vlastní
544 | BOUR_002 | Zřízení dočasného montážního otvoru v obvodové stěně kotelny pro transport demontovaných kotlů a - nastěhování nových kotlů. Min. světlost otvoru 1800x2000mm, spodní hrana otvoru na úrovni -3,200. / Po montáži zařízení uvedení všech stavebních konstrukcí do původního stavu, včetně dodávky - materiálu. Včetně montáže nosného překladu a zajištění stability nosných konstrukcí objektu. | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | "místnost č. 0.05 kotelna - obvodové stěna u schodiště
|  | 1; výměra položky |  | 1
545 | BOUR_003 | Zřízení dočasného manipulačního prostoru na podestě schodiště kotelny pro transport demontovaných - kotlů a nastěhování nových kotlů. Min. půdorysná plocha 1500x2200mm, na úrovni -3,200 (např. / vybourání části schodišťových stupňů schodiště). Po montáži zařízení uvedení všech stavebních - konstrukcí do původního stavu, včetně dodávky materiálu. Včetně zajištění stability nosných konstrukcí objektu. | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
| Výkaz výměr: | "místnost č. 0.05 kotelna - schodiště
|  | 1; výměra položky |  | 1

## VRN
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava
|  | S: Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, ZŠ Komenského Domažlice |  |  |  | 0
|  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
546 | VRN_001 | Vedlejší rozpočtové náklady - Průzkumné práce, Projektová dokumentace, Zařízení staveniště, Inženýring,... | soubor | 1 |  | 0 | vlastní