Akce:		Stavební úpravy objektu na strážnici

Domažlice, Boženy Němcové č.p. 118, parc. č. 60

Investor:        	Město Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Stavební úpravy objektu na strážnici

Domažlice, Boženy Němcové č.p. 118, parc. č. 60

Zodpovědný projektant:

Staňkov, prosinec 2017		       	                         	Vypracoval: Ing. Tulačka

1. Použité podklady:

Projektová dokumentace, ČSN 73 0802, 73 0804, 73 0810, 73 0818, 73 0834,           73 0872, 73 0873, 73 0875, 06 1008 a ČSN související, Zákon ČNR č. 133/1985 Sb.                o požární ochraně, Vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška                 č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, Vyhláška č. 268/2011 Sb., Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.

Podle ČSN 73 0834 se jedná o změnu  stavby skupiny II - změna stavby                      s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti. Jedná se o objekt, který byl projektován před platností ČSN 73 0802.

2. Popis stavby:

Charakter objektu z hlediska ČSN 73 0802:

Počet nadzemních podlaží:		2

Počet podzemních podlaží:		0

Požární výška objektu:	h = 4,55 m

Konstrukční systém:	smíšený (v souladu s čl. 7.2.8 b + čl. 7.2.12 b, ČSN          73 0802)

Stavební úpravy a změna využití stávajícího objektu č.p. 118 na strážnici budou provedeny v Domažlicích, k.ú. Domažlice na pozemku parc. č. 60.

Objekt je se dvěma nadzemními užitnými podlažími bez podsklepení s nevyužívaným podkrovím. Na část západní stěny navazuje stávající garáž pro osobní automobil (na pozemku parc. č. 61/5).

Objekt byl naposledy využíván jako městská knihovna. Nově je navržena strážnice pro městskou policii a veřejné toalety. Veřejné toalety a podatelna policejní strážnice v 1. NP budou mít bezbariérový přístup.

Objekt se nachází ve vnitřním ochranném pásmu městské památkové rezervace. Objekt je nemovitou kulturní památkou. V rámci stavebních úprav nedojde k zásahům do původních konstrukcí, na objektu bude vytvořena nová fasáda a dojde k výměně oken. Stavební úpravy se týkají především změny vnitřních dispozic.

V 1. NP vzniknou veřejné toalety, zbytek prostor bude využívána jako strážnice městské policie s kompletním zázemím pro mužstvo. Do objektu zůstane zachován stávající společný vchod. Nová okna budou dřevěná.

V 1. NP budou po provedených úpravách vstupní hala, hala, chodba, WC ženy, WC invalidé, WC muži, sklad, úklidová komora, server, hala, kamerový systém příjem, šatna, kuchyňka, toalety, sprchy a technická místnost.

V 2. NP budou galerie, chodby, kanceláře, zasedací místnost, tělocvična, sklad, WC ženy, WC muži, výslechová místnost a kuchyňka.

Základy objektu jsou betonové a z kamene, obvodové nosné stěny a vnitřní nosné stěny jsou z pálených cihel, smíšené a z kamene, příčky jsou z pálených cihel, nové příčky budou z pórobetonových příčkovek, stropy nad 1. NP jsou z cihelných kleneb, nad 2. NP jsou dřevěné trámové s podbíjením z prken s omítkou a se záklopem z prken, podlaha je betonová, zastřešení je dřevěným krovem s krytinou z pálených tašek na dřevěných latích, schodiště je dřevěné, okna a vchodové dveře jsou dřevěné, vnitřní dveře dřevěné.

Dojde k odstranění několika vnitřních dělících konstrukcí. Do nosných konstrukcí nebude zasahováno. Nové konstrukce budou z příčkového zdiva a ze sanitárních příček se zvýšenou odolností. Podlahové krytiny budou nové podle funkcí místností. Dále dojde                k zateplení stropní konstrukce nad 2. NP - mezi vazné trámy pod podlahou půdy bude nafoukáno 26 cm minerální izolace. V části prostor veřejných toalet v 1. NP bude vytvořen sádrokartonový podhled zavěšený na ocelový rošt.

Objekt je připojen elektrickou přípojkou ze sítě NN.

Vodovodní přípojka je provedena z vodovodního řadu.

Kanalizační přípojka je svedena do kanalizačního řadu.

Plynovodní přípojka je provedena z plynovodního řadu.

Vytápění objektu je ústřední teplovodní v radiátorech a trubkách ze dvou stávajících plynových kotlů na zemní plyn, které budou vyměněny za nové kotle kondenzační (spotřebiče v provedení „C“ - turbo) o celkovém výkonu do 140 kW s odtahem spalin vlastním komínkem do fasády. Kotle jsou umístěny v technické místnosti v 1. NP. Ohřev teplé užitkové vody bude z elektrických akumulačních ohřívačů vody.

Prostor (místnost), ve kterém jsou umístěna topidla (kotle na vytápění) s celkovým výkonem do 140 kW, nemusí tvořit samostatný požární úsek v souladu s čl. 5.3.2 d, ČSN      73 0802.

Ve smyslu ČSN 07 0703 ani Vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb. se s ohledem na výkony topidel nejedná o kotelny.

3. Členění na požární úseky:

Celý objekt tvoří samostatný požární úsek:

PÚ (N1.01/N2) - strážnice (1.01 vstupní hala, 1.02, 1.07  chodba, 1.03, 1.04, 1.05 WC, 1.06, sklad, 1.08 úklidová komora, 1.09 server, 1.10 hala, 1.11 kamerový systém, 1.12 šatna, 1.13 kuchyňka, 1.14 toalety, 1.15 sprchy, 1.16 technická místnost v 1. NP, 2.01 galerie, 2.02, 2.07, 2.11 chodba, 2.03, 2.04, 2.05, 2.10 kancelář, 2.06 zasedací místnost, 2.08 tělocvična, 2.09 sklad, 2.12, 2.13 WC, 2.014 výslechová místnost, 2.15 kuchyňka)

4. Požární riziko (pv - kg/m2), stupeň PB, mezní velikost PÚ:

PÚ (N1.01/N2) - strážnice (1.01 vstupní hala, 1.02, 1.07  chodba, 1.03, 1.04, 1.05 WC, 1.06, sklad, 1.08 úklidová komora, 1.09 server, 1.10 hala, 1.11 kamerový systém, 1.12 šatna, 1.13 kuchyňka, 1.14 toalety, 1.15 sprchy, 1.16 technická místnost v 1. NP, 2.01 galerie, 2.02, 2.07, 2.11 chodba, 2.03, 2.04, 2.05, 2.10 kancelář, 2.06 zasedací místnost, 2.08 tělocvična, 2.09 sklad, 2.12, 2.13 WC, 2.014 výslechová místnost, 2.15 kuchyňka):

pv = 42 kg/m2 v souladu s tab. B.1, pol. 1, ČSN 73 0802

- požární riziko - pv = 42 kg/m2

- III. stupeň požární bezpečnosti (tab. 8. ČSN 73 0802)

- plocha požárního úseku vyhovuje normovým požadavkům (největší dovolené rozměry         PÚ s konstrukčním systémem smíšeným jsou 50 x 35 m pro souč. a do 1,0, objekt o více NP v souladu s tab. 10, ČSN 73 0802)

5. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti:

Posouzení stavebních konstrukcí je provedeno podle tab. 12, ČSN 73 0802, ČSN 73 0834          a ČSN 73 0810, stávající navazující jednopodlažní objekt garáže na pozemku parc. č. 61/5 je uvažován v II. stupni PB v souladu s čl. 5.1.5 a 1, ČSN 73 0834):

Požární stěny:

požadavek -	REI60 DP1 pro III. stupeň mezi objekty (EI pro nenosné stěny)

-	REI45 DP1 pro II. stupeň mezi objekty

provedení -	požární stěna mezi PÚ strážnice a stávajícími navazující garáží je provedena               z pálených cihel, smíšeného zdiva a z kamene tl. min. 800 mm s oboustrannou omítkou - vyhovuje pro REI60 DP1 a REI45 DP1

Požární stropy:

požadavek -	REI30 pro III. stupeň PB v posledním NP

provedení -	požární strop nad 2. NP PÚ strážnice je stávající dřevěný trámový s podbíjením           z prken s omítkou a se záklopem z prken - podle čl. 5.5.6, ČSN 73 0834 lze hodnotit jako požárně dělící konstrukci s požární odolností REI45 DP2 - vyhovuje pro REI30

Požární uzávěry otvorů:

požadavek -	EW15-C DP3 pro III. stupeň PB v posledním NP

provedení -	dveře z chodby v 2. NP PÚ strážnice na schodiště do podkroví budou provedeny s požární odolností min. 15 minut typu EW30-C DP3 se samozavíračem

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu:

požadavek -	REW45 pro III. stupeň PB v NP

- REW30 pro III. stupeň PB v posledním NP

provedení -	obvodové nosné stěny jsou z pálených cihel, smíšeného zdiva a z kamene tl. min. 900 mm s oboustrannou omítkou - vyhovuje pro REW45 a REW30

Nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu:

požadavek -	R45 (RE45) pro III. stupeň PB v NP

- R30 (RE30) pro III. stupeň PB v posledním NP

provedení -	obvodové nosné stěny jsou z pálených cihel, smíšeného zdiva a z kamene tl. min. 900 mm s oboustrannou omítkou - vyhovuje pro R45 a R30

-	vnitřní nosné stěny jsou z pálených cihel, smíšeného zdiva a z kamene tl. min. 450 mm s oboustrannou omítkou - vyhovuje pro R45 a R30

-	stropy nad 1. NP jsou stávající z cihelných kleneb s tl. klenáků alespoň 150 mm            s násypem a konstrukcí podlahy - podle čl. 5.5.7, ČSN 73 0834 lze hodnotit jako stropní konstrukci s požární odolností REI90 DP1 - vyhovuje RE45

-	stropy nad 2. NP jsou stávající dřevěné trámové s podbíjením z prken s omítkou       a se záklopem z prken - podle čl. 5.5.6, ČSN 73 0834 lze hodnotit jako požárně dělící konstrukci s požární odolností REI45 DP2 - vyhovuje pro RE30

Konstrukce schodiště:

požadavek -	R15 DP3 pro III. stupeň PB

provedení -	schodiště z 1. NP do 2. NP je dřevěné, průřez dřevěných nosníků min.                80 x 120 mm, příp. 100 x 100 mm - vyhovuje pro R15 DP3

Ostatní stavební konstrukce podle tab. 12, ČSN 73 0802 se v PÚ strážnice buď nenachází nebo pro ně není požadována požární odolnost.

Konstrukce krovu a střešního pláště je nad požárním stropem.

Požární stěna mezi PÚ strážnice a navazující garáží  převyšuje vnější povrch střešního pláště navazující garáže o min. 300 mm (měřeno kolmo k jeho rovině).

Svislé požární pásy mezi objekty šířky min. 900 mm jsou dodrženy - jsou součástí obvodových stěn na styku s požárním stěnou mezi PÚ strážnice a navazujícím objektem garáže na pozemku parc. č. 61/5 a jsou provedeny z pálených cihel, smíšeného zdiva                     a z kamene tl. min. 300 mm. Od ostatních požárních pásů lze upustit v souladu s čl. 8.4.10 c, ČSN 73 0802 - jde o požární úsek v objektu s výškou h < 12 m.

Stavební konstrukce vyhovují pro stanovené stupně požární bezpečnosti požárních úseků objektu.

6. Zhodnocení navržených stavebních hmot:

Jedná se o běžně užívané stavební hmoty. Konstrukční systém objektu je smíšený             v souladu s čl. 7.2.8 b + čl. 7.2.12 b, ČSN 73 0802. Nepožadují se z hlediska hořlavosti               a toxicity žádná další omezení.

7. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob a stanovení únikových cest a jejich kapacity:

Z PÚ strážnice vede nechráněná úniková cesta - z 2. NP po schodech směrem dolů do haly v 1. NP, z 1. NP po rovině do haly v 1. NP a odtud přes vstupní halu vchodovými dveřmi do volného prostranství. Z veřejných WC v 1. NP vede nechráněná úniková cesta po rovině do vstupní haly a odtud vchodovými dveřmi do volného prostranství.

Obsazení PÚ strážnice osobami podle tab. 1, ČSN 73 0818:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místn.	Druh		plocha		počet	Položka	Plocha		Souči-		čl.

Číslo	místnosti 	m2		osob			na os.		nitel		6

proj.			v m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.11 	Kamer. systém	67,54		-	1.1.1		5		-		14

2.03, 2.04, 2.05

2.10 	Kanceláře	100,7		-	1.1.1		5		-		20

1.11 	Veřejné WC	32,67		15	4.1 c		-		1,5		23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součinitel a do 1,0

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 = 57 osob

Délka nechráněné únikové cesty do volného prostranství není delší než 25 m (tab. 17, ČSN  73 0802 pro souč. a do 1,0) - vyhovuje.

Šířka únikové cesty z prostorů strážnice v 1. NP a 2. NP: u = E/K x s = 14/60 x 1,5 + 20/45 x 1,0 = 0,794; postačuje 1 únikový pruh - vyhovuje

Šířka únikové cesty z prostorů veřejných WC v 1. NP: u = E/K x s = 23/60 x 1,5 = 0,575; postačuje 1 únikový pruh - vyhovuje

Šířka únikové cesty na východu na volné prostranství: u = E/K x s = 14/60 x 1,5 + 20/45 x 1,0 +  23/60 x 1,5 = 1,369; postačuje 1,5 únikového pruhu - vyhovuje

Prostory únikové cesty budou trvale volné a nejméně v předpokládané šířce vždy průchozí, nebude zde být uložen žádný materiál nebo jiné zařízení bránicí úniku osob.

Dveře, jimiž prochází únikové cesty, budou otevíravé otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech.

Dveře na únikových cestách se musí otvírat ve směru úniku kromě dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny místností, kde únik. cesta začíná, a východových dveří na volné prostranství - neprochází jimi více než 200 evakuovaných osob v souladu s čl. 9.13.2, ČSN 73 0802 - vyhovuje.

8. Stanovení odstupové vzdálenosti, vymezení požárně nebezpečného prostoru:

Jelikož se jedná o změnu stavby, odstupové vzdálenosti se považují za vyhovující ve smyslu čl. 5.9.1 (nezvětšuje se obestavěný prostor objektu, nezvětšují se oproti původnímu stavu šířky nebo výšky požárně otevřených ploch, nezvyšuje se součin p . c o výše než            30 kg/m2) a čl. 5.9.2, ČSN 73 0834.

Odstupy od stávajících objektů:

Jsou považovány za vyhovující (ve smyslu čl. 5.9.1 + čl. 5.9.2, ČSN 73 0834), směrem k posuzovanému objektu se nemění a stavební úpravy na ně nemají vliv.

9. Určení zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst:

Vnitřní odběrní místa - požární úsek strážnice v 1. NP a 2. NP objektu bude zabezpečen vnitřními odběrními místy - hydrantovými systémy. Navržena jsou vnitřní odběrní místa - hadicové systémy s tvarově stálou hadicí obsluhovatelné jednou osobou           o jmenovité světlosti min. 25 mm.

Hadicové systémy budou umístěny tak, aby nejodlehlejší místo pož. úseku bylo od hydrantů vzdáleno max. 30 m (měřeno v ose skutečné trasy hadice). Hadicové systémy budou osazeny v hale v 1. NP a v galerii v 2. NP.

Hadicové systémy budou sestávat z ručně ovládaného přítokového ventilu, na který je napojena tvarově stálá hadice instalovaná v hadicovém uložení a opatřená na konci uzavírací proudnicí.

Vnitřní rozvod vody pro hadicové systémy musí být dimenzovány tak, aby na přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl zajištěn přetlak (hydrodynamický) alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň               Q = 0,3 l/s. Jmenovitá světlost potrubí DN, které napájí vnitřní odběrná místa, nesmí být menší než jmenovitá světlost tohoto zařízení. Pro zásobování požární vodou se musí zabezpečit zdroje požární vody, které jsou schopny trvale zajišťovat požární vodu                               v předepsaném množství po dobu alespoň 30 minut.

V každém místě požárního úseku musí být možnost hasit alespoň jedním proudem vody.

Při užívání stavby musí být udržován volný přístup k nástěnným hydrantům.

Požární voda bude zabezpečena ze stávajícího hydrantového rozvodu města Domažlice, nejbližší nadzemní hydrant se nachází v ulici Boženy Němcové a je vzdálen cca 40 m severním směrem od vchodu do objektu (vyhovuje tab. 1, ČSN 73 0873 pro max. vzdálenost hydrantu 150 m od objektu, vyhovuje pro max. vzdálenost hydrantů mezi sebou do 300 m, podle tab. 2 je třeba nejmenší dimenze přívodního potrubí DN 100 mm, množství vody Q = 6,0 l.s-1 pro doporučenou rychlost proudění vody v potrubí v = 0,8 m.s-1 při tlaku  0,2 MPa - hydrantový rozvod požadavky splňuje).

10. Vymezení zásahových cest a jejich technické vybavení, zhodnocení příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku:

Příjezd k objektu je zajištěn po stávajících zpevněných komunikacích města Domažlice s dostatečnou únosností pro příjezd požární techniky. Přístupové komunikace        k objektu jsou v souladu s čl. 12.2.1, ČSN 73 0802 a přílohy č. 3, Vyhl. č. 23/2008 Sb., požadovaná vzdálenost komunikací je do 20 m od vchodu do objektu, příjezd až                       k posuzovanému objektu, šířka vozovky není menší než požadované 3 m, vjezdy pro příjezd požárních vozidel nejsou užší než požadovaných 3 500 mm a nižší než požadovaných            4 100 mm - vyhovuje.

Požární zásah bude prováděn z vnějšku objektu mobilní technikou, přístup zasahujících jednotek do objektu je možný po únikových cestách a otvory v obvodových stěnách.

Nástupní plochy nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.4.4 b, ČSN 73 0802, výška objektu je do 12 m.

Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.5.1, ČSN 73 0802, nebude veden požární zásah ve výšce větší než 22,5 m, objekt má v obvodových stěnách otvory vhodné pro vedení protipožárního zásahu.

Vnější zásahové cesty nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.6.2, ČSN 73 0802, přístup na střechu je možno zajistit pomocí požární techniky, vedení požárního zásahu ze střechu objektu se však nepředpokládá.

11. Stanovení počtu a druhu přenosných hasicích přístrojů a způsob rozmístění přenosných hasicích přístrojů:

Přenosné hasicí přístroje:

V PÚ strážnice budou osazeny 4 PHP práškové s hasicí schopností nejméně 21 A.

Výpočet počtu PHP pro PÚ strážnice:

Počet PHP podle čl. 12.8, ČSN 73 0802:

nr = 0,15 x (S x a x c3)1/2 = 0,15 x (594,43 x 1,0 x 1,0)1/2 = 3,657 ks

Počet hasicích jednotek podle příl. 4, Vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

nhj = 6 x nr = 6 x 3,657 = 21,942 hasicích jednotek

Počet PHP podle příl. 4, tab. 1, Vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

nhj/HJ = 21,942/6 = 3,657 ks, tzn. 4 PHP práškové s hasicí schopností nejméně 21 A

12. Zhodnocení technických a technologických zařízení objektu:

Plynovodní přípojka:

Objekt je připojen stávající přípojkou plynu, přípojka je ukončena ve skříni na hranici          s veřejným pozemkem. Tlak plynu přiváděného STL přípojkou je redukován regulační soupravou, regulátor je umístěn společně s hlavním uzávěrem plynu ve skříni. Umístění regulátoru je v souladu s TPG 609 01. Plynoměr je umístěn spolu s HUP ve skříni. Umístění plynoměru je v souladu s TPG 934 01. Prostor, kde je umístěn HUP, musí být trvale přístupný - je z volného prostranství, dvířka budou uzamykatelná s větráním. Hlavní uzávěr plynu bude označen dle ČSN 01 8012. Na dvířkách bude umístěn nápis „Hlavní uzávěr plynu“ příp. zkratka „H.U.P.“ a „Zákaz kouření a manipulace s ohněm v okruhu 1,5 m od skříně“.

Je proveden vnitřní domovní plynovod, jsou napojeny kotle na vytápění (spotřebiče          v provedení „C“).

Instalace tepelných spotřebičů a rozvod plynového potrubí v objektu je proveden dle ČSN EN 1775, TPG 704 01 a dalších plynárenských předpisů.

Průchody plynovodu zdí uvnitř objektu jsou opatřeny chráničkami. Chráničky jsou utěsněny. Plynovod uvnitř objektu je veden v objímkách nebo pod omítkou. Plynovod je ocelový s výjimkou armatur celosvařovaný a byl proveden oprávněnou organizací. Plynovod uvnitř objektu bude opatřen nátěrem žluté barvy nebo alespoň žlutým proužkem při průchodu konstrukcemi a u uzávěrů. Větrání místností s plynovými spotřebiči bude provedeno                   v souladu s ČSN EN 1 775 a TPG 70 401 a pokyny výrobce.

Před plynovými spotřebiči budou instalovány spotřebičové uzávěry - kulové kohouty,         v souladu s TPG 704 01 budou za spotřebičovými uzávěry umístěny pojistné termické protipožární vsuvky.

Zkouška domovního plynovodu - vnitřní plynovod - bude provedeno podle ČSN EN 1775 a TPG 70 401. Celé zařízení bude podrobeno výchozí revizi.

Rozvody tepla:

Vytápění objektu je ústřední teplovodní v radiátorech a trubkách ze dvou stávajících plynových kotlů na zemní plyn, které budou vyměněny za nové kotle kondenzační (spotřebiče v provedení „C“ - turbo) o celkovém výkonu do 140 kW s odtahem spalin vlastním komínkem do fasády. Kotle jsou umístěny v technické místnosti v 1. NP. Ohřev teplé užitkové vody bude z elektrických akumulačních ohřívačů vody.

Prostor (místnost), ve kterém jsou umístěna topidla (kotle na vytápění) s celkovým výkonem do 140 kW, nemusí tvořit samostatný požární úsek v souladu s čl. 5.3.2 d, ČSN      73 0802.

Ve smyslu ČSN 07 0703 ani Vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb. se s ohledem na výkony topidel nejedná o kotelny.

Spalinové cesty a připojení spotřebičů paliv dle ČSN 73 4201 a TPG 800 01.              O výsledku kontroly spalinových cest od topidel na zemní plyn (kotlů na vytápění) bude předložena revizní zpráva v souladu s ČSN 73 4201 a Vyhl. č. 34/2016 Sb. Na spalinové cesty budou prováděny pravidelné kontroly spalinových cest a čištění podle Vyhl. č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrol a revizi spalinové cesty.

Instalace tepelných spotřebičů bude provedena dle ČSN 06 1008 a dle návodu výrobce.

Kabelové rozvody NN:

Elektroinstalace bude provedena dle platných předpisů oboru elektro do daného prostředí. Kabelové rozvody neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu. Kabelové rozvody budou vedeny pod omítkou s minimálním krytím 10 mm nebo budou kryty sádrokartonovými konstrukcemi (třída reakce na oheň A2). Příp. volně vedené kabelové rozvody budou hmotnosti do 0,2 kg na m3 obestavěného prostoru místností v souladu s čl. 12.9.3 b, ČSN             73 0802. Zařízením umožňujícím vypnutí elektrické energie objektu ve smyslu vyhlášky           č. 268/2009 Sb., § 34 budou dle ČSN 33 2130 ed. 3 pojistky v pojistkové skříni umístěné na fasádě objektu.

Prostupy rozvodů kabelů a potrubí:

Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy rozvodů a instalací, budou dotaženy až       k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce, požárně dělicí konstrukce může být případně        i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce v souladu s čl. 6.2.1, ČSN 73 0810.

Těsnění prostupů bude provedeno požárními přepážkami nebo ucpávkami typu EI                  v souladu s čl. 6.2.1 a).

Dotěsnění (např. dozděním, příp. dobetonováním) hmotami třídy A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce podle čl. 6.2.1 b) bude provedeno u prostupů podle odst. 1) zděnými nebo betonovými (stěn a stropů), jedná-li se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplou nebo studenou vodou, topením, chlazením apod.). Potrubí bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo bude mít vnější průměr potrubí max.  30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupu (pokud jsou) budou nehořlavé, t.j. třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce nebo podle odst. 2) jedná-li se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci, tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou. Vzdálenost mezi prostupy podle bodu b) musí být alespoň 500 mm.

Těsnění požárních klapek a klapek pro odvod tepla a kouře dle čl. 6.2.2, ČSN 73 0810 se zde nepředpokládá.

Dodatečné dotěsňování spar dle čl. 6.3, ČSN 73 0810 se zde nepředpokládá.

Vzduchotechnika:

Odvětrání nepřímo větraných prostor sociálních zařízení bude ventilátory s potrubím vyvedeným do fasády. Prostupy požárně dělicími konstrukcemi nejsou řešeny, požární klapky se nepožadují.

Vyústění vzduchotechnického potrubí vně objektu bude uspořádáno a umístěno tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo do jiných objektů.

Otvory pro výfuk vzduchu budou nejméně 1,5 m od východů z únikových cest na volné prostranství.

Objekt bude zajištěn hromosvodem - bude chráněn proti účinkům blesku dle požadavku ČSN EN 62305.

Pro objekt strážnice budou zpracovány požární poplachové směrnice.

13. Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí:

Vzhledem k charakteru objektu nejsou žádné další požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

14. Posouzení požadavků na požárně bezpečnostní zařízení a způsob jejich umístění          a instalace do stavby:

Samočinné stabilní hasicí zařízení se v souladu s čl. 6.6.10, ČSN 73 0802 nepožaduje.

Samočinné odvětrací zařízení se v souladu s čl. 6.6.11, ČSN 73 0802 nepožaduje.

Instalace zařízení EPS se nepožaduje v souladu s odst. 4.2, ČSN 73 0875.

V objektu nebude instalováno zařízení EPS, objekt bude vybaven hlásiči požáru použitými v elektrické zabezpečovací signalizaci v souladu s ČSN EN 50131 a v souladu s odst. 1 a), § 26, Vyhlášky č. 23/2008 Sb. a dle ČSN 73 0834.

15. Rozsah a způsob umístění výstražných a bezpečnostních značek včetně vyhodnocení míst umístění:

Pozor elektrické zařízení = všechna elektrická zařízení

Zákaz použití vody pro hašení = na elektrických zařízeních

Hlavní vypínač = hlavní vypínač elektrického zařízení

Hlavní uzávěr vody = hlavní uzávěr vody

Úniková cesta = směry úniku v prostoru nechráněných únikových cest

H.U.P. = hlavní uzávěr plynu, uzávěr plynu

Hlavní uzávěr plynu bude dále označen tabulkou se zákazem kouření a manipulace s ohněm         v okruhu 1,5 m od skříně.

Bezpečnostní značky musí odpovídat ČSN ISO 3864 (01 8013).