Akce              :  Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Komenského č.502

v Domažlicích

Profese          :  VZDUCHOTECHNIKA SKLADY 1.PP

Stupeň           :  ZD – 11/2014

revize 02/2021 – VZT skladů a přípraven v 1.PP

- OBSAH DOKUMENTACE

VZ-1        TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZ-2        SPECIFIKACE ELEMENTŮ

a/ ÚVOD

Tato část  projektové dokumentace vzduchotechniky pro výběr dodavatele řeší návrh větrání skladů apod. v 1.PP rekonstruované školní kuchyni v Domažlicích.

Větrání těchto prostor nebylo v předchozích stavebních etapách řešeno a vychází z původní schválené PD.

Projekt  je zpracován na základě stavebních podkladů, stavebního programu, projektu technologie  a informací GP a investora.

Projekt splňuje požadavky všech platných nařízení vlády, norem, předpisů a směrnic,  platných v době zpracování.

- výpočtové parametry :

zima                    te =  -150 C

ti = +200 C

léto                      te = +300 C        h = 56 kJ/kg

ti = +26 - 270 C

b/ PŘEHLED  ZAŘÍZENÍ

zař.č.3 – sklady 1.PP

c/ POPIS  ZAŘÍZENÍ  A  VÝKONY

zař.č.3 – sklady      1.PP

Prostory skladů a hr.př.zeleniny v suterénu jsou větrány samostatným zařízením umístěným pod stropem skladu m.č. 0.20. Sání vzduchu je přes anglický dvorek na východní fasádě. Výfuk je pod zásobovací rampou do dvora.

| č.m. | NÁZEV | PLOCHA /m2/ | OBJEM /m3/ | PŘÍVOD /m3/h/ | ODVOD /m3/h/ | VÝMĚNA /x/h/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.19 | hr.př.zeleniny | 13.42 | 40 | 200 | 250 | 5 |
| 0.20 | suchý sklad 1 | 36.03 | 108 | 300 | - | 3 |
| 0.25 | suchý sklad 2 | 31.16 | 93 | 300 | - | 3 |
| 0.26 | sklad | 12,01 | 36 | 100 | - | 3 |
| 0.27 | sklad 1 | 11.02 | 33 | 100 | - | 3 |
| 0.28 | sklad 2 | 12.79 | 38 | 100 | - | 3 |
| 0.35 | příprava masa | 4.5 | 13 | 50 | - | 4 |
| 0.22 | sklad | 13.48 | 40 | - | 150 | 3 |
| 0.01 | chodba | 82.78 | 244 | - | 800 | 4 |
|  | CELKEM |  |  | 1150 | 1200 |  |

- spouštění zařízení je v kanceláři kuchyně

- ovládání MaR je součástí dodávky VZT

- Energetické požadavky :

Viz tabulka za TZ

e/ POŽADAVKY  NA  OSTATNÍ PROFESE DLE TECHNICKÉHO LISTU JEDNOTEK NAPŘ.:

1. stavba     - prostupy stěnami a stropy a jejich začistění po montáži VZT potrubí

- obezdění stoupaček

- výměny pro závěsy potrubí, ventilátorů a jednotek

- základy pod jednotky – vyrovnat do vodováhy

- montážní otvory a transportní trasy

2. ÚT           - přípojka tepla od zdroje

- propojení rekuperačních výměníků glykolového okruhu

- osazení trojcestných ventilů a čerpadel

- osazení ostatních armatur a čidel

3. EL            - silové připojení motorů ventilátorů a kompresorů

- ochrany

- spouštění samostatných ventilátorů

- osvětlení zákrytů

- vazba na MaR

4. MaR         - regulace teploty v zimě i v létě

- ovládání klapek jednotek v závislosti na chodu ventilátorů

- ovládání určených  klapek dle režimu provozu

- protimrazová ochrana za chodu i klidu

- regulace okruhu ZZT

- signalizace zanesení filtrů

- signalizace uzavření PPK

- signalizace chodu a poruch

- vazba na EL

5. ZT             - odvod kondenzátu od chladiče jednotky přes U trubici do kanalizace

- odvodnění odtahového potrubí  kuchyně přes U trubici

do kanalizace

- odvodnění zákrytů

- guly ve strojovnách  VZT

6. EPS           - uzavírání PPK

f/ PROTIHLUKOVÁ  OPATŘENÍ

Na sání i výtlaku jednotek a ventilátorů  jsou osazeny tlumiče hluku či tlumící potrubí Sonodec. Jejich návrh je proveden tak, aby výsledná hladina hluku ve sledovaných prostorech /vně i uvnitř objektu/ vyhovovala nařízení vlády o ochraně veřejného zdraví.

Potrubí na závěsech a podpěrách je podloženo pryží. Ventilátory jsou pružně odděleny od rozvodů. Potrubí je těsněno pryží. Malé ventilátorky jsou do potrubí těsněny pryží. Jednotky na základech jsou podloženy pryží.

Veškeré potrubí ve str. VZT a ostatní rozvody až za tlumiče hluku jsou protihlukově izolovány. Veškeré stoupačky jsou izolovány

g/ PROTIPOŽÁRNÍ  OPATŘENÍ

Při průchodu VZT potrubí požárními předěly, jsou v těchto místech osazeny protipožární klapky či je potrubí protipožárně izolováno.

Veškeré stoupačky jsou protipožárně izolovány.

h/ POŽADAVKY NA VÝROBU A MONTÁŽ

- potrubí vyztužit prolisem

- vodotěsné odtahové potrubí z kuchyně montovat švem nahoře

a ve spádu k odvodnění

- veškeré odbočky,rozbočky a nástavce s náběhovým listem

- ostrá kolena bez vodících plechů

- zhotovení závěsů a podpěr na montáži

- pro každý přírubový spoj dodat kadmiovaný materiál /1 ks/

- překlenutí plátěných manžet Cu lankem 6 mm2

- závěsy potrubí po 3 bm, před a za ohybem

- závěsy tlumičů a ohebného potrubí po 1 bm

- spoje ohebného potrubí stáhnout motex páskou

- potrubí těsnit pryží

- zákryty montovat osově nad technologii

-  malé ventilátory těsnit do potrubí pryží

- podložení potrubí na závěsech a jednotky na základu pryží

- izolace předepsaného potrubí :

- protihluková : strojovny VZT

- tepelná a protipožární : veškeré stoupačky  + označené na výkresech

- odvod kondenzátu od chladiče jednotky přes U trubici do kanalizace

- odvodnění odtahového potrubí a zákrytů v kuchyni

i/ POZNÁMKA

Před zahájením montážních prací doporučujeme schůzku všech šéfmontérů jednotlivých profesí za účelem podrobné koordinace postupu prací.

Pro zachování správné funkce a udržení projektovaných parametrů, musí být vzduchotechnická zařízení tak, jako každá technická zařízení, pravidelně kontrolována a udržována. Jedná se zejména o mytí odlučovačů tuku /provádí provozovatel dle potřeby cca 1x za týden/, výměnu filtrů,  kontrolu rotačních částí a elektrovýstroje, stavu výměníků, vizuální kontrolu stavu rozvodů a izolací, nátěrů, revize protipožárních klapek  apod.

Doporučujeme tyto práce smluvně zajistit u odborné firmy, zpravidla dodavatelské.