## Kabelová tabulka RMk1
Rozvaděč RMk1
Obvod | Označení | Množství | Instalovaný příkon Pi(kW) | Instalovaný příkon CELKEM Pi(kW) | Koeficient soudobosti β (-) | Soudobý příkon Ps(kW)
Zásuvky 230V |  | 2 | 2 | 4 | 0.6 | 2.4
Zásuvky 400V |  | 1 | 5 | 5 | 1 | 5
Svítidla |  | 8 | 0.06 | 0.48 | 1 | 0.48
Kotel - regulace | 10-K1,K2 | 2 | 0.05 | 0.1 | 1 | 0.1
Kotel - hořák | 10-KH1,KH2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4
Upravna vody | 10-UV1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Expanzní automat | 10-EA1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Oběhové čerpadlo | 10-MC1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | Magna3 65-100
Oběhové čerpadlo | 10-MC2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | Magna3 65-150F
Oběhové čerpadlo | 10-MC3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | Magna3 65-100
Oběhové čerpadlo | 10-MC4 | 1 | 0.09 | 0.09 | 1 | 0.09 | Magna3 25-60
Oběhové čerpadlo | 10-MC5 | 1 | 0.04 | 0.04 | 1 | 0.04 | Alpha3 25-60
Oběhové čerpadlo | 11-MC1 | 1 | 0.04 | 0.04 | 1 | 0.04 | Alpha3 25-60
Ventilátor | 11-VP1 | 1 | 1.35 | 1.35 | 1 | 1.35
Ventilátor | 11-VP2 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 0.05
Elektrický ohřev | 11-EH1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17
Kotel | 12-K1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
Cirkulační čerpadlo | 12-MC1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2
MaR |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
Rezerva |  | 1 | 30 | 30 | 0.7 | 21
CELKEM (kW) |  |  |  | 70.45 |  | 59.85
Meziskupinová soudobost |  |  |  |  | 0.8
Maximální soudobý příkon Ps (kW) | [5 empty] | 47.88
Vypočítaný proud Ip (A) | [5 empty] | 72.766