## Signálové návaznosti RMk1
Technologický uzel | OKRUH | Rozvaděč | Název signálu | Kód signálu | Vstup/Výstup | Typ signálu | OD.ČLEN | SKUPINA Up
KOTELNA
|  | RMk1 | Teplota venkovního vzduchu | 10-BT0.0 | AI | Ni1000
|  | RMk1 | Teplota v prostoru kotelny | 10-BT0.1 | AI | Ni1000
|  | RMk1 | Topná voda na výstupu z kotlů | 10-1BT1 | AI | Ni1000
|  | RMk1 | Vratná voda na vstupu do kotlů | 10-1BT2 | AI | Ni1000
|  | RMk1 | Teplota okruh vytápění Nová budova | 10-BT1 | AI | Ni1000
|  | RMk1 | Teplota okruh vytápění Komenského 11 | 10-BT2 | AI | Ni1000
|  | RMk1 | Teplota okruh vytápění Komenského 17 | 10-BT3 | AI | Ni1000
|  | RMk1 | Teplota okruh vytápění VZT kuchyně/jídelna | 10-BT4 | AI | Ni1000
|  | RMk1 | Teplota okruh vytápění VZT zázemí 1PP | 10-BT5 | AI | Ni1000
|  | RMk1 | Teplota okruh vytápění VZT kotelna | 10-BT6 | AI | Ni1000
|  | RMk1 | Tlak v soustavě | 10-BP1 | AI | 4-20mA
|  | RMk1 | Teplota přívod vzduchu do kotelny | 11-BT1 | AI | Ni1000
|  | RMk1 | Teplota vratná - regulační uzel VZT | 11-BT2 | AI | Ni1000
|  | RMk1 | Teplota horní - zásobník TUV | 12-BT1 | AI | Ni1000
|  | RMk1 | Teplota spodní - zásobník TUV | 12-BT2 | AI | Ni1000
|  | RMk1 | Aktuální výkon kotlů | 10-Akot | AI | 0-10V
|  | RMk1 | Žádaná teplota topné vody - výstup z kotlů | 10-Zkot | AO | 0-10V
|  | RMk1 | Směšovací ventil okruh vytápění Nová budova | 10-MS1 | AO | 0-10V
|  | RMk1 | Směšovací ventil okruh vytápění Komenského 11 | 10-MS2 | AO | 0-10V
|  | RMk1 | Směšovací ventil okruh vytápění Komenského 17 | 10-MS3 | AO | 0-10V
|  | RMk1 | Směšovací ventil regulační uzel VZT | 11-MS1 | AO | 0-10V
|  | RMk1 | Žádaná teplota elektrického ohřevu VZT | 11-EH1-1 | AO | 0-10V
|  | RMk1 | Sumární porucha kaskády kotlů | 10-Pkot | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Oběhové čerpadlo okruh vytápění Nová budova - porucha | 10-MC1-1 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Oběhové čerpadlo okruh vytápění Komenského 11 - porucha | 10-MC2-1 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Oběhové čerpadlo okruh vytápění Komenského 17 - porucha | 10-MC2-1 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Oběhové čerpadlo okruh vytápění VZT kuchyně/jídelna - porucha | 10-MC4-1 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Oběhové čerpadlo okruh vytápění VZT zázemí 1PP - porucha | 10-MC5-1 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Oběhové čerpadlo okruh vytápění Nová budova - není v aut režimu | 10-MC1-3 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Oběhové čerpadlo okruh vytápění Komenského 11 - není v aut režimu | 10-MC2-3 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Oběhové čerpadlo okruh vytápění Komenského 17 - není v aut režimu | 10-MC2-3 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Oběhové čerpadlo okruh vytápění VZT kuchyně/jídelna - není v aut režimu | 10-MC4-3 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Oběhové čerpadlo okruh vytápění VZT zázemí 1PP - není v aut režimu | 10-MC5-3 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Detekce úniku plynu I.Stupeň - prostor kotelny | 10-BA1.1 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Detekce úniku plynu II. Stupeň - prostor kotelny | 10-BA1.2 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Detekce úniku plynu I.Stupeň - prostor kuchyně | 13-BA1.1 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Detekce úniku plynu II. Stupeň - prostor kuchyně | 13-BA1.2 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Detekce CO I.Stupeň - prostor kotelny | 10-BA2.1 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Detekce CO II. Stupeň - prostor kotelny | 10-BA2.2 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Detekce CO I.Stupeň - prostor kotelny | 13-BA2.1 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Detekce CO II. Stupeň - prostor kotelny | 13-BA2.2 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Detekce kouře - vyhlášení alarmu | 10-BA3 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Detekce úniku plynu I.Stupeň - prostor HUP kuchyně | 13-BA1.2 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Detekce úniku plynu II. Stupeň - prostor HUP kuchyně | 13-BA1.2 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Expanzní automat porucha | 10-EA1 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Úpravna vody doplňování do systému - porucha | 10-UV1 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Zaplavení prostoru | 10-BH1 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Ochraný termstat elektroohřevu VZT | 11-EH1-2 | DI | 24 VDC
|  | RMk1 | Diferenční manostat ventilátoru | 11-dP1 | DI | 24 VDC
|  | RMk1 | Diferenční manostat ventilátoru | 11-dP2 | DI | 24 VDC
|  | RMk1 | Protimrazová ochrana výměníku | 11-BW1 | DI | 24 VDC
|  | RMk1 | Protipožární klapka | 11-PPK1 | DI | 24 VDC
|  | RMk1 | Plynový kotel ohřevu TUV - porucha | 12-K1-1 | DI | 24 VDC
|  | RMk1 | Signál EPS | EPS | DI | 24 VDC
|  | RMk1 | Tlačítko kvitace | 10-SA1 | DI | 24VDC
|  | RMk1 | Aktivace nouzového ovládání | 10-NO1 | DI | 24 VDC
|  | RMk1 | Výpadek napájení rozvaděče | 10-FA | DI | 24 VDC
|  | RMk1 | Signalizace stisknutí STOP tlačítka | STOP | DI | 24 VDC
|  | RMk1 | Blokace kotle 1 | 10-K1 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Blokace kotle 2 | 10-K2 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Povolení chodu kaskády | 10-ŘSK1 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Oběhové čerpadlo okruh vytápění Nová budova - zapnout | 10-MC1-2 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Oběhové čerpadlo okruh vytápění Komenského 11 - zapnout | 10-MC2-2 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Oběhové čerpadlo okruh vytápění Komenského 17 - zapnout | 10-MC2-2 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Oběhové čerpadlo okruh vytápění VZT kuchyně/jídelna - zapnout | 10-MC4-2 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Oběhové čerpadlo okruh vytápění VZT zázemí 1PP - zapnout | 10-MC5-2 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Akustická signalizace poruchy zapnout | 10-HH1 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Optická signalizace poruchy zapnout | 10-HL1 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Hlavní uzávěr plynu kotelny otevřít | 10-HUP1 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Hlavní uzávěr plynu kuchyně otevřít | 13-HUP1 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Zapnout přívodní ventilátor | 11-VP1 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Zapnout přívodní ventilátor | 11-VP2 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Povolení chodu elektroohřevu (ventilátor je v chodu) | 11-EH1-3 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Klapka přívod | 11-KP1 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Oběhové čerpadlo ohřev VZT | 11-MC1 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Kotel ohřevu TUV zapnout | 12-K1 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Cirkulační čerpadlo TUV - zapnout | 12-MC1 | DO | Tranzistor
|  | RMk1 | Signála do EPS | EPS | DO | Tranzistor