## VZT
Výkaz výměr
Stavba: Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, ZŠ Komenského Domažlice |  |  |  |  | Objednatel: město Domažlice - Náměstí Míru 1, 344 20
Projektant: Ing. Jan Myšička |  |  |  |  | Zhotovitel: | TZB design s.r.o.
Část: TZB |  |  |  |  | Datum: 09/2020
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
DEMONTÁŽE - položky v kapitole demontáže budou odstraněny a ekologicky zlikvidovány
|  |  | Plynový stacionární kotel Viesmann Paromat Simplex. Jmenovitý výkon kotle 575 kW. | kpl | 2
|  |  | Kotlové oběhové čerpadlo Grundfos. | ks | 2
|  |  | Kouřovod plynového kotle Ø300 s tepelnou izolací veden ke komínu. | kpl | 2
|  |  | Třísložkový komín Ø300 veden po fasádě nad střechu objektu | kpl | 2
|  |  | Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro 9 okruhů s tepelnou izolací. | kpl | 1
|  |  | Okruh vytápění ."sahary". Oběhové čerpadlo UPS 32-80 180 , 3-cestný směšovací ventil s pohonem | kpl | 1
|  |  | Okruh vytápění - "VZT jídelna". Oběhové čerpadlo Magna1 32-60 F, 3-cestný směšovací ventil s pohonem | kpl | 1
|  |  | Okruh vytápění - "VZT kuchyně". Oběhové čerpadlo UPS 40-60/2, 3-cestný směšovací ventil s pohonem | kpl | 1
|  |  | Okruh vytápění - "Komenského 17". Oběhové čerpadlo Magna1 65-60 F 340, 3-cestný směšovací ventil s pohonem | kpl | 1
|  |  | Okruh vytápění - "Komenského 11". Oběhové čerpadlo Wilo Stratos 65/1-12, 3-cestný směšovací ventil s pohonem | kpl | 1
|  |  | Okruh vytápění - "nová budova". Oběhové čerpadlo Magna1 65-60 F (III.), 3-cestný směšovací ventil s pohonem | kpl | 1
|  |  | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků. | kpl | 1
|  |  | Podlahová vpusť - gula. | ks | 3
|  |  | Axiální ventilátor - přívod větracího vzduchu. | kpl | 1
|  |  | Teplovzdušné jednotky Sahara s vodním ohřevem. | kpl | 2
|  |  | Expanzní a dopouštěcíí zařízení ETL VDZ | ks | 1
|  |  | Regulátor tlaku plynu Rombach DN50 233-12-4-72. | ks | 1
|  |  | Plynový filtr Weishaupt WF 3050/1, DN50 | ks | 1
|  |  | Veškěré rozvody systému vytápění a zásobování teplem VZT v prostoru kotelny (s výjimkou systému přípravy TV) viz výkresy | kpl | 1
|  |  | Nevyužité části rovzvodů studené vody z ocelového potrubí viz výkresy | kpl | 1
|  |  | Rozvody splaškové kanalizace vedené v podlaze kotelny viz výkresy | kpl | 1
|  |  | Rozvody vnitřního plynovodu včetně odvzdušnění pro zásobování plynem stávající dvojice plynových stacionárních kotlů viz výkresy | kpl | 1
|  |  | Přepočítavač množství plynu Elcor a GPRS komunikátor DATCOM | kpl | 1
STAVEBNÍ ČÁST
|  |  | Realizace kanalizační revizní šachty v prostoru kotelny 800x1000 mm viz výkresy | kpl | 1
VYTÁPĚNÍ
|  |  | Plynový stacionární kondenzační kotel např. Buderus Logano Plus SB625-640. Jmenovitý tepelný výkon při teplotním spádu 80/60°C je 588 kW. Kotel bude dodán včetně připojovacího příslušenství. Výměník tepla z nerezové oceli. Max. výstupní teplota až 102 °C. Max. provozní tlak 5,5 bar. Obsah vody 845 l. Odpor na straně spalin 4,4 mbar. | kpl | 2
|  |  | Plynový hořák, např. Weishaupt WM-G10/3-A, ZM-LN, R3/4" (připojovací tlak plynu 15-50 kPa, výkon 125-900 kW - zemní plyn E,LL), vč. prodloužení o 100 mm, regulátoru, filtru, kulového uzávěru. | kpl | 2
|  |  | Nosník armatur dle ČSN EN 12828, vč. manometru se zkušebním kohoutem a 3 připojkami pro hlídače min. a max. tlaku. Sada havarijního termostatu s hlídačem max. tlaku dle ČSN EN 12828. 2x Omezovač max. tlaku např. DSH 143 F001. Omezovač min. tlaku např. DSL 143 F001. | kpl | 2
|  |  | Regulační přístroj s možností ovládání 0-10V např. 2x Buderus Logamatic 5311, kaskádový modul např.1x Buderus FM-CM, modul pro zapojení havarijních stavů např. 2x Buderus FM-SI | kpl | 1
|  |  | Uzavírací mezipřírubová klapka DN100 s pohonem 230V, 3 bodové řízení. | kpl | 2
|  |  | Doplňková tlaková expanzní nádoba o objemu 140 litrů např. Buderus Logafix 140 l / 6 bar | kpl | 2
|  |  | Třísložkový kouřovod: nerez DN300 + minerální tepelná izolace 40 mm + nerez opláštění, vhodný pro kondenzační kotle, mokrý provoz, přetlakový provoz. Obsahuje přímý kus 0,5 m DN300 s revizním otvorem a 2x koleno DN300-87°, přímé kusy DN300 - 2 m. | kpl | 2
|  |  | Třísložkový komín: nerez DN300 + minerální tepelná izolace 40 mm + nerez opláštění. Účinná výška 14 m. Komín bude vhodný pro kondenzační kotle, mokrý provoz a přetlakový provoz. Komín začíná patním kolenem DN300-87° a je ukončen komínovou hlavicí. Ústí komínu ve výšce 0,5 m nad atikou. Kotvení komínu ke stěně budovy. | kpl | 2
|  |  | Neutralizační zařízení vč. granulátu, např. NE0.1. | kpl | 2
|  |  | Sestava expanzního automatu se základní nádobou 300 l, např. OLYMP HC-70S3 skládající se z řídící jednotky se základním ovládáním , základní nádoby a příslušné připojovací soupravy. Zabezpečení otopné soustavy dle ČSN 060830. | kpl | 1
|  |  | Doplňková tlaková expanzní nádoba o objemu 50 litrů, provozní tlak 6 bar, např. Reflex NG 50/6. | kpl | 1
|  |  | Sběrač DN150 pro 8 okruhů. Sběrač bude vybaven stojánkem, tepelnou izolací tl. 60 mm a vypouštěcí armaturou. | kpl | 1
|  |  | Rozdělovač DN150 pro 8 okruhů. Rozdělovač bude vybaven stojánkem, tepelnou izolací tl. 60 mm a vypouštěcí armaturou. | kpl | 1
|  |  | Okruh vytápění "Nová budova" - Oběhové čerpadlo Q= 16 m³/h, H max = 8 m, H nast = 6 m, např. Grundfos Magna3 65-100 F (230 V/ 50 Hz) | kpl | 1
|  |  | Okruh vytápění "Nová budova"- 3-cestný směšovací ventil Kv = 60 s pohonem. Dodávka části MaR, montáž provede část VYT. | kpl | 1
|  |  | Okruh vytápění "Komenského 11" - Oběhové čerpadlo Q= 20 m³/h, H max = 15 m, H nast = 10 m, např. Grundfos Magna3 65-150 F (230 V/ 50 Hz) | kpl | 1
|  |  | Okruh vytápění "Komenského 11"- 3-cestný směšovací ventil Kv = 90 s pohonem. Dodávka části MaR, montáž provede část VYT. | kpl | 1
|  |  | Okruh vytápění "Komenského 17" - Oběhové čerpadlo Q= 18 m³/h, H max = 8 m, H nast = 6 m, např. Grundfos Magna3 65-100 F (230 V/ 50 Hz) | kpl | 1
|  |  | Okruh vytápění "Komenského 17"- 3-cestný směšovací ventil Kv = 60 s pohonem. Dodávka části MaR, montáž provede část VYT. | kpl | 1
|  |  | Okruh zásobování teplem VZT "kuchyň + jídelna" - Oběhové čerpadlo Q= 4 m³/h, H max = 4,5 m, H nast = 3m, např. Grundfos Magna3 25-60 (230 V/ 50 Hz) | kpl | 1
|  |  | Okruh zásobování teplem VZT "zázemí kuchyně v 1.PP" - Oběhové čerpadlo Q= 0,85 m³/h, H max = 5 m, H nast = 3 m, např. Grundfos Alpha3 25-60 (230 V/ 50 Hz) | kpl | 1
|  |  | Regulační uzel VZT kotelny - Oběhové čerpadlo Q= 2 m³/h, H max = 3 m, H nast = 1,5 m, např. Grundfos Alpha3 25-60 (230 V/ 50 Hz) | kpl | 1
|  |  | Regulační uzel VZT kotelny - 3-cestný směšovací ventil Kv = 10 s pohonem. Dodávka části MaR, montáž provede část VYT. | kpl | 1
Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace
|  |  | DN15 | m | 5
|  |  | DN25 | m | 10
|  |  | DN32 | m | 30
|  |  | DN40 | m | 1
|  |  | DN50 | m | 5
|  |  | DN80 | m | 32
|  |  | DN100 | m | 16
|  |  | DN125 | m | 19
|  |  | Napojení nových rozvodů vytápění na rozvody stávající | kpl | 12
|  |  | Pojistný ventil (3 bar) | ks | 2
|  |  | Kulový kohout DN15 | ks | 5
|  |  | Kulový kohout DN25 | ks | 4
|  |  | Kulový kohout DN32 | ks | 4
|  |  | Kulový kohout DN50 | ks | 4
|  |  | Uzavírací klapka DN80 | ks | 12
|  |  | Uzavírací klapka DN100 | ks | 4
|  |  | Uzavírací klapka DN125 | ks | 2
|  |  | Zpětná klapka DN25 | ks | 2
|  |  | Zpětná klapka DN50 | ks | 2
|  |  | Zpětná klapka DN80 | ks | 6
|  |  | Filtr DN25 | ks | 1
|  |  | Filtr DN32 | ks | 1
|  |  | Filtr DN50 | ks | 1
|  |  | Filtr DN80 | ks | 3
|  |  | Filtr DN100 | ks | 2
|  |  | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 32
|  |  | Odvzdušňovací ventil DN10 | ks | 4
|  |  | Manometr na ochozu | ks | 11
|  |  | Teploměr | ks | 28
|  |  | Zkoušky a revize včetně revizních zpráv | kpl | 1
Zásobování teplem VZT - 1.PP
Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace
|  |  | DN25 | m | 10
Zásobování teplem VZT - 1.NP
Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace
|  |  | DN50 | m | 12
|  |  | DN50 vedeno v exteriéru, opatřeno tep. Izolací tl. 50 mm s Al opláštěním. Vybaveno el. topným kabelem (součást dodávky elektro) | m | 10
|  |  | Prostupová chránička utěsněná proti vnikání plynu a vlhkosti | kpl | 2
Vytápění kuchyně a prostor v 1.PP
Ocelová desková otopná tělesa s bočním připojením, např. Korado Radik Klasik Značeno: typ/výška/délka
|  |  | 22/900/1000 | ks | 1
|  |  | 33/600/1400 | ks | 1
|  |  | 33/600/1800 | ks | 1
|  |  | Přímý termostatický ventil, např. Danfoss RA-N | ks | 3
|  |  | Přímé uzaviratelné šroubení DN20, např. Danfoss RLV | ks | 3
|  |  | Termostatická hlavice s připojovacím závitem pro ventily typu RA | ks | 3
Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace
|  |  | DN20 | m | 14
|  |  | DN25 | m | 8
|  |  | DN32 | m | 8
|  |  | DN40 | m | 6
PLYN
|  |  | Regulátor tlaku plynu s pojistným ventilem - STL na výstupní tlak 20,0 kPa. Průtok min. 200 m³/hod. Např. Hutira CSB 420. | kpl | 1
|  |  | Plynový filtr na STL k odlučování tuhých částic DN50, PN16, např. filtr KAP | ks | 1
|  |  | Přepočítávač plynu, např. ELCORplus, s osazenou komunikační kartou RS485. | kpl | 1
Ocelové potrubí bezešvé spojované svařováním (opatřeno žlutým nátěrem dle TPG 704 01)
|  |  | DN25 | m | 55
|  |  | DN50 | m | 7
|  |  | DN65 (Ø76x3 mm) | m | 6
|  |  | Akumulační potrubí DN200, délka 2,5 m | ks | 1
|  |  | Ukončení přefuku a odvzdušnění nad střechou objektu dle TPG | kpl | 1
|  |  | Ocelová chránička při prostupech stavebními konstrukcemi | ks | 2
|  |  | Vzorkovací kohout DN15 | ks | 2
|  |  | Kulový kohout DN20 | ks | 4
|  |  | Kulový kohout DN25 | ks | 2
|  |  | Kulový kohout DN50 | ks | 2
|  |  | Ukazovací tlakoměr 0-60 kPa | ks | 2
|  |  | Ukazovací tlakoměr 0-60 kPa s nulovací armaturou (průměr 100mm, připojení 20x1,5) | ks | 1
|  |  | Ukazovací tlakoměr 0-600 kPa s nulovací armaturou (průměr 100mm, připojení 20x1,5) | ks | 1
|  |  | Tlaková zkouška, pevnostní zkouška a revize včetně revizní zprávy | kpl | 1
VĚTRÁNÍ
|  |  | Radiální ventilátor do potrubí, např. ILT/8-400 s regulací otáček Vp = 4500/2500 m3/h, Pext = 150 Pa, vč. pružných vložek na sání a výtlaku | ks | 1
|  |  | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, např. TD-250/100 Vp = 100 m3/h, Pext = 100 Pa, vč. Pružných vložek na sání a výtlaku | ks | 1
|  |  | Elektrický ohřívač vzduchu, např. IBE400/16,6 ( 16,6kW / 400V ) | ks | 1
|  |  | Vodní ohřívač vzduchu do potrubí, např. IBW 400-2 ( 30kW ) | ks | 1
|  |  | Požární klapka vel. 400x500 | ks | 1
|  |  | Tlumič hluku - 800x500 délka 1m | ks | 1
|  |  | Zěptná klapka do potrubí D100 | ks | 1
|  |  | Přívodní vyúst s regulací R1, vel. 325x625 do hranatého potrubí | ks | 2
|  |  | Protidešťová žaluzie s krycím sítem vel. 500x500 | ks | 1
|  |  | Krysí mřížka na krihové potrubí D160 | ks | 1
|  |  | Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu do obvodu 2600/30% tvarovek | bm | 10
|  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO ) průměr 100 | bm | 1
|  |  | Zkoušky a revíze | kpl | 1
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
|  |  | Katexová úpravna vody pro kotle s nerezovým výměníkem, automatické dávkování chemie. Včetně oddělení pitná voda / topná voda. Např. Reflex Filtr FWS 1, Fillset FV, Montážní blok 1, Hadice 600 - 1, RZF 1,0-40-BNT ME, Sada pro měření tvrdosti, Jesco LD 4-3/4, cč. plast. zás. 50 l. Sestava pro dopouštění a úpravu vody bude navržena dle výsledků rozboru dopouštěcí vody. Finální návrh sestavy pro úpravu vody a dopouštění bude součástí dodavatelské dokumentace. V kotelně bude jako příslušenství instalována kontrolní laboratoř pro kontrolu kvality otopné vody např. Duke. | kpl | 1
Potrubní rozvod z plastového PPR potrubí včetně tvarovek, přechodů, redukcí a tepelné izolace tl. 20 mm. Spojováno dle montážního návodu výrobce.
|  |  | DN25 - rozvody pitné vody | m | 3
|  |  | Podlahová vpusť s izolační přírubou a vodorovným odtokem DN110. Plastová mřížka 138x138 mm, revizní čistící otvor a sítko na nečistoty, např. HL72.1. | ks | 4
|  |  | Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě DN125 se dvěma klapkami z nerezové oceli, ručním zajištěním jedné klapky a kryty k čištění, např. HL712.2. Umístěná v revizní šachtě o rozměrech 800 x 1000 mm. | kpl | 1
|  |  | Vtok DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou (např. HL21) | ks | 5
|  |  | Výměna stávající podlahové vpusti v exteriéru před vstupem do kotelny za novou vpusť stejného typu. Vpusť je napojena na stávající trativod. Trativod bude vyčištěn a bude prověřena jeho správná funkčnost. | kpl | 1
|  |  | Revizní šachta splaškové kanalizace 800x1000 mm | kpl | 1
Kanalizační potrubí systému KG včetně tvarovek
|  |  | DN125 | m | 35
Kanalizační potrubí systému HT včetně tvarovek
|  |  | DN32 | m | 6
|  |  | DN50 | m | 5
|  |  | Napojení odvodu kondenzátu stacionárních kotlů přes neutralizační zařízení pomocí hadic, které jsou součástí dodávky neutralizačního zařízení | kpl | 2
|  |  | Odvod kondenzátu od závěsného plynového kondenzačního kotle a napojení přepadů pojistných ventilů přes vtok DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou (např. HL21) | kpl | 5
|  |  | Proplach potrubí a zkoušky | kpl | 1
OSTATNÍ
|  |  | Závěsný systém jednoho výrobce (např. Hilti) - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždínky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; statické výpočty výrobce | kpl | 1
|  |  | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1
|  |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
|  |  | Manuály | kpl | 1
|  |  | Zaškolení | kpl | 1
|  |  | Veškeré doklady, revize, protokoly, provozní řády atd. dle kapitoly 7 technické zprávy | kpl | 1
|  |  | Změny vyvolané koordinací během realizace | kpl | 1
|  |  | Montáže zařízení včetně potřebného příslušenství | kpl | 1
Celkem bez DPH
Pokud není uvedeno jinak, obsahují všechny položky dodávku a montáž zařízení vč. veškerých pomocných materiálů nutných k montáži zařízení
Montážní, spojovací, těsnící, závěsový materiál, vč. pomocných konstrukcí pod zařízení, vč. materiálu pro eliminaci přenosu vibrací do stavebních konstrukcí od všech zařízení, rýhovaná vícevrstvá pryž, izolátory chvění
Výměry potrubí jsou uvedeny bez prořezů
Veškeré zařízení bude vybíráno od prověřených výrobců v oboru. Uvedené referenční výrobky udávají technický a kvalitativní standard výrobku.
Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Technické řešení jednotlivých konstrukcí nelze v žádném případě odvozovat od této specifikace, ale výlučně od projektu.
Uchazeč (Zhotovitel) si je vědom, že je jeho povinností zahrnout do ceny i veškeré práce a materiály, které nemusí být v tomto výkazu výměr vyslovně uvedené, ale jsou součástí projektu. Případné doplnění specifikaci je možno jen v samostatném výkazu (tzn. ""pod čarou"" tohoto výkazu výměr). Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
Pokud to není jmenovitě uvedeno v této specifikaci, jsou součástí ceny Zhotovitele i veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize, zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a zpracování projektu skutečného provedení.