## VZT
Výkaz výměr |  |  | revize.č.0
Stavba: |  |  | Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, ZŠ Komenského Domažlice |  |  | Objednatel: město Domažlice
Projektant: |  |  | TZB design s.r.o., Ing. Jiří Kejmar |  |  | Zhotovitel: | TZB design s.r.o.
Část: |  |  | VZDUCHOTECHNIKA + CHLAZENÍ |  |  | Datum: | 04/2020
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AHU 1 - Odvětrání prostor varny
|  | AHU1 | Vzduchotechnická jednotka MANDÍK P+ 34 pro přívod a odvod vzduchu - venkovní provedení - vč. MaR | ks | 1
Přívod: klapka, filtr EU7, deskový rekuperační výměník, vodní ohřívač, přímý chladič, ventilátor
Odvod: Tukový filtr EU2, filtr EU5, ventilátor, klapka
Vp = 25050 m3/h, Pext = 320 Pa
Vo = 25025 m3/h, Pext = 340 Pa
vč. Pružných vložek na sání a výtlaku z jednotky
vč. regulačního uzlu pro připojení topné vody DN32 - integrováno uvnitř jednotky
vč. MaR
|  |  | Větrací strop - přívod a odvod vzduchu z varny. Složeno z aktivních kazet pro přívod a odvod vzduchu a z plochých kazet vč. osvětlení | kpl | 1
|  |  | Aktivní kazeta pro odtah a přívod vzduchu | kpl | 1
|  |  | Neaktivní kazeta (485 x 500 mm) | kpl | 1
|  |  | Aktivní kazeta pro sp. odlučovač | kpl | 1
|  |  | Neaktivní kazeta pro sp. odlučovač (485 x 250 mm) | kpl | 1
|  |  | Neaktivní kazeta pro sp. odlučovač (485 x 125 mm) | kpl | 1
|  |  | A-profil, hliník, L = 6,10 m | kpl | 1
|  |  | B-profil, hliník, L = 6,00 m | kpl | 1
|  |  | C-profil, hliník, L = 6,05 m | kpl | 1
|  |  | D-profil, 50 mm | kpl | 1
|  |  | D-profil, 200 mm | kpl | 1
|  |  | Okrajový úhelník, hliník, L = 6,00 m | kpl | 1
|  |  | Úhel ke spojení D a B-profilů | kpl | 1
|  |  | Úhel ke spojení A a B-profilů | kpl | 1
|  |  | Speciální odlučovač, oboustranný L = 2,50 m | kpl | 1
|  |  | Závěsné pero | kpl | 1
|  |  | Závěsný drát, L = 2000 mm | kpl | 1
|  |  | Světelná LED kazeta s ventilem pro přívod vzduchu L = 2000 mm | kpl | 1
|  |  | LED zářivka | kpl | 1
|  |  | Talířový ventil | kpl | 1
|  |  | Makrolon | kpl | 1
|  |  | Malá kulisa na vzduchotěsnou přeprážku | kpl | 1
|  |  | Poloviční kulisa na vzduchotěsnou přepážku | kpl | 1
|  |  | Malá kulisa s drážkou | kpl | 1
|  |  | Hliníkový plech na přepážky (2000 x 1000 x 0,8 mm) | kpl | 1
|  |  | Chromniklový plech na okraje (2000 x 1000 x 0,8 mm) | kpl | 1
|  |  | m2 instalační materiál | kpl | 1
|  | SA1.1 | Tlumič hluku kulisový do potrubí - kulisy 200mm - délka 1m
|  |  | vel. 1800x1800 | ks | 4
|  | SA1.2 | Tlumič hluku kulisový do potrubí - kulisy 200mm - délka 1m
|  |  | vel. 1250x1800 | ks | 2
|  | SG1.2 | Přívodní vyúst komfortní s regulací R1, vel. 525x75 do hranatého potrubí | ks | 5
|  | EG1.1 | Odvodní vyúst komfortní s regulací R1, vel. 250x125 do hranatého potrubí | ks | 12
Regulátor konstatního průtoku vzduchu VAC
|  |  | 315x160 | ks | 2
|  |  | 200x160 | ks | 2
|  |  | 1120x315 | ks | 1
|  |  | 1000x400 | ks | 1
|  |  | 315x225 | ks | 2
|  |  | 200x250 | ks | 1
|  |  | 560x400 | ks | 2
|  |  | 315x400 | ks | 1
|  |  | 400x160 | ks | 1
|  |  | 400x400 | ks | 1
Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servoohonem 230V
|  | VAV1 | 1600x400 | ks | 1
|  | VAV2 | 200x250 | ks | 1
|  | VAV3 | 500x400 | ks | 1
|  | VAV4 | 710x250 | ks | 1
|  | VAV5 | 1600x400 | ks | 1
|  | VAV6 | 1600x400 | ks | 1
|  | VAV7 | 200x315 | ks | 1
|  | VAV8 | 1600x400 | ks | 1
|  | VAV9 | 900x400 | ks | 1
|  |  | dveřní mřížka vel. 400x80 - dodávka dveří | ks | 1
Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu
|  |  | do obvodu 7200/20% tvarovek | bm | 20
|  |  | do obvodu 5000/20% tvarovek | bm | 120
|  |  | do obvodu 3600/20% tvarovek | bm | 60
|  |  | do obvodu 2000/20% tvarovek | bm | 90
|  |  | do obvodu 1400/20% tvarovek | bm | 45
|  |  | do obvodu 1000/20% tvarovek | bm | 50
|  |  | Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - tl.4cm | m2 | 200
|  |  | Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s oplechováním - tl.8cm | m2 | 260
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO )
|  |  | průměr 100 | bm | 45
|  |  | průměr 900 | bm | 1
|  |  | Ohebné potrubí SONOFLEX - průměr 100 | bm | 20
|  |  | Výfuková hlavice kruhová D900 | ks | 1
|  |  | Tkaninové potrubí D500 - PD.PT V ( Tvar Kruhový, Počet rozměrů 2, Rozměr 500-500 mm, Celková délka 22000 mm (9850+12000), První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 2ks Zip 500, 3ks Zip 500, Průtok 3125 m3/h (1409+1716), Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 6,9 Pa, 1 Oblouk 500 90°/4, Zip, Sešití. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno | kpl | 2
EF1.1 - Odvětrání sociálního zařízení
|  | EF1.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 250/100 , V = 130m3/h, Pext = 50Pa | ks | 1
vč. Pružných manžet na sání a výdechu
|  |  | Zpětná klapka D100 | ks | 1
|  |  | Talířový ventil odvodní vel.100 | ks | 2
|  |  | dveřní mřížka vel. 400x80 - dodávka dveří | ks | 3
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu ( SPIRO )
|  |  | průměr 100 | bm | 20
EF1.2 - Odvod vzduchu z místnosti Várnic
|  | EF1.2 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 500/160 , V = 450m3/h, Pext = 50Pa | ks | 1
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO )
|  |  | průměr 250 | bm | 2
|  |  | krycí mřížka D250 | ks | 2
|  |  | dveřní mřížka vel. 400x80 - dodávka dveří | ks | 1
|  |  | Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 250x250 | ks | 1
CH1.1 - chlazení el. Rozvodny
|  | CH1.1 | Klimatizační jednotka SPLIT
|  |  | Venkovní jednotka CH = 3,5kW ( UU18W UE4 ) | ks | 1
|  |  | Vnitřní nástěnná jednotka CH = 3,5kW | ks | 1
|  |  | Propojovací potrubí vč. Izolace, chladiva a kabeláže | bm | 15
|  |  | Potrubí pro odvod kondenzátu, DN32 | bm | 5
CH1.2 - Zdroj chladu pro AHU 1
|  | CH1.2 | Kondenzační jednotka MultiV 5, 400V, ARUM480LTE5, vč. Řídícího boxu, bipolární výstup EEV, Modbus, elektrický expanzní ventil EX5, Chladicí výkon 134,4kW | ks | 1
|  |  | Propojovací potrubí vč. Izolace, chladiva a kabeláže | bm | 20
vč. Konzolí pro venkovní jednotky, montáž, oživení, doprava
|  |  | Potrubí pro odvod kondenzátu, DN40, izolováno, opatřeno topným samoregulačním kabelem | bm | 10
Společné zařízení
|  |  | Demontáž a likvidace stávajících rozvodů a zařízení VZT | sada | 1
|  |  | Změny vyvolané koordinací během realizace | kpl | 1
|  |  | Závěsný systém jednoho výrobce (např. Hilti) - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždínky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; statické výpočty výrobce | kpl | 1
|  |  | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1
|  |  | Dokumentace Zhotovitele | kpl | 1
|  |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
|  |  | Zaregulování soustavy | kpl | 1
|  |  | Manuály | kpl | 1
|  |  | Testy a revíze | kpl | 1
|  |  | Zaškolení | kpl | 1
|  |  | Náklady na zkoušky | kpl | 1
|  |  | Zkušební provoz | kpl | 1
|  |  | Energie a jiná media | kpl | 1
|  |  | Lešení a pomocné konstrukce | kpl | 1
|  |  | Vertikální doprava | kpl | 1
|  |  | Ochrana provedených prací | kpl | 1
|  |  | BOZ | kpl | 1
|  |  | Kompletace | kpl | 1
Celkem bez DPH
Pokud není uvedeno jinak, obsahují všechny položky dodávku a montáž zařízení vč. veškerých pomocných materiálů nutných k montáži zařízení
Montážní, spojovací, těsnící, závěsový materiál, vč. pomocných konstrukcí pod zařízení, vč. materiálu pro eliminaci přenosu vibrací do stavebních konstrukcí od všech zařízení, rýhovaná vícevrstvá pryž, izolátory chvění
Výměry potrubí jsou uvedeny bez prořezů
Veškeré zařízení bude vybíráno od prověřených výrobců v oboru. Uvedené referenční výrobky udávají technický a kvalitativní standard výrobku.
Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Technické řešení jednotlivých konstrukcí nelze v žádném případě odvozovat od této specifikace, ale výlučně od projektu.
Uchazeč (Zhotovitel) si je vědom, že je jeho povinností zahrnout do ceny i veškeré práce a materiály, které nemusí být v tomto výkazu výměr vyslovně uvedené, ale jsou součástí projektu. Případné doplnění specifikaci je možno jen v samostatném výkazu (tzn. ""pod čarou"" tohoto výkazu výměr). Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
Pokud to není jmenovitě uvedeno v této specifikaci, jsou součástí ceny Zhotovitele i veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize, zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a zpracování projektu skutečného provedení.